ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ		     ΕΡΓΟ :      ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ	                          	          ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ                                       ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ				          ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

ΧΑΝΙΩΝ «Ι. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 110.085.000,00 €

# ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

## 1.	Γενικά

Η έκθεση αυτή αφορά στην Μελέτη Εφαρμογής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου "Μελέτη Επέκτασης Αεροσταθμού, λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης»”.

Στην έκθεση αυτή εξετάζονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις του υπάρχοντος κτιρίου Αεροσταθμού και της επέκτασής του, οι Η/Μ εγκαταστάσεις των νέων κτιρίων (Αμαξοστάσιο -Πυροσβεστικός Σταθμός, Χώρος φύλαξης απορριμάτων, Κτίριο και Πύργος Ελέγχου καθώς και οι εγκαταστάσεις του περιβάλλοντα χώρου και τα δίκτυα υποδομής του έργου.

Η έκταση των εγκαταστάσεων περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. ‘Όλες οι εγκαταστάσεις θα είναι πλήρεις, αποπερατωμένες, σε κανονική λειτουργία και θα περιλαμβάνουν κάθε κύριο και βοηθητικό όργανο, μηχάνημα, εξάρτημα ή μικροϋλικό για την πλήρη, αυτοτελή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία .

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων που προβλέπονται θα γίνουν με τρόπο που δεν θα σταματήσει η λειτουργία του υπάρχοντος Αεροσταθμού. Η παρατήρηση αυτή αφορά και τις μετατοπίσεις υπαρχόντων δικτύων υποδομής που απαιτούνται και θα γίνουν σε συνεννόηση με την Υπηρεσία επίβλεψης .

## 2.	Φάσεις Κατασκευής

## 2.1	Γενικά

Οπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή των οικοδομικών εργασιών, οι εργασίες επέκτασης του Αεροσταθμού θα οργανωθούν σε φάσεις.

Σε ότι αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αυτές θα ακολουθήσουν τις φάσεις κατασκευής των οικοδομικών εργασιών. Ο στόχος είναι να μην σταματήσει, αλλά ούτε και να διαταραχθεί (στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό) η λειτουργία του Αεροσταθμού.

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, ότι σε κάθε φάση κατασκευής (είτε η κατασκευή αφορά τις επεκτάσεις, είτε αφορά την αναδιαρρύθμιση – ανακατασκευή του υπάρχοντος αεροσταθμού), τα τμήματα του έργου που δεν συμμετέχουν την συγκεκριμένη φάση, να είναι σε τέτοια κατάσταση (αισθητική και λειτουργική) που να μπορούν να εξασφαλίζουν τη λειτουργία του αεροσταθμού.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες φάσεις κατασκευής είναι τρεις (Ανατολική επέκταση, ανακατασκευή υπάρχοντος αεροσταθμού και Δυτική επέκταση), θέλουμε να σημειώσουμε ορισμένα γενικά θέματα που αφορούν τη διαχείριση της κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται η χωρίς διακοπή λειτουργία του αεροσταθμού. Τα γενικά θέματα είναι τα κάτωθι:

- Οι υπάρχοντες κεντρικοί μηχανολογικοί χώροι (λεβητοστάσιο, αντλιοστάσιο, υποσταθμός κλπ) δεν αποξηλώνονται και δεν καταργούνται. Αντίθετα παραμένουν σε λειτουργία και εξακολουθούν να καλύπτουν τις ανάγκες του υπάρχοντος αεροσταθμού.

- Όλοι οι νέοι κεντρικοί μηχανολογικοί χώροι (νέο λεβητοστάσιο, νέος υποσταθμός, νέοι ψύκτες κλπ) τοποθετούνται στους χώρους της Ανατολικής επέκτασης και επομένως υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευαστούν πλήρως μαζί με την αποπεράτωση των εργασιών της Ανατολικής επέκτασης. Συνεπώς, πέραν της κατασκευής των κεντρικών δικτύων Η/Μ εγκαταστάσεων, είναι εφικτή η προμήθεια, η εγκατάσταση και η σύνδεση προς τα δίκτυα του κεντρικού Η/Μ εξοπλισμού (λέβητες, ψύκτες, αντλίες, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, υποσταθμός Μ.Τ. κλπ). Συνεπώς οι χώροι της Ανατολικής επέκτασης μπορούν να λειτουργήσουν αρχικά αυτόνομα και στη συνέχεια, με την σταδιακή ολοκλήρωση των επόμενων φάσεων του έργου, θα λειτουργήσουν και οι χώροι της Δυτικής επέκτασης, από τους νέους κεντρικούς μηχανολογικούς χώρους.

## 3.	Aντικείμενο

Η Τεχνική Έκθεση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει τις παρακάτω επί μέρους εγκαταστάσεις που εξετάζονται στα αντίστοιχα κεφάλαια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο	:	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο	:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ – ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο	:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓ.  ΖΕΥΓΟΥΣ – UPS & ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o	:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o	:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6o	:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο	:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο	:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ R –ΤV

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ

- ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο	:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο	:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΓΕΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο	:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ –

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο	:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ - ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο	:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο	:	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ – ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο     :	AYTOMATOΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (100%)

ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (HBS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο	:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο	:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο	:	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ       ΚΤΙΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο	:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

## 4.	Κριτήρια εκπόνησης της μελέτης

Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις και οι κατευθύνσεις τεχνικών επιλύσεων έχουν γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

·	Την ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση των χρησιμοποιούντων τα κτίρια.

·	Την προστασία των κτιρίων και των εντός αυτών περιουσιακών στοιχείων.

·	Την μεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με χαμηλό κατά το δυνατό αρχικό κόστος και μικρή δαπάνη συντήρησης.

·	Την ευχέρεια διελεύσεως των πάσης φύσης δικτύων προς εξασφάλιση συνεχούς συντήρησης.

·	Την επίτευξη ενεργειακής οικονομίας.

·	Την ευελιξία των δικτύων για πιθανές μελλοντικές αλλαγές στην χρήση των χώρων.

·	Την ειδικότητα χρήσης των κτιρίων.

- Την εναρμόνιση με το υπάρχον κτίριο το οποίο ενοποιείται με το νέο .

## 5.	Βασικά στοιχεία - Δεδομένα

Τα στοιχεία βάσει των οποίων έγινε η εκπόνηση της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης είναι:

α.	Οι οδηγίες της Υπηρεσίας.

β.	Οι προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74 για την εκπόνηση μελέτης εγκαταστάσεων.

γ.	Η Αρχιτεκτονική μελέτη .

δ.	Η υπάρχουσα κατάσταση τόσο από πλευράς οικοδομικής όσο και εγκαταστάσεων.

## 6.	Κανονισμοί - Συγγράμματα

### 6.1.	Κανονισμοί

Κατά την εκπόνηση των μελετών ελήφθησαν υπ' όψη οι νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι, αποφάσεις, κανονισμοί, κλπ. του Ελληνικού Κράτους, όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και διεθνούς κύρους κανονισμοί και προτυποποιήσεις ξένων κρατών. Ενδεικτικά αναφέρονται :

ΑΑ	ΝΟΜΟΣ, ΚΛΠ. 	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

1.	ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ	ΝΔ 8/ΦΕΚ Α 			124/09.06.73

2.	ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	Ν.1577/ΦΕΚ Α 210/ 		18.12.1985

3.	ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ	ΦΕΚ Δ 362/4.07.79

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣH ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

4.	ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥ-	ΒΔ/ΦΕΚ Α

ΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	270/ 23.6.1936

5.	ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠ.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤ.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Ε. 61800/37

6.	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 	Π.Δ. 71/ΦΕΚ Β 20 / 			19-01-88

ΑΑ	ΝΟΜΟΣ, ΚΛΠ. 	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

7.	ΠΕΡΙ ΛΗΨΕΩΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟ-	ΠΔ 3/ΦΕΚ Β

ΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ	20/19.01.81

ΚΟΙΝΟΥ

8.	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	ΥΑ 80225/ 19.11.54

EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΦΕΚ Β 59/11.04.55

(Κ.Ε.Η.Ε.)	& 1525 Β/31-12-73

9.	ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗ-	ΦΕΚ Β 269/

ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ	08.04.71

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

10.	ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 	ΦΕΚ Β 331/ 		ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ	31.03.81

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ 	ΦΕΚ Β 117/

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	26.02.81

11.	ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙ-	ΦΕΚ Β 773/

ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	30.12.83

12.	ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΒΔ37/ΦΕΚΑ10 	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ	17.01.66

13.	ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ- 	ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1

& 81.2

ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥ-

ΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ Ή

ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ - ΜΕΡΟΣ 1 & 2

14.	ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -	ΕΛΟΤ 1197/

ΠΡΟΤΥΠΑ	26.07.91

15.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΕ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ:

- ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	2421/86

ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΡΟΣ 1

- ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ	2421/86

ΝΕΡΟΥ-ΜΕΡΟΣ 2

- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	2423/86

- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ	2471/86

- ΜΟΝΙΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΝΕΡΟ	2451/86

ΑΑ	ΝΟΜΟΣ, ΚΛΠ. 	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

16.	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ          	(ΕΛΟΤ)

17.	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ          	( DΙΝ)

18.	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 	(VDΕ)

19.	ΝΑΤΙΟΝΑL STANDARD PLUMBING CODE	(ΝSPC)

20.	NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 	(NFPA)

21.	INTERNATIONAL ELECTRONICAL COMMIS.	(IEC)

22.	INTERNATIONAL COMMISSION ON RULES FOR

THE APPROVAL OF ELECTRICAL EQUIPMENT 	(CEE)

23.	COMMITE CONSULTATIF INTERNATIONAL

TELEGRAPHIQHE ET TELEPHONIQUE 	(CCITT)

24.	INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION	(ISO)

25.	INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION	(ISO)

Ειδικότερα η μελέτη ηλεκτροφωτισμού είναι σύμφωνη με την ΕΗ1/0/481 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ.573/Β9-9-1986), την ΕΗ1/0/123 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ.177/Β31-3-1988) και με την εγκύκλιο Δ-13β/ο/5781/21-12-1994 και την υπ’ αριθμ. 9/Δ13β/5309 Π.Ε. 16-4-1995 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Οι κανονισμοί ξένων κρατών εφαρμόζονται στις περιπτώσεις, που οι Ελληνικοί κανονισμοί σιγούν ή δεν υπάρχει αντίθεση με τους ισχύοντες Ελληνικούς νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα κλπ.

### 6.2.	Βοηθήματα

Κατά την εκπόνηση των μελετών έχουν ληφθεί υπ' όψη τα πιο κάτω βοηθήματα :

1.	NATIONAL PLUMBING CODE HANDBOOK – MANAS (σχεδιασμός ύδρευσης)

2.	SANITARTECHNIK

Hugo Feurich

Krammer Verlag 1972

3.	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Γ. Κοτζάμπαση

4.	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Kourad Sage

M. Γκιούρδας 1967

5.	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Recknagel - Spraenger

M. Γκιούρδας 1978

6.	ASHRAE HANDBOOKS

Fundamentals 1977

Systems      1976

Equipment    1975

Applications 1978

7.	HANDBOOK OF AIRCONDITIONING SYSTEM DESIGN

Carrier Air Conditioning Company

McGraw-Hill 1965

8.	ELECTRICAL INSTALLATIONS HANDBOOK

Editor:  Gunter G. Seip

Siemens, Heyden and Son Ltd., 1979

9.	IES LIGHTING HANDBOOK - APPLICATION VOLUME

Editor: J.E. Kaufmann

IES of North America 1981

10.	LIGHTING MANUAL

Philips 1993

11.	COMMUNICATIONS CABLES AND TRANSMISSION SYSTEMS

W. Schubert, Siemens 1982

## 7.	Τοπικές συνθήκες και δεδομένα - Παραδοχές

Κρίνουμε απαραίτητο να αναφερθούμε διεξοδικά στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν το υφιστάμενο κτίριο.

Μετά από επιτόπια έρευνα, μελέτη σχεδίων των εγκαταστάσεων του υπάρχοντος Αεροσταθμού και ανταλλαγή πληροφοριών  με τις τεχνικές Υπηρεσίες προέκυψαν τα πιο κάτω όσον αφορά τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

### Υποσταθμός

Ο υπάρχων υποσταθμός αποτελείται από 3 Μετασχηματιστές ισχύος 1600 KVA ο καθένας (ο ένας εφεδρικός) και καλύπτει πλήρως την κατανάλωση του υπάρχοντος κτιρίου. Για το νέο κτίριο θα απαιτηθεί η εγκατάσταση ενός νέου Υ/Σ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Προβλέπεται η εγκατάσταση ενός νέου Πίνακα Μέσης Τάσης,  ο οποίος θα τροφοδοτηθεί από το ένα από τα εφεδρικά πεδία του υφιστάμενου πίνακα Μέσης Τάσης.

### Εγκατάσταση ‘Υδρευσης

Η υδροδότηση του υπάρχοντος κτιρίου με πόσιμο νερό εξασφαλίζεται από το δίκτυο υδρεύσεως του Αερολιμένα. Η πλύση των λεκανών, των ουρητηρίων και η άρδευση του περιβάλλοντος χώρου εξυπηρετείται από υφιστάμενη γεώτρηση. Υπάρχουν δύο δεξαμενές νερού, η μία πληρώνεται από το δίκτυο πόλης και η άλλη από τη γεώτρηση. Η διανομή του νερού προς τους υποδοχείς γίνεται από δύο εγκατεστημένα πιεστικά συγκροτήματα που αναρροφούν από την αντίστοιχη δεξαμενή.

Η υπάρχουσα δεξαμενή πόσιμου νερού, δεν επαρκεί για την κάλυψη των νέων αναγκών, θα αποξηλωθεί και θα αντικατασταθεί από νέα, όγκου V=35m3, ενώ η δεξαμενή νερού γεώτρησης επαρκεί και για την κάλυψη των νέων αναγκών.

### Εγκατάσταση Αποχέτευσης Λυμάτων – βιολογικού καθαρισμού

Η υπάρχουσα εγκατάσταση οδηγεί τα λύματα του Αεροσταθμού με βαρύτητα, με αγωγό Φ200 στον υπάρχοντα βιολογικό καθαρισμό.

Για την νέα κατάσταση, τα λύματα από το κεντρικό κτίριο του Αεροσταθμού (υφιστάμενο και επέκταση), και το κτίριο Απορριμμάτων, με  νέα υπόγεια δίκτυα από σωλήνες PVC, που οδεύουν παράλληλα με εκείνο του υπάρχοντος κτιρίου, οδηγούνται με βαρύτητα προς τον βιολογικό καθαρισμό. Το υφιστάμενο συγκρότημα βιολογικού καθαρισμού κρίνεται επαρκές στο σύνολο του με μόνη εξαίρεση τις υπάρχουσες αντλίες, οι οποίες αντικαθίστανται από μεγαλύτερες για την κάλυψη της νέας παροχής αιχμής. Τα λύματα από το νέο κτίριο Αμαξοστασίου οδηγούνται με βαρύτητα σε σηπτική δεξαμενή και απορροφητικό βόθρο.

### Εγκατάσταση Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων

Ο τελικός αποδέκτης των ομβρίων υδάτων του υπάρχοντος Αεροσταθμού είναι ο φυσικός χείμαρρος που βρίσκεται πλησίον της κεντρικής εισόδου, ο οποίος θα εξυπηρετήσει και τη νέα κατάσταση.

### Εγκατάσταση πυρόσβεσης

Για το υφιστάμενο κτίριο  υπάρχει πλήρης εγκατάσταση πυρόσβεσης με μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο (πυροσβεστικές φωλιές) και αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό, που περιλαμβάνει δεξαμενές αποθήκευσης και πυροσβεστικό συγκρότημα . Τα δίκτυα που θα τοποθετηθούν στην επέκταση θα συνδεθούν με τον κεντρικό συλλέκτη του υπάρχοντος συγκροτήματος ο οποίος θα καλύπτει τις συνολικές ανάγκες σε νερό πυρόσβεσης. Παράλληλα, το υπάρχον δίκτυο σωληνώσεων μονίμου υδροδοτικού δικτύου του υφισταμένου κτιρίου θα διαμορφωθεί ώστε να καλύψει τις νέες θέσεις πυροσβεστικών φωλεών, ενώ το υπάρχον δίκτυο αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης αποξηλώνεται πλήρως και αντικαθίσταται με νέο.

### Εγκατάσταση Κλιματισμού – Θέρμανσης – Αερισμού

Στο δώμα του υπάρχοντος κτιρίου είναι εγκατεστημένοι δύο αερόψυκτοι ψύκτες ισχύος 245RT ο κάθε ένας. Στο δώμα είναι εγκατεστημένη και μία αντλία θερμότητας ισχύος 7RT συνδεδεμένη με την KKM-17.

Στο λεβητοστάσιο  είναι εγκατεστημένοι δύο λέβητες ισχύος 500 Mcal/h ο κάθε ένας.

Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο νέων αερόψυκτων ψυκτών ισχύος 400RT ο κάθε ένας και τριών λεβήτων ισχύος 500 Mcal/h ο κάθε ένας, καθώς και μίας αντλίας θερμότητας ισχύος 56RT.

### 7.7	Εγκαταστάσεις Ασθενών ρευμάτων

#### Τηλεφωνική εγκατάσταση

Υπάρχει πλήρης τηλεφωνική εγκατάσταση, η οποία θα αποξηλωθεί πλήρως. Το νέο τηλεφωνικό κέντρο θα εγκατασταθεί στο χώρο του Telecom Room, στο Ισόγειο του κτιρίου Αεροσταθμού.

#### Εγκατάσταση R-TV

Προβλέπεται η εγκατάσταση νέου ιστού κεραιών στο δώμα του κτιρίου και λήψεις στους χώρους του κτιρίου όπως φαίνεται στα σχέδια.

#### Εγκατάσταση ηλεκτρικών ρολογιών

Στο υφιστάμενο κτίριο Αεροσταθμού υπάρχει εγκατάσταση ρολογιών, προβλέπεται όμως να γίνει διασύνδεση της νέας εγκατάστασης στην επέκταση με εκείνη του υφιστάμενου κτιρίου καθώς και προσθήκη στους χώρους που αλλάζει η αρχιτεκτονική διαρρύθμιση.

#### Μεγαφωνική εγκατάσταση

Ο κεντρικός σταθμός ελέγχου (μεγαφωνικό κέντρο) τοποθετείται στο χώρο του Telecom Room. Θα διασυνδεθεί με την υπάρχουσα εγκατάσταση του υφιστάμενου κτιρίου Αεροσταθμού, με την τοποθέτηση νέας καλωδίωσης προς τα υφιστάμενα μεγάφωνα, και την προσθήκη νέων μεγαφώνων όπου αλλάζει η αρχική διαρρύθμιση.

#### Εγκατάσταση πυρανίχνευσης

‘Εχουν εγκατασταθεί κατά διαστήματα διάφοροι πίνακες με συμβατικούς ανιχνευτές, κομβία κλπ. Θα υπάρξει διασύνδεση με τον νέο πίνακα Πυρανίχνευσης που θα εγκατασταθεί στο κέντρο ελέγχου του Ισογείου με τρόπο που περιγράφεται στο κεφάλαιο 8.

#### Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης

Προβλέπεται η αποξήλωση του υφιστάμενου δικτύου data λόγω παλαιότερης τεχνολογίας και η τοποθέτηση νέου σε όλους τους χώρους που δημιουργούνται ή αναδιαμορφώνονται. Ο server και ο κεντρικός κατανεμητής Data θα εγκατασταθούν στο χώρο του Telecom Room στο Ισόγειο.

#### Εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης

Προβλέπεται η εγκατάσταση κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) στους χώρους του υφιστάμενου κτιρίου καθώς και σε αυτούς που δημιουργούνται στην επέκταση. Τα monitors του συστήματος τοποθετούνται στο χώρο κεντρικού ελέγχου του ισογείου, καθώς και στον χώρο Επόπτη Ασφαλείας.

#### Εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS)

Στο υφιστάμενο κτίριο υπάρχει πλήρης κεντρικό σύστημα ελέγχου εγκαταστάσεων. Για τις νέες ανάγκες προβλέπεται ο έλεγχος όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των κτιρίων από ένα σημείο στο οποίο θα ενταχθεί και το υπάρχον σύστημα που διατηρείται.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο # ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

## Γενικά

Η ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων έχει σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την ασφαλή και άνετη λειτουργία του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως § 6.1 στην άκρη του υπάρχοντος κτιρίου αφίξεων, ευρίσκεται εγκατεστημένος υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο θα γίνει η ηλεκτροδότηση του έργου.

Δίπλα στον υπάρχοντα Υ/Σ θα εγκατασταθεί νέος Υ/Σ ο οποίος θα εξυπηρετήσει την επέκταση του κτιρίου. Στον νέο Υ/Σ θα υπάρχουν 1 χώρος Μ/Τ, 3 χώροι μετασχηματιστών (ο ένας εφεδρικός), 1 χώρος για δύο Η/Ζ (το ένα εφεδρικό), χώρος για τους γενικούς πίνακες χαμηλής τάσης, και ένας χώρος για την τοποθέτηση φιαλών κατάσβεσης CO2.

Ο νέος χώρος Υ/Σ θα τροφοδοτηθεί από το ένα από τα δύο εφεδρικά πεδία του Πίνακα Μέσης Τάσης του υπάρχοντος Υποσταθμού με 1 παροχή Μέσης Τάσης η οποία θα οδεύει εντός καναλιού.

Ο νέος Υ/Σ τοποθετείται χωροταξικά δίπλα στον υπάρχοντα. Οι καταναλώσεις αδιάλειπτης παροχής θα τροφοδοτηθούν από το υπάρχον UPS το οποίο είναι ισχύος 125 KVA και στη σημερινή κατάσταση καταναλώνει το 10 % του φορτίου του. Στο κτίριο του πυροσβεστικού σταθμού τοποθετείται τοπική μονάδα UPS ισχύος 15 KVA.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση περιλαμβάνει το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, τους πίνακες διανομής της ηλεκτρικής παροχής (γενικούς πίνακες, υποπίνακες, κλπ.), όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις, συρματώσεις και σωληνώσεις, τα πάσης φύσης φωτιστικά σώματα, τους ρευματοδότες, καθώς και τα απαραίτητα όργανα διακοπής, ασφάλισης, εκκίνησης, ζεύξης, τηλεχειρισμού, κλπ, που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία των πάσης φύσης καταναλώσεων της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

- Την εγκατάσταση φωτισμού.

- Την εγκατάσταση ρευματοδοτών.

- Την εγκατάσταση των πινάκων διανομής.

- Την εγκατάσταση γείωσης.

- Λοιπές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Θα εγκατασταθεί ανεξάρτητο σύστημα διανομής για τα φορτία κανονικής παροχής (κοινά φορτία), για τα φορτία εκτάκτου ανάγκης (emergency), τα οποία σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής θα τροφοδοτούνται από γεννήτρια, και για τα φορτία αδιάλειπτης λειτουργίας τα οποία θα τροφοδοτούνται όπως αναφέρθηκε από την υπάρχουσα μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS).

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο # ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 20/0.4ΚV

## Γενικά - Αντικείμενο

Για την ηλεκτροδότηση της επέκτασης του κτιρίου όπως ήδη αναφέρθηκε στο 1ο κεφάλαιο, προβλέπεται να εγκατασταθεί στο ισόγειο του κτιρίου και δίπλα στον υπάρχοντα Υ/Σ ένας νέος υποσταθμός Μέσης τάσης. Η εγκατάσταση του ηλεκτρικού υποσταθμού έχει σκοπό τον υποβιβασμό της τάσης 20KV του δικτύου μέσης τάσης σε τάση 230/400V.

Οι εγκαταστάσεις του νέου υποσταθμού του κτιρίου περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

α.	Τον πίνακα μέσης τάσης (ΠΜΤ) για την τροφοδότηση του νέου υποσταθμού.

β.	Τις τροφοδοτικές γραμμές μέσης τάσης από τον ΠΜΤ μέχρι τους νέους μετασχηματιστές του υποσταθμού.

γ.	Τους τρεις μετασχηματιστές (Μ/Σ) υποβιβασμού της τάσεως 20/0,4KV, ισχύος 1600 KVΑ εκάστου.

δ.	Τα καλώδια χαμηλής τάσης που συνδέουν τους μετασχηματιστές με τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης (ΓΠΧΤ).

ε.	Τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης (ΓΠΧΤ) του υποσταθμού.

στ.	Τις κεντρικές γειώσεις.

ζ.	Την τοποθέτηση πυκνωτών διόρθωσης του συντελεστή ισχύος COS Φ.

η.	Οι εγκαταστάσεις του Η/Ζ και την Μονάδας Αδιάλειπτης παροχής,  περιγράφονται σε επόμενο κεφάλαιο .

Οι υπολογισμοί των καλωδίων θα γίνουν σύμφωνα με VDE 0273/8.78 & VDE 0298 PART2 για την μέση τάση λαμβάνοντας χρόνο απόζευξης για βραχυκύκλωμα 0.6-1 sec και μέγιστη ισχύ βραχυκύκλωσης 250 MVA για την τάση 20 KV, όπως καθορίζει η ΔΕΗ.

Ο καθορισμός των χαρακτηριστικών των διαφόρων οργάνων ζεύξης και προστασίας των πινάκων Υποσταθμών έγινε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Στους χώρους Μ/Τ, Μ/Σ, Χ/Τ θα υπάρχει υπόγειος χώρος καθαρού ύψους περίπου 1,0 m για την όδευση των καλωδίων Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

Η τροφοδοσία του νέου Πίνακα Μέσης Τάσης θα γίνει από το ένα από τα δύο εφεδρικά πεδία του υφιστάμενου Πίνακα Μ/Τ. Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται ο αναγκαίος εξοπλισμός που πρέπει να προστεθεί στο Πεδίο αυτό καθώς και τα καλώδια τροφοδοσίας και η δημιουργία όδευσης αυτών.

Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις των ηλεκτρονόμων, για την επιλεκτική συνεργασία – λειτουργία των Διακοπτών Ισχύος των δύο Πινάκων Μ/Τ και του αντίστοιχου της ΔΕΗ.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο # ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ & # ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (U.P.S)

## 1.	Γενικά

1.1	Κτίριο Αεροσταθμού

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται η εγκατάσταση δύο ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, για την επέκταση του κτιρίου. Προβλέπεται κατάλληλος χώρος για την εγκατάσταση των δύο ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (το ένα εφεδρικό). Περιλαμβάνεται επίσης η αλλαγή διάταξης των υπαρχόντων Η/Ζ εντός του αντίστοιχου χώρου, για την εξυπηρέτηση των αναγκών εξαερισμού.

Τα φορτία αδιάλειπτης λειτουργίας της επέκτασης θα καλυφθούν από το υφιστάμενο UPS ισχύος 125 KVA που επαρκεί για όλο το φορτίο τόσο του υφιστάμενου κτιρίου, όσο και της επέκτασης. Έτσι δεν απαιτείται η εγκατάσταση νέου UPS.

1.2	Πύργος Ελέγχου

Αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται στην παράγραφο 4 πιο κάτω.

## 2.	Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη

Τα νέα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (το ένα εφεδρικό) θα είναι ισχύος συνεχούς λειτουργίας 1250 KVA έκαστο, τάσης εξόδου 0.4KV, συχνότητας 50Hz και περιλαμβάνει:

α.	Την κινητήριο μηχανή (ντίζελ).

β.	Την γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

γ.	Την κοινή βάση στηρίξεως.

δ.	Την δεξαμενή ημερήσιας κατανάλωσης.

ε.	Το σύστημα απαγωγής καυσαερίων με ειδικό σιγαστήρα.

στ.	Την διάταξη φυσικού ή μηχανικού αερισμού του χώρου.

ζ.	Τον πίνακα ελέγχου και αυτοματισμού του ζεύγους.

η.	Τις μπαταρίες εκκινήσεως με τον φορτιστή τους.

Η δεξαμενή ημερήσιας κατανάλωσης τροφοδοτείται μέσω των αντλιών καυσίμου, των σωληνώσεων παροχής καυσίμου από την Υπόγεια δεξαμενή πετρελαίου στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου (χωρητικότητας 25m3), ώστε να εξασφαλίζεται αυτονομία 48 ωρών για το Η/Ζ.

Στην εγκατάσταση συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση όλων των απαραίτητων μέσων (ηχοπαγίδες αέρα εισόδου – εξόδου, ηχομονωτικές θύρες, ηχομόνωση τοίχων, κλπ.) για την κάλυψη των απαιτήσεων στάθμης θορύβου, όπως ορίζονται στις προδιαγραφές περιλαμβάνεται επίσης η εγκατάσταση των σωλήνων εξατμίσεων με την απαραίτητη στήριξή τους και την θερμο-ηχομομονωτική επένδυσή τους, καθώς και η κατασκευή ειδικής βάσης, για την αποφυγή μετάδοσης κραδασμών στο κτίριο.

Τα ίδια μέτρα ηχοπροστασίας θα ληφθούν και για τα υφιστάμενα Η/Ζ των οποίων θα αλλάξει η διάταξη, ώστε η είσοδος και η έξοδος του αέρα ψύξης να γίνεται όπως και στα νέα Η/Ζ.

## 3. 	Σύστημα αυτοματισμού και τηλεεποπτείας Υποσταθμού   (Hot Stand by)

Το σύστημα αυτοματισμού του νέου Υποσταθμού προβλέπεται αφ’ ενός μεν για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης του Υποσταθμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται παρακάτω και αφ’ ετέρου για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της λειτουργίας του Υποσταθμού μέσω οθόνης και μιμικού πίνακα.

Το σύστημα αποτελείται από:

-	δύο προγραμματιζόμενες μονάδες λογικού ελέγχου (PLC), η μία εφεδρική της άλλης

-	τις απαιτούμενες κάρτες εισόδων/εξόδων/επικοινωνίας του συστήματος

-	το τροφοδοτικό του συστήματος

-	την οθόνη και το πληκτρολόγιο για την τηλεεποπτεία

-	τον μιμικό πίνακα (στον χώρο «ΚΈΝΤΡΟ ΕΛΈΓΧΟΥ»)

-	τις απαιτούμενες καλωδιώσεις, διασυνδέσεις των παραπάνω μεταξύ τους καθώς και με τα διάφορα όργανα του Υποσταθμού.

Οι δύο μονάδες PLC και οι απαιτούμενες κάρτες του συστήματος τοποθετούνται εντός ιδιαιτέρου πεδίου στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης.

Το σύστημα ελέγχεται από την μία μονάδα PLC ενώ η δεύτερη είναι Stand by και αναλαμβάνει σε περίπτωση βλάβης της πρώτης και εντός 60 msec.

Το σύστημα αυτοματισμού επιτηρεί και θα ελέγχει μέσω της μονάδας PLC τα ακόλουθα :

- λειτουργία Μ/Σ

- λειτουργία των Η/Ζ

- ηλεκτρικά μεγέθη ( έλλειψη τάσης, ένταση, συχνότητα, βραχυκύκλωμα, κλπ).

- λειτουργία UPS

Το πιο πάνω σύστημα θα συνεργάζεται με το κεντρικό σύστημα ελέγχου των εγκαταστάσεων (ΚΣΕ).

Όλοι οι διακόπτες ισχύος με ηλεκτροκινητήρα του Πίνακα Μέσης Τάσης και Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης, θα ελέγχονται –χειρίζονται από το PLC. (Σε κάθε διακόπτη θα προβλέπεται και τοπικός μεταγωγικός διακόπτης (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ – Ο – ΑΥΤΟΜΑΤΟ) για χειροκίνητο χειρισμό. Μεταξύ διακοπτών θα προβλέπονται οι κατάλληλες ηλεκτρικές μανδαλώσεις (π.χ. αποφυγή παραλληλισμού Η/Ζ μεταξύ των και με τη ΔΕΗ, άνοιγμα Γενικού Διακόπτη Ισχύος Χαμηλής Τάσης από Μετασχηματιστή, όταν ο αντίστοιχος Δ.Ι. Μέσης Τάσης ανοίγει, κ.λ.π.).

Αντίστοιχο σύστημα ελέγχου θα εγκατασταθεί και στο νέο υποσταθμό του κτιρίου Πύργου Ελέγχου.

## 4.	Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη – UPS Πύργου Ελέγχου

Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών, σε ξεχωριστό χώρο του ισογείου του κτιρίου Πύργου Ελέγχου. Τα δύο ΗΖ θα είναι ισχύος συνεχούς λειτουργίας 500 kVA έκαστο, τάσης εξόδου 0.4KV, συχνότητας 50Hz και θα λειτουργούν παράλληλα. Το ένα ΗΖ είναι ικανό για την τροφοδοσία του συνόλου των εφεδρικών φορτίων. Ο παραλληλισμός των Η/Ζ θα γίνει σε ειδικό πίνακα στο χώρο των Η/Ζ.  Από τον πίνακα παραλληλισμού θα αναχωρήσουν τα καλώδια τροφοδοσίας του ΓΠΧΤ.

Η εγκατάσταση  των Η/Ζ του Πύργου Ελέγχου θα είναι αντίστοιχη με την εγκατάσταση των Η/Ζ του κυρίως κτιρίου, όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω.

Στον ίδιο χώρο εγκατάστασης των δύο  Η/Ζ  του Πύργου Ελέγχου υπάρχει πρόβλεψη για τη μελλοντική τοποθέτηση ενός ακόμα Η/Ζ, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες φωτοσήμανσης.

Για τη τροφοδοσία των κρίσιμων φορτίων του κτιρίου ελέγχου θα εγκατασταθούν δύο μονάδες αδιάλειπτης παροχής ισχύος 80 kVA (UPS). Οι δύο μονάδες θα λειτουργούν παράλληλα. Κάθε μονάδα θα συνοδεύεται από διπλή συστοιχία συσσωρευτών, χωρητικότητας ικανής για την τροφοδοσία του ονομαστικού φορτίου του UPS για 15 λεπτά. Οι γραμμές DC των συσσωρευτών θα ασφαλίζονται με κατάλληλες τηκτές ασφάλειες.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο # ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

## 1.	Γενικά

Το σύνολο των εγκαταστάσεων περιλαμβάνει όλες εκείνες τις επιμέρους εγκαταστάσεις, που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των κτιρίων και οι οποίες αναλυτικά είναι οι παρακάτω :

α.	Εγκατάσταση παροχής πόσιμου (κρύου) νερού.

β.	Εγκατάσταση παροχής νερού γεώτρησης.

γ.	Εγκατάσταση παροχής ζεστού νερού.

δ.	Εγκατάσταση ανακυκλοφορίας ζεστού νερού.

ε.	Εγκατάσταση αποσκληρυμένου νερού.

## 2.	Εγκατάσταση Παροχής Κρύου Νερού

Η υδροδότηση του υπάρχοντος κτιρίου με πόσιμο νερό εξασφαλίζεται από το δίκτυο υδρεύσεως του Αερολιμένα. Η πλύση των λεκανών, των ουρητηρίων, των sink καθαριστριών και η άρδευση του περιβάλλοντος χώρου εξυπηρετείται από υφιστάμενη γεώτρηση. Υπάρχουν δύο δεξαμενές νερού, η μία πληρώνεται από το δίκτυο πόλης και η άλλη από τη γεώτρηση. Η υπάρχουσα δεξαμενή πόσιμου νερού, δεν επαρκεί για την κάλυψη των νέων αναγκών,θα αποξηλωθεί και θα αντικατασταθεί από νέα, διαστάσεων όπως φαίνεται στα σχέδια, ενώ η δεξαμενή νερού γεώτρησης επαρκεί και για την κάλυψη των νέων αναγκών.

Η διανομή του νερού προς τους υποδοχείς γίνεται από δύο εγκατεστημένα πιεστικά συγκροτήματα που αναρροφούν από την αντίστοιχη δεξαμενή. Το πιεστικό του πόσιμου νερού είναι διαστασιολογημένο έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του κτιρίου συνολικά για την περίπτωση κατά την οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει η γεώτρηση. Τα εγκατεστημένα πιεστικά συγκροτήματα είναι για το μεν πόσιμο νερό δυνατότητας 33 m3/h στα 40mΣΥ, της δε γεώτρησης 26 m3/h στα 35mΣΥ.

Λόγω της προσθήκης πολλών νέων υποδοχέων αλλά και κατάργησης υπαρχόντων, οι απαιτήσεις διαφοροποιούνται σημαντικά και οι απαιτούμενες παροχές διαμορφώνονται για μεν το πόσιμο νερό στα 40m3/h, για δε τη γεώτρηση στα 39m3/h. Προβλέπεται η αντικατάσταση των υπαρχόντων πιεστικών από νέα, που θα καλύπτουν τις νέες απαιτήσεις και θα είναι μεταβλητής παροχής (inverter) έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται εύκολα στις αυξομειώσεις της ζήτησης.

Στον χώρο του νέου λεβητοστασίου θα τοποθετηθούν 2 κεντρικοί συλλέκτες, οι οποίοι θα τροφοδοτούνται από τα αντίστοιχα πιεστικά συγκροτήματα πόσιμου νερού και γεώτρησης. Από τους συλλέκτες αυτούς θα τροφοδοτηθούν οι καταναλώσεις του κεντρικού κτιρίου Αεροσταθμού, το boiler ζεστού νερού χρήσης και ο αποσκληρυντής.

Τα νέα κτίρια (Πυροσβεστικός Σταθμός – Αμαξοστάσιο και Χώρος φύλαξης απορριμάτων) καθώς και η άρδευση του περιβάλλοντα χώρου θα τροφοδοτηθούν με πόσιμο νερό και νερό γεώτρησης από τους αντίστοιχους συλλέκτες των πιεστικών συγκροτημάτων. Μέσω κατάλληλης υδραυλικής σύνδεσης οι καταναλώσεις νερού γεώτρησης των κτιρίων αυτών θα μπορούν να τροφοδοτηθούν από το πιεστικό συγκρότημα πόσιμου νερού σε περίπτωση αδυναμίας της γεώτρησης.

Επίσης από τους αντίστοιχους συλλέκτες των πιεστικών συγκροτημάτων θα τροφοδοτηθούν με πόσιμο νερό και νερό γεώτρησης οι υπάρχοντες συλλέκτες του Αεροσταθμού.

Τα κεντρικά δίκτυα διανομής του κρύου νερού του κτιρίου οδεύουν γενικά μέσα στην ψευδοροφή του ισογείου και του ορόφου. Στην είσοδο του κάθε συγκροτήματος χώρων υγιεινής, προβλέπονται γενικοί διακόπτες (βάνες) για την απομόνωσή του.

Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων διανομής κρύου νερού προβλέπονται από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, τύπου ISO MEDIUM (πράσινη ετικέτα). ‘Ολα τα όργανα διακοπής  (κρουνοί, βάννες) θα είναι ορειχάλκινα νικελοχρωμέ σφαιρικού τύπου (BALL VALVES). Μέσα στους χώρους υγιεινής τα δίκτυα θα είναι εντοιχισμένα.

Η πλύση των λεκανών προβλέπεται με βαλβίδες (DAL) χαμηλής στάθμης θορύβου (μικρότερη των 20db) ενώ η πλύση των ουρητηρίων μέσω φωτοκυττάρων και ηλεκτροβάννας.

Λόγω της αρχιτεκτονικής αναδιάταξης του υφιστάμενου κτιρίου, απαιτούνται αλλαγές και στο υπάρχον δίκτυο. Υπάρχουν υποδοχείς που καταργούνται και άλλοι που προστίθενται. Νέοι χώροι που δημιουργούνται κοντά σε κάποιους που καταργήθηκαν θα τροφοδοτηθούν από το υπάρχον δίκτυο όπως αναλυτικά φαίνεται στα σχέδια.

## 3.	Εγκατάσταση παροχής αποσκληρυμένου νερού

Προβλέπεται η εγκατάσταση ενός αυτόματου αποσκληρυντή νερού στο νέο λεβητοστάσιο για την τροφοδοσία του θερμαντήρα ζεστού νερού, των υγραντών των ΚΚΜ και την πλήρωση της εγκατάστασης ψύξης - θέρμανσης. Τα χαρακτηριστικά του αποσκληρυντή φαίνονται στα σχέδια.

Όλα τα δίκτυα αποσκληρυμένου νερού θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, τύπου ISO MEDIUM  (πράσινη ετικέτα).

## 4.	Εγκατάσταση Παροχής Ζεστού Νερού

Το δίκτυο διανομής του ζεστού νερού εξυπηρετεί βασικά τις ανάγκες των χώρων υγιεινής, και του μαγειρείου. Για τις ανάγκες των κυλικείων θα εγκατασταθούν τοπικοί ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας όπως φαίνεται στα σχέδια. Το υπάρχον δίκτυο ζεστού νερού τροφοδοτείται από ένα θερμαντήρα (Boiler) κατακόρυφου τύπου 3000lt, τοποθετημένο στο υπάρχον λεβητοστάσιο.

Η παραγωγή του ζεστού νερού για την εξυπηρέτηση των νέων χώρων υγιεινής θα γίνεται στο νέο λεβητοστάσιο – ψυχροστάσιο από ένα  παρασκευαστήρα ζεστού νερού (boiler), o οποίος θα τροφοδοτείται από τους νέους λέβητες. Συγκεκριμένα προβλέπεται να εγκατασταθεί ένα Boiler διπλής ενεργείας χωρητικότητας 3000lt.

Για την διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού σε όλο το δίκτυο του ζεστού νερού, προβλέπονται σωληνώσεις επιστροφής και κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας.

Τα κεντρικά δίκτυα διανομής του ζεστού νερού και ανακυκλοφορίας, ξεκινούν ομοίως από τους αντίστοιχους συλλέκτες του ζεστού νερού και ανακυκλοφορίας που τοποθετούνται  στο νέο λεβητοστάσιο - ψυχροστάσιο. Από εκεί παράλληλα με τις σωληνώσεις του κρύου νερού, με κατακόρυφα και οριζόντια δίκτυα τροφοδοτούνται οι καταναλώσεις.

Τα δίκτυα σωληνώσεων ζεστού νερού και ανακυκλοφορίας προβλέπονται από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, τύπου ISO MEDIUM (πράσινη ετικέττα). Επίσης όλα τα όργανα διακοπής (κρουνοί, βάνες) είναι ορειχάλκινα νικελοχρωμέ σφαιρικού τύπου (BALL VALVES).

Τα δίκτυα αυτά θα μονώνονται σε όλο το μήκος τους με σωλήνες Armaflex ενδ. τύπου AF, πάχους 9mm, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

## 5.	Παρασκευή ψυχρού πόσιμου νερού

Για την κάλυψη των αναγκών των επιβατών, των επισκεπτών και των εργαζομένων σε κρύο-πόσιμο νερό προβλέπονται δίδυμοι (κανονικοί-ΑΜΚ) ψύκτες νερού σε κατάλληλες θέσεις, όπως φαίνεται στα σχέδια.

## 6.	Είδη υγιεινής

Ολα τα είδη υγιεινής θα είναι από υαλώδη πορσελάνη αρίστης ποιότητας και θα τύχουν προηγούμενα της έγκρισης της επίβλεψης. Τα είδη υγιεινής και οι λοιπές συσκευές που χρησιμοποιούνται περιγράφονται παρακάτω:

- Νιπτήρες.

- Λεκάνες με βαλβίδες flush valve Ø ¾".

- Ουρητήρια.

- Ντουσιέρες προσωπικού.

- Sink καθαρίστριας

- Νεροχύτες διαφόρων διαστάσεων (από ανοξείδωτο χάλυβα).

- Στους χώρους ΑΜΚ τα είδη υγιεινής και κρουνοποϊίας θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς ΔΤΥ/Β/1215/29483/Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και τις Διεθνείς συστάσεις .

Στα συγκροτήματα των χώρων υγιεινής προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτρικών στεγνωτήρων χεριών, που θα τοποθετηθούν επίτοιχα.

## 7.	Αμαξοστάσιο – Πυροσβεστικός Σταθμός

Το κτίριο αυτό τροφοδοτείται από τα δίκτυα πόσιμου νερού και γεώτρησης από τους αντίστοιχους συλλέκτες των πιεστικών συγκροτημάτων. Το δίκτυο νερού γεώτρησης του κτιρίου θα τροφοδοτεί, πέραν των λοιπών καταναλώσεων, τις δεξαμενές νερού πυρόσβεσης καθώς και την πλαστική δεξαμενή νερού που εξυπηρετεί το πλυντήριο οχημάτων. Για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης προβλέπονται τοπικοί ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες αποθήκευσης, οι θέσεις και τα μεγέθη των οποίων φαίνονται στα σχέδια.

## 8.	Χώρος φύλαξης απορριμμάτων

Το κτίριο αυτό τροφοδοτείται από τα δίκτυα πόσιμου νερού και γεώτρησης από τους αντίστοιχους συλλέκτες των πιεστικών συγκροτημάτων.  Για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης προβλέπεται τοπικός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας αποθήκευσης, η θέση και το μέγεθος του οποίου φαίνεται στα σχέδια.

## 9.	Κτίριο και Πύργος Ελέγχου

Η υδροδότηση του Κτιρίου και Πύργου Ελέγχου με πόσιμο (κρύο) νερό εξασφαλίζεται από το δίκτυο ύδρευσης του Αερολιμένα. Σε περίπτωση που η πίεση του δικτύου δεν επαρκεί να τροφοδοτήσει τους υποδοχείς με πόσιμο (κρύο) νερό, η διανομή του νερού γίνεται από εγκατεστημένο πιεστικό συγκρότημα (Inverter) παροχής 10 m3/h και μανομετρικού 60mΣΥ. Το πιεστικό συγκρότημα, αποτελείται από τρεις (3) αντλίες (η μία εφεδρική) των 5 m3/h και μανομετρικού 60mΣΥ η κάθε μία και είναι διαστασιολογημένο έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του Κτιρίου και Πύργου Ελέγχου συνολικά και αναρροφά από δεξαμενή όγκου περίπου 25m3. Η πλήρωση της δεξαμενής γίνεται όπως φαίνεται και στα σχέδια από το δίκτυο ύδρευσης του Αερολιμένα. Για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στο Κτίριο και Πύργο Ελέγχου έχουν προβλεφθεί τοπικοί ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες αποθήκευσης, το μέγεθος και η θέση των οποίων φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο # ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

## 1.	Γενικά

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω συστήματα:

-	Εγκαταστάσεις αποχέτευσης συνήθων αστικών λυμάτων.

-	Εγκαταστάσεις αποχέτευσης συμπυκνωμάτων κλιματιστικών συσκευών και ακαθάρτων νερών των υπογείων χώρων.

-	Εγκαταστάσεις αποχέτευσης ομβρίων.

## 2.	Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης

Μετά από επιτόπια έρευνα που έγινε στο χώρο του αεροδρομίου προέκυψαν τα ακόλουθα:

- Τα λύματα του υφιστάμενου κτιρίου οδηγούνται με βαρύτητα σε συγκρότημα βιολογικού καθαρισμού που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του κτιρίου. Ο υπάρχων κεντρικός αγωγός λυμάτων ξεκινά από την ανατολική πλευρά, οδεύει περιμετρικά διαπερνώντας όλη τη βόρεια πλευρά, εντός του ανοιχτού διαδρόμου του ισογείου  και καταλήγει στη δυτική πλευρά απ’ όπου διοχετεύεται προς το συγκρότημα του βιολογικού καθαρισμού.

- Τα όμβρια του κτιρίου συλλέγονται σε δύο κανάλια, ένα στη βόρεια και ένα στη νότια πλευρά, τα οποία έχουν μήκος όσο και το κτίριο. Ότι συλλέγεται στο νότιο κανάλι οδηγείται προς τη βόρεια πλευρά μέσω δύο αγωγών που οδεύουν εκτός του κτιρίου, τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική πλευρά. Ο τελικός αποδέκτης των ομβρίων της υφιστάμενης εγκατάστασης του Αεροσταθμού αλλά και του περιβάλλοντος χώρου του (δρόμοι, χώροι στάθμευσης, κ.τ.λ.) , είναι ο φυσικός χείμαρρος που βρίσκεται πλησίον της κεντρικής εισόδου του Αερολιμένα.

## 3.	Αποχέτευση Συνήθων Αστικών Λυμάτων

Σκοπός της εγκατάστασης αυτής είναι η απομάκρυνση των λυμάτων του κτιρίου, τόσο από τους χώρους υγιεινής (W.C.) όσο και από τους χώρους, όπου υπάρχουν υδραυλικοί υποδοχείς ακαθάρτων δηλαδή το μαγειρείο, τα μηχανοστάσια, τους ψυκτικούς θαλάμους και το λεβητοστάσιο.

Το σύνολο του συστήματος αποχέτευσης των λυμάτων έχει χαραχθεί με βασική προϋπόθεση τη γρήγορη και άνετη απομάκρυνση των λυμάτων από τα σημεία παραγωγής τους, προς το κεντρικό δίκτυο, που οδεύει εκτός κτιρίου.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει κατακόρυφες και οριζόντιες σωληνώσεις αποχέτευσης και εξαερισμού. Οι κατακόρυφες στήλες αποχέτευσης και αερισμού είναι εσωτερικές, αλλά πάντοτε σε σημεία που είναι επισκέψιμα και δεν ενοχλούν αισθητικά. Οι οριζόντιες συλλεκτήριες σωληνώσεις του ορόφου οδεύουν εντός της ψευδοροφής του ισογείου. Οι οριζόντιες συλλεκτήριες σωληνώσεις του ισογείου οδεύουν στο προβλεπόμενο κενό των 40cm που δημιουργείται ανάμεσα στην πλάκα του ισογείου και τη θεμελίωση και καταλήγουν στον κεντρικό περιμετρικό αγωγό, εκτός του κτιρίου. Στα WC του ισογείου που είναι υπερκείμενα υπόγειου χώρου οι οριζόντιες συλλεκτήριες σωληνώσεις οδεύουν παρά την οροφή του υπογείου. Οι σωληνώσεις πολλαπλής σύνδεσης τόσο στο ισόγειο όσο και στον όροφο οδεύουν στα διαμορφωμένα αρχιτεκτονικά διάκενα των χώρων υγιεινής ή είναι εντοιχισμένες σε τοίχους από διπλή γυψοσανίδα. Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισμού ή των προεκτάσεων των στηλών αποχέτευσης, πάνω από το δώμα, θα φέρουν κεφαλή (καπέλο). Επίσης η κατασκευή των απολήξεων αερισμού στα δώματα θα γίνει κατά τρόπο που να αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών στο κτίριο.

## 4.	Αποχέτευση Συμπυκνωμάτων Κλιματιστικών Συσκευών και ακαθάρτων νερών υπόγειων χώρων

Η εγκατάσταση αυτή αφορά στη συλλογή και αποχέτευση των συμπυκνωμάτων που δημιουργούνται από την λειτουργία των διαφόρων κλιματιστικών συσκευών (FCU’s, AHU’s, κλπ). Τα συμπυκνώματα αυτά θα αποχετεύονται προς τις πλησιέστερες αποχετεύσεις των ομβρίων, με δίκτυα από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες.

Η εγκατάσταση που αφορά την αποχέτευση του υπογείου περιλαμβάνει δύο φρεάτια άντλησης, ένα λυμάτων και ένα ομβρίων. Στο φρεάτιο άντλησης λυμάτων καταλήγουν οι υποδοχείς του WC του υπογείου και κάποιων WC ορόφου και ισογείου τα οποία δε μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή. Στο φρεάτιο άντλησης ομβρίων καταλήγουν τα όμβρια ύδατα της ράμπας που συλλέγονται σε σχάρα κλάσης C250.

Κάθε φρεάτιο άντλησης απαρτίζεται από δυο αντλίες υποβρύχιες (η μια εφεδρική) σε εναλλασσόμενη λειτουργία . Τα πιο πάνω αντλιοστάσια συνοδεύονται από πίνακα ισχύος – αυτοματισμού (εντάσσεται στο BMS) .

## 5.	Αποχέτευση Ομβρίων

Η εγκατάσταση αυτή αφορά τη συλλογή των βρόχινων νερών από τα δώματα, αίθρια, στέγαστρα, κλπ. και την απομάκρυνσή τους από τα κτίρια. Αφορά επίσης την συλλογή των ομβρίων υδάτων από όλους τους νεοδιαμορφωμένους δρόμους, πλατείες και θέσεις στάθμευσης.

Η εγκατάσταση αποχέτευσης των ομβρίων του κτιρίου περιλαμβάνει τα στόμια απορροής και τις κατακόρυφες στήλες. Τα στόμια απορροής είναι είτε γωνιακά είτε κάθετα με ανεστραμμένο καλαθάκι. Οι κατακόρυφες σωληνώσεις (στήλες) προβλέπονται από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, που καταλήγουν στο έδαφος περιμετρικά του κάθε κτιρίου. Στο κεντρικό κτίριο οι υδρορρόες καταλήγουν στη στάθμη εδάφους  και μέσω φρεατίων καθαρισμού και οριζόντιου συλλεκτήριου δικτύου οδηγούνται με φυσική ροή προς το εξωτερικό δίκτυο ομβρίων. Στα άλλα δύο κτίρια τα όμβρια απορρέουν ελεύθερα στον περιβάλλοντα χώρο.

Για το κεντρικό κτίριο του Αεροσταθμού κατασκευάζονται νέες υδρορροές στα τμήματα των επεκτάσεων. Το υφιστάμενο κτίσμα στη βόρεια πλευρά του, διατηρεί τις υπάρχουσες υδρορροές αλλά στη νότια πλευρά του οι υπάρχουσες αποξηλώνονται και μετά από μετατροπή που γίνεται στο στέγαστρό του, τα όμβρια οδηγούνται προς νέες υδρορροές που κατεβαίνουν στο εξωτερικό υποστήλωμα του νέου ενιαίου πλέον στεγάστρου.

Για το Κτίριο και Πύργο Ελέγχου οι υδρορροές καταλήγουν και απορρέουν ελεύθερα στον περιβάλλοντα χώρο. Τα όμβρια του Κτιρίου, του Πύργου Ελέγχου και του Περιβάλλοντα Χώρου παραλαμβάνονται από τρία ορθογωνικά κανάλια και οδηγούνται μέσω φρεατίων και υπόγειων σωληνώσεων και έναν φυσικό αποδέκτη που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50m από το κεντρικό φρεάτιο συγκέντρωσης ομβρίων. Οι σχάρες των καναλιών θα πρέπει να είναι πλάτους C250 κατασκευασμένες από γαλβανισμένα σιδηροελάσματα.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο # ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

## 1.	Γενικά

Το κεφάλαιο αυτό έχει σαν αντικείμενο τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:

-	Την εγκατάσταση αυτόματης ανίχνευσης & αναγγελίας πυρκαϊάς

- Την εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού δικτύου πυροσβεστικών φωλέων

- Την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό

-	Την εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης πυρκαϊάς στους χώρους που ορίζονται στη συνέχεια του κεφαλαίου.

-	Την εγκατάσταση φορητών πυροσβεστήρων & πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων

- Την εγκατάσταση των απαιτούμενων πυροφραγμών.

Το κτίριο κατατάσσεται στο άρθρο 10 περί "Αιθουσών συγκέντρωσης Κοινού" του Π.Δ. 71/1988 . Η παροχή κάθε πυροσβεστικής φωλιάς λαμβάνεται 380 LT/min με ελάχιστη πίεση 4,5 BAR .

## 2.	Εγκατάσταση πυρασφαλείας

### 2.1	Φωτισμός ασφάλειας

Η εγκατάσταση του φωτισμού ασφαλείας είναι σύμφωνη με την παρ. 2.6.3 των Γενικών Διατάξεων του ΠΔ 71/88. Σαν φωτισμός ασφαλείας νοείται ο φωτισμός που τροφοδοτείται από κεντρικό σύστημα μπαταριών σε περίπτωση αστοχίας του Η/Ζ που κανονικά τροφοδοτεί τα κυκλώματα αυτά. Η εγκατάσταση του φωτισμού ασφαλείας περιγράφεται αναλυτικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο (1ο).

### 2.2	Σήμανση οδεύσεων διαφυγής και τελικών εξόδων

Πάνω από τις πόρτες εξόδου και σε κατάλληλα σημεία των οδεύσεων διαφυγής, τοποθετούνται φωτιστικά σώματα με ένδειξη "EXIT" ή “βέλη πορείας” που τροφοδοτούνται από κεντρικό σύστημα μπαταριών. Η εγκατάσταση αυτή περιγράφεται ομοίως στο αντίστοιχο κεφάλαιο (1ο).

### 2.3	Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης

Εγκαθίσταται σύστημα πυρανίχνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1. των Γενικών Διατάξεων του Π.Δ.71/88, το οποίο και περιγράφεται αναλυτικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο των ασθενών ρευμάτων (Κεφάλαιο 8 § 6).

### 2.4	Δεξαμενή πυρόσβεσης

Στο υφιστάμενο κτίριο υπάρχει δεξαμενή νερού πυρόσβεσης δύο διαμερισμάτων στο επίπεδο του ισογείου που καλύπτει τις ανάγκες πυρόσβεσης με επάρκεια για την ταυτόχρονη λειτουργία 12 κεφαλών sprinklers, για 60 min και δύο φωλεών για 30 min χωρητικότητας 60 m3.

Για το νέο κτίριο και τον Πύργο Ελέγχου κατασκευάζεται νέα δεξαμενή νερού, χωρητικότητας 12,5m3, η οποία τροφοδοτεί ανεξάρτητο πυροσβεστικό συγκρότημα., και καλύπτει τις ανάγκες πυρόσβεσης για 30min. Η πλήρωση της δεξαμενής γίνεται από το δίκτυο Ύδρευσης του κτιρίου.

### 2.5	Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο – Δίδυμη τροφοδότηση από πυροσβεστικά οχήματα.

Εγκαθίσταται μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο πυρόσβεσης κατηγορίας ΙΙ αποτελούμενο  από Π.Φ., τοποθετημένες σε τέτοιες θέσεις έτσι ώστε κάθε μία να καλύπτει συνολική απόσταση κατάσβεσης 30 μέτρων. Η παροχή κάθε Π.Φ. λαμβάνεται ίση με 380lit/min,  και με ελάχιστη πίεση εκροής 4,5bar, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86. Το δίκτυο σωληνώσεων προβλέπεται από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή, βαρέως  τύπου, πράσινη ετικέτα (iso-medium) μέχρι διατομής 2 1/2" και χωρίς ραφή (τούμπο) για μεγαλύτερες διατομές.

Στο υφιστάμενο κτίριο υπάρχουν εγκατεστημένες πυροσβεστικές φωλεές, συνδεδεμένες με τον κεντρικό συλλέκτη πυρόσβεσης εντός του αντλιοστασίου οι οποίες κατά κύριο λόγο θα αποξηλωθούν και θα μεταφερθούν σε νέες θέσεις, σύμφωνα με την νέα αρχιτεκτονική διάταξη.

Το δίκτυο σωληνώσεων που  τις τροφοδοτούσε θα επεκταθεί για να καλύψει τις νέες ανάγκες του κτιρίου.

### 2.6	Εγκατάσταση αυτόματης κατάσβεσης με νερό (sprinklers)

Προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος αυτόματης κατάσβεσης με νερό υγρού τύπου στους χώρους διακίνησης επιβατών και όπου αλλού προκύπτει από τις ανάγκες του ΠΔ 71/88 αλλά και της παθητικής πυροπροστασίας (επικίνδυνοι χώροι), όπως αναλυτικά φαίνεται στα σχέδια.

### 2.7	Αυτόματο Πυροσβεστικό Συγκρότημα

Το εγκατεστημένο συγκρότημα πυρόσβεσης στο υφιστάμενο κτίριο περιλαμβάνει :

- Δύο κύριες φυγοκεντρικές πολυβάθμιες αντλίες παροχής 70 m3/h σε πίεση 61mΣΥ μία ηλεκτροκίνητη, συνδεδεμένη στο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος και μία πετρελαιοκίνητη.

-        Αντλία διατήρησης της πίεσης (JOCKEY - PUMP) παροχής 5 m3/h σε πίεση 71 mΣΥ .

-        Πιεστικό Δοχείο 500 lt πίεσης λειτουργίας 10 atm.

Το αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα καλύπτει την ταυτόχρονη λειτουργία 1 πυροσβεστικής φωλεάς και 12 sprinklers (1 x 380lt/min+12 x 55lt/min) = 62,4 m3/h .

Το συγκρότημα τροφοδοτείται ηλεκτρικά από το ΕΗΖ .

Για το νέο κτίριο εξυπηρέτησης και τον Πύργο Ελέγχου τοποθετείται νέο συγκρότημα πυρόσβεσης που περιλαμβάνει :

- Δύο κύριες φυγοκεντρικές πολυβάθμιες αντλίες παροχής 25m3/h σε πίεση 85mΣΥ μία ηλεκτροκίνητη, συνδεδεμένη στο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος και μία πετρελαιοκίνητη.

-        Αντλία διατήρησης της πίεσης (JOCKEY - PUMP) παροχής 2 m3/h σε πίεση 90mΣΥ .

-        Πιεστικό Δοχείο 80 lt πίεσης λειτουργίας 10 atm.

Το αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα καλύπτει την ταυτόχρονη λειτουργία 1 πυροσβεστικής φωλεάς (1 x 380lt/min = 22,8 m3/h) .

Το συγκρότημα τροφοδοτείται ηλεκτρικά από το ΕΗΖ του νέου κτιρίου.

### 2.8	Αυτόματα συστήματα κατάσβεσης

#### 2.8.1	Γενικά

Αυτόματες τοπικές κατασβέσεις προβλέπονται στους χώρους του Υποσταθμού, στους χώρους των ηλεκτρονικών μηχανημάτων, στο Λεβητοστάσιο/Ψυχροστάσιο και στις χοάνες μαγειρείων, εφ’ όσον αυτές τοποθετηθούν. Για το κτίριο Πύργου Ελέγχου τοποθετούνται συστήματα στους χώρους του Υποσταθμού, και στους χώρους εγκατάστασης μπαταριών 0.12.02, και τηλ. Κέντρου 0.02.02.

#### 2.8.2	Χώροι  υποσταθμού

Προβλέπεται κατάσβεση στους χώρους του υφιστάμενου και νέου Υποσταθμού με αυτόνομες φιάλες πυροσβεστικού μέσου CO2, στόμια καταιονισμού, ζεύγος ανιχνευτών (ιονισμού και θερμοδιαφορικούς) με ανεξάρτητο  πίνακα αυτοματισμού και εντολών και σύνδεση με γενικό πίνακα ανίχνευσης, και σήμανση έξω από το χώρο (ηχητική και φωτεινή) .

Στους χώρους Υποσταθμού του κτιρίου Πύργου Ελέγχου προβλέπεται κατάσβεση με αυτόνομες φιάλες πυροσβεστικού μέσου FM200, στόμια καταιονισμού, ζεύγος ανιχνευτών (καπνού και θερμοδιαφορικούς) με ανεξάρτητο πίνακα αυτοματισμού και εντολών για κάθε χώρο, σήμανση έξω από το χώρο (ηχητική και φωτεινή), και σύνδεση με τον Τοπικό Πίνακα Πυρανίχνευσης του κτιρίου .

#### 2.8.3	Ηλεκτρονικά Μηχανήματα

Στους χώρους ηλεκτρονικών μηχανημάτων (Telecom room, χώρος BMS, χώρος ελέγχου συστημάτων HBS) προβλέπεται κατάσβεση με αυτόνομες φιάλες κατασβεστικού υλικού FM200 με πίνακα αυτοματισμού με δύο ζεύγη πυρανιχνευτών (ιονισμού και θερμοδιαφορικούς). Επίσης προβλέπεται σήμανση στο γενικό πίνακα ανίχνευσης, και ηχητική και φωτεινή σήμανση έξω από τον χώρο.

Στους χώρους εγκατάστασης μπαταριών 0.12.02, και τηλ. Κέντρου 0.02.02 του κτιρίου εξυπηρέτησης Πύργου Ελέγχου προβλέπεται κατάσβεση με αυτόνομες φιάλες πυροσβεστικού μέσου FM200, στόμια καταιονισμού, ζεύγος ανιχνευτών (καπνού και θερμοδιαφορικούς) με ανεξάρτητο πίνακα αυτοματισμού και εντολών για κάθε χώρο, σήμανση έξω από το χώρο (ηχητική και φωτεινή), και σύνδεση με τον Τοπικό Πίνακα Πυρανίχνευσης του κτιρίου .

#### 2.8.4	Λεβητοστάσιο - Ψυχροστάσιο

Στο λεβητοστάσιο – ψυχροστάσιο του κτιρίου προβλέπεται αυτόματη τοπική κατάσβεση με πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως 12kg.

#### 2.8.5 Χοάνες Μαγειρείων

Προβλέπεται αυτόματη τοπική κατάσβεση για τις χοάνες εφ’ όσον αυτές τοποθετηθούν με κατασβεστικό μέσο Aqua Blue , ακροφύσια μέσα στη χοάνη, δυο ζεύγη ανιχνευτών θερμότητος και ταυτόχρονη χειροκίνητη ενεργοποίηση, με παράλληλη σήμανση στον γενικό πίνακα ανίχνευσης και σήμανση ηχητική και φωτεινή έξω από το μαγειρείο. Οι απαιτούμενες ποσότητες κατασβεστικού μέσου θα καθορισθούν μετά την οριστικοποίηση του μεγέθους και της θέσης των χοανών, εφ’ όσον αυτές τοποθετηθούν.

#### 2.8.6 	Λειτουργία των συστημάτων

Τα παραπάνω συστήματα κατάσβεσης προβλέπονται κατάλληλα για αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα συστήματα ανίχνευσης. ‘Εχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή  εσφαλμένης λειτουργίας όπως:

(α)	Επιβεβαίωση του σήματος "πυρκαιά" από δεύτερο βρόχο ανιχνευτών.

(β)	Σήμανση προσυναγερμού (φωτεινή -ηχητική ένδειξη).

(γ)	Δυνατότητα συγκράτησης της αυτόματης διαδικασίας κατάσβεσης.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο # ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ

## 1.	Γενικά

Το κεφάλαιο αυτό έχει σαν αντικείμενο τις εγκαταστάσεις κλιματισμού – θέρμανσης -αερισμού της επέκτασης του κτιρίου του αεροσταθμού (κύριοι χώροι διακίνησης επιβατών, γραφειακοί χώροι, κλπ) καθώς και των νέων κτιρίων του πυροσβεστικού σταθμού και του χώρου φύλαξης απορριμμάτων. Περιλαμβάνει επίσης τις τροποποιήσεις στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του υφιστάμενου κτιρίου, λόγω της αρχιτεκτονικής αναδιάταξης των χώρων του.

Η επέκταση περιλαμβάνει δύο νέα κτίρια τα οποία θα είναι σε απόλυτη συνέχεια του υφιστάμενου. Το αριστερό θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και όροφο ενώ το δεξιά από ισόγειο και όροφο.

Προβλέπεται πλήρης κλιματισμός για τους διάφορους χώρους κύριας χρήσης κάθε κτιρίου του αεροσταθμού. Το σύστημα που προτείνεται για κάθε χώρο καλύπτει τις ειδικές λειτουργικές ανάγκες του κάθε χώρου. Για τον σχεδιασμό του συστήματος έχει ληφθεί υπόψη το πλήθος των ατόμων που υπάρχει στον αεροσταθμό κατά την ώρα αιχμής, επιβάτες, συνοδοί, εργαζόμενοι, κλπ.

Προβλέπονται τα παρακάτω:

- Ανεξάρτητο σύστημα κλιματισμού με FCU’s και ΚΚΜ προκλιματισμένου αέρα για τους χώρους ΥΠΑ στον όροφο. Το σύστημα θα τροφοδοτηθεί από αντλία θερμότητας αέρα – νερού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οποίας φαίνονται στα σχέδια.

- Σύστημα κλιματισμού με αέρα (all air system) για τις μεγάλες αίθουσες με κλιματιστικές μονάδες στο δώμα.

Λόγω της παρουσίας μεγάλου αριθμού ατόμων στις μεγάλες αίθουσες του Αεροσταθμού (μεγάλη ποσότητα υγρασίας – λανθάνοντος φορτίου),ο κλιματισμός των χώρων αυτών αντιμετωπίζεται με  υπόψυξη και κατόπιν μεταθέρμανση (REHEAT) του αέρα κατά το θέρος.

- Σύστημα κλιματισμού με FCU’s και ΚΚΜ προκλιματισμένου αέρα για τα γραφεία και τα καταστήματα.

- Αυτόνομες τοπικές κλιματιστικές μονάδες (split units) θα εγκατασταθούν στους ηλεκτρολογικούς χώρους του Αεροσταθμού, καθώς και στο γραφείο του κτιρίου φύλαξης απορριμμάτων.

- Σύστημα κλιματισμού πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών (VRV) με ανανέωση του αέρα των χώρων μέσω εναλλάκτη θερμότητας (μονάδα VAM) για τους χώρους του Αμαξοστασίου και του Κτιρίου και Πύργου Ελέγχου.

- Σύστημα κλιματισμού πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών (VRV) για τους χώρους ελέγχου στο ισόγειο του Αεροσταθμού.

- Θέρμανση και αερισμός για τις αποθήκες στο υπόγειο.

- Θέρμανση και αερισμός για τους χώρους WC και αποθηκών στο ισόγειο του Αεροσταθμού.

Οι χώροι υγιεινής θα έχουν πλήρη εγκατάσταση αερισμού – εξαερισμού (και έμμεσο κλιματισμό μέσω της απαγωγής αέρα αφού αυτός προέρχεται από κλιματιζόμενους χώρους).

-	Σε όλες τις πόρτες κοινού που επικοινωνούν με τον περιβάλλοντα χώρο θα τοποθετηθούν αεροκουρτίνες .

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφεται αναλυτικά το σύστημα κλιματισμού –  θέρμανσης – αερισμού.

## 2.	Εγκατάσταση κλιματισμού - αερισμού

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται αναλυτικά τα συστήματα κλιματισμού που εφαρμόζονται στις διάφορες κατηγορίες χώρων του υφιστάμενου κτιρίου και των επεκτάσεων του καθώς και στα νέα κτίρια.

α.	Εγκατάσταση κλιματισμού – αερισμού γραφείων Υ.Π.Α.

Για τους χώρους των γραφείων Υ.Π.Α. στον όροφο προβλέπεται ανεξάρτητο σύστημα κλιματισμού με FCU’s, τύπου δαπέδου, και προκλιματισμένο αέρα. Οι ΚΚΜ προκλιματισμένου αέρα θα εγκατασταθούν στο δώμα του κτιρίου, στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια.

Η εγκατάσταση κλιματισμού των γραφείων Υ.Π.Α. θα λειτουργεί αυτόνομα και για τον λόγο αυτόν θα τροφοδοτηθεί από αντλία θερμότητας αέρα – νερού στο δώμα του κτιρίου. Η αντλία θερμότητας θα είναι ψυκτικής ικανότητας 56R.T. και θα λειτουργεί με οικολογικό ψυκτικό μέσον R-407C.

Το δίκτυο σωληνώσεων για την τροφοδοσία των FCU’s και των ΚΚΜ προκλιματισμένου αέρα θα είναι κοινό για το ψυχρό και το θερμό νερό.

Ειδικά για τις δύο αίθουσες ελέγχου (στις οποίες υπάρχει πρόβλεψη ψευδοδαπέδου) και για τους χώρους όπου θα εγκατασταθούν ηλεκτρικοί πίνακες και τηλεφωνικοί κατανεμητές, προβλέπεται η εγκατάσταση αυτόνομων τοπικών κλιματιστικών μονάδων, τύπου κασέτας ψευδοροφής.

Αυτόνομη τοπική κλιματιστική μονάδα, τύπου κασέτας ψευδοροφής, με δυνατότητα λήψης νωπού αέρα, προβλέπεται για τον χώρο του APRON CONTROL στο δώμα του κτιρίου.

β.	Εγκατάσταση κλιματισμού – αερισμού κύριων χώρων αεροσταθμού

- Οι χώροι κοινού του αεροσταθμού κλιματίζονται και αερίζονται ανεξάρτητα με Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες επεξεργασίας αέρα, όπου η κάθε μια έχει πλήρη ανεξαρτησία λειτουργίας και ρύθμισης. Οι κλιματιστικές μονάδες έχουν δυνατότητα λειτουργίας 0100% νωπό αέρα κατά τις ενδιάμεσες εποχές μέσω ανεμιστήρα επιστροφής και economizer (εναλλάκτη θερμότητας αέρα – αέρα). Παράλληλα θα ελέγχονται και από αισθητήριο ποιότητας αέρα (CO2) που ρυθμίζει τις θέσεις των dampers νωπού – ανακυκλοφορίας ανάλογα με την περιεκτικότητα των χώρων σε CO2. Όλες οι κλιματιστικές μονάδες θα έχουν υποστεί στο εργοστάσιο κατασκευής του ειδικής βαφής που θα τις προστατεύει από τη διάβρωση (κυρίως από την υγρασία της θάλασσας).

Η παραπάνω ανεξαρτησία με την χρήση ανεξάρτητων κλιματιστικών μονάδων για κάθε χώρο, δίνει την δυνατότητα να λειτουργεί το σύστημα οικονομικά.

- Ο κλιματισμός των χώρων επιτυγχάνεται με την προσαγωγή και επιστροφή αέρα μέσω δικτύων αεραγωγών και στομίων. Ειδικά για τα ψηλά τμήματα του Αεροσταθμού (διόροφες αίθουσες) προβλέπεται η προσαγωγή αέρα με μετωπικά στόμια περιμετρικά των αιθουσών σε ύψος περίπου 4,50 m και επιστροφή του αέρα με στόμια αεραγωγού μέσα στην ψευδοροφή.

- Οι περισσότερες κλιματιστικές μονάδες τοποθετούνται στο δώμα. Τοποθετούνται επίσης 2 κλιματιστικές μονάδες στον χώρο του υπάρχοντος λεβητοστασίου, σε αντικατάσταση υπαρχόντων.

γ.	Εγκατάσταση κλιματισμού – αερισμού χώρων γραφείων & καταστημάτων

- Για τον κλιματισμό των χώρων γραφείων & των καταστημάτων προβλέπεται η εγκατάσταση μονάδων FCU’s τύπου δαπέδου και κασέτας ψευδοροφής κατά περίπτωση.

- Ο αερισμός των παραπάνω χώρων επιτυγχάνεται με την προσαγωγή νωπού προκλιματισμένου αέρα και την απαγωγή αέρα μέσω ανεξαρτήτων δικτύων αεραγωγών και στομίων. Η απαγωγή του αέρα θα γίνεται από την κλιματιστική μονάδα και ο αέρας απαγωγής θα χρησιμοποιείται για τον προκλιματισμό του νωπού αέρα μέσω εναλλάκτη θερμότητας αέρα – αέρα τοποθετημένου στη μονάδα.

δ.	Κλιματισμός – εξαερισμός  χώρων υγιεινής

Για τον αερισμό – εξαερισμό των χώρων υγιεινής προβλέπεται εγκατάσταση αεραγωγών και στομίων που συνδέονται με ανεμιστήρα απαγωγής τύπου Fan Section. Σε ορισμένες περιπτώσεις μικρών μεμονωμένων WC χρησιμοποιείται αξονικός ανεμιστήρας αεραγωγού. Όλοι οι ανεμιστήρες απαγωγής τοποθετούνται στο δώμα του Αεροσταθμού. Ο κλιματισμός θα είναι έμμεσος μέσω της απαγωγής αέρα αφού αυτός προέρχεται από κλιματιζόμενους χώρους.

ε.	Αερισμός χώρων των Υποσταθμών

- Ο εξαερισμός κάθε Μετασχηματιστή  πραγματοποιείται με την τοποθέτηση ενός αξονικού ανεμιστήρα (τοίχου) κατάλληλου μεγέθους.

Η προσαγωγή αέρα γίνεται από περσίδες αέρος καταλλήλων διαστάσεων στους τοίχους. Η λειτουργία του ανεμιστήρα ελέγχεται από θερμοστάτη χώρου που τοποθετείται στον χώρο του κάθε Μετασχηματιστή.

- Ο αερισμός των χώρων των Η/Ζ πραγματοποιείται με την βοήθεια του ανεμιστήρα του ψυγείου των Η/Ζ που απορρίπτουν τον αέρα στο περιβάλλον, μέσω καταλλήλων ανοιγμάτων με περσίδες όπως φαίνεται αναλυτικά στα αντίστοιχα σχέδια.

- Οι χώροι των Πεδίων Χαμηλής Τάσης, των Πεδίων Μέσης Τάσης και των UPS αερίζονται με τη βοήθεια αξονικού ανεμιστήρα για κάθε χώρο.

Η προσαγωγή αέρα γίνεται επίσης από περσίδες καταλλήλων διαστάσεων.

- Οι περσίδες προσαγωγής νωπού αέρα και οι αξονικοί ανεμιστήρες απαγωγής αέρα στο περιβάλλον φαίνονται αναλυτικά στα αντίστοιχα σχέδια.

στ.	Παραγωγή ζεστού – ψυχρού νερού

Η παραγωγή ζεστού – ψυχρού νερού για την τροφοδοσία των στοιχείων των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (κάθε μονάδα θα έχει τρία στοιχεία: θερμαντικό, ψυκτικό και αναθερμαντικό), των κλιματιστικών μονάδων νωπού προκλιματισμένου αέρα, των FCU’s, του boiler και των θερμαντικών σωμάτων γίνεται από τρεις λέβητες εγκατεστημένους στο νέο λεβητοστάσιο και από δύο αερόψυκτους ψύκτες εγκατεστημένους στο δώμα.

Στο δώμα του υπάρχοντος κτιρίου είναι εγκατεστημένοι δύο αερόψυκτοι ψύκτες ισχύος 245RT ο κάθε ένας. Στο δώμα είναι εγκατεστημένη και μία αντλία θερμότητας ισχύος 7RT συνδεδεμένη με την υπάρχουσα KKM-17, που θα αποξηλωθούν.

Στο υπάρχον λεβητοστάσιο  είναι εγκατεστημένοι δύο λέβητες ισχύος 500 Mcal/h ο κάθε ένας.

Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο νέων αερόψυκτων ψυκτών ισχύος 400RT , οι οποίοι θα λειτουργούν με οικολογικό ψυκτικό μέσον R-134a, ο κάθε ένας και τριών νέων λεβήτων ισχύος 500 Mcal/h ο κάθε ένας. Οι νέοι λέβητες θα εγκατασταθούν στον χώρο του νέου λεβητοστασίου. Στον ίδιο χώρο θα εγκατασταθούν οι συλλέκτες προσαγωγής και επιστροφής θερμού και ψυχρού νερού με τις αντίστοιχες αντλίες. Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση εναλλάκτη θερμότητας νερού – νερού, μέσω του οποίου θα τροφοδοτούνται τα F.C.U. ‘s κατά την χειμερινή περίοδο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλιών θερμού και ψυχρού νερού καθώς και του εναλλάκτη θερμότητας φαίνονται στα σχέδια.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο # ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

## 1.	Γενικά

H εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων περιλαμβάνει τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

·	Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης (τηλεφώνων – data)

·	Εγκατάσταση κεντρικής κεραίας R –TV

·	Εγκατάσταση ηλεκτρικών ρολογιών

·	Μεγαφωνική εγκατάσταση.

·	Εγκατάσταση πυρανίχνευσης

·	Εγκατάσταση Κλειστού  Κυκλώματος Τηλεόρασης

·	Εγκατάσταση Access Control

·	Εγκατάσταση Ενδοσυνεννόησης

·	Εγκατάσταση κεντρικού ελέγχου και παρακολούθησης Η/Μ εγκαταστάσεων (BMS).

Προβλέπεται η εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού κέντρου στο χώρο του Telecom Room στο Ισόγειο του Αερολιμένα. Εκεί τοποθετούνται ο κατανεμητής άφιξης του καλωδίου του ΟΤΕ και ο κεντρικός κατανεμητής τηλεφώνων – δεδομένων. Στον ίδιο χώρο θα βρίσκεται και το κέντρο Κλειστού  Κυκλώματος Τηλεόρασης. Στον χώρο ελέγχου (Control Room) τοποθετούνται το ρολόι μάνα, ο κεντρικός σταθμός Ενδοσυνεννόησης και το κέντρο Access Control. Το μεγαφωνικό – ενισχυτικό κέντρο θα βρίσκεται στο χώρο ασθενών ρευμάτων που γειτονεύει με το Control Room. Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα τοποθετηθεί δίπλα στον ήδη υπάρχοντα στο χώρο του κέντρου ελέγχου στο Ισόγειο.

## 2.	Εγκατάσταση τηλεφώνων – data

### 2.1	Γενικά

Η εγκατάσταση σκοπό έχει την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου, για την τηλεφωνική επικοινωνία των διαφόρων υπηρεσιών ή τμημάτων που δημιουργούνται ή μεταφέρονται στην επέκταση του αερολιμένα μεταξύ τους ή με τους ενδιαφερόμενους ταξιδιώτες ή ιδιώτες συνδρομητές του Ο.Τ.Ε. Η τηλεφωνική εγκατάσταση περιλαμβάνει :

·	Την εγκατάσταση αυτομάτου τηλεφωνικού κέντρου ψηφιακής τεχνολογίας ISDN και του κεντρικού κατανεμητή στο χώρο του Telecom Room. Το τηλεφωνικό κέντρο έχει την ικανότητα τουλάχιστον 100 εξωτερικών γραμμών, 1.000 εσωτερικών, με δυνατότητα επέκτασης. Επίσης το τηλεφωνικό κέντρο θα έχει τη δυνατότητα για την μετάδοση:

- Αναλογικής & ψηφιακής φωνής

- Χαμηλής & υψηλής ταχύτητας δεδομένων – DATA

- Σημάτων VIDEO  (αναλογικών 5ΜΗΖ)

·	Την εγκατάσταση του εσωτερικού τηλεφωνικού δικτύου από τον κεντρικό κατανεμητή του τηλεφωνικού κέντρου στους τοπικούς κατανεμητές και από εκεί στις τηλεφωνικές λήψεις.

·	Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικών συσκευών.

Η τοποθέτηση νέου τηλεφωνικού κέντρου και νέας καλωδίωσης κρίνεται απαραίτητη λόγω του ότι αφενός το υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο και οι υπάρχουσες καλωδιώσεις είναι παλαιάς

τεχνολογίας και αφετέρου γιατί οι γραφειακοί χώροι μεταφέρονται στην επέκταση.

## 3.	Εγκατάσταση κεντρικής κεραίας R – TV

### 3.1	Γενικά

Για τη λήψη σήματος ραδιοφώνου και τηλεόρασης στους χώρους του κτιρίου του Αεροσταθμού, προβλέπεται  η εγκατάσταση συστήματος κεντρικής κεραίας με το αντίστοιχο δίκτυο. Η υφιστάμενη εγκατάσταση αποξηλώνεται διότι αλλάζουν οι χώροι, στο δώμα υπάρχει μεγάλος αριθμός κεραιών και η καλωδιώσεις δεν είναι κατάλληλες για μετάδοση δορυφορικού σήματος.

## 4.	Εγκατάσταση ηλεκτρικών ρολογιών

### 4.1	Γενικά

Η εγκατάσταση σκοπό έχει την ένδειξη ακριβούς ώρας στους χώρους διακίνησης και παραμονής επιβατών του κτιρίου καθώς και στα ρολόγια προσέλευσης προσωπικού. Η προηγούμενη εγκατάσταση αποξηλώνεται αφενός γιατί το υπάρχον σύστημα είναι παλαιάς τεχνολογίας και αφετέρου για να έχουν όλα τα δευτερεύοντα ρολόγια την ίδια εμφάνιση.

## 5.	Μεγαφωνική εγκατάσταση κτιρίου

### 5.1	Γενικά

Για την μετάδοση μουσικής, αγγελιών αφίξεων, αναχωρήσεων, πληροφοριών και για τις περιπτώσεις έκτακτου ανάγκης (πυρκαϊάς κλπ.) προβλέπεται η ηλεκτρακουστική κάλυψη όλου του κτιρίου με σύστημα μεγαφωνικής εγκατάστασης με το κατάλληλο ενισχυτικό κέντρο.

Αναλυτικά η ηλεκτρακουστική εγκατάσταση περιλαμβάνει :

- Την εγκατάσταση ενός ενισχυτικού κέντρου ψηφιακής τεχνολογίας ελεγχόμενο απο MICROPROCESSOR,στον χώρο του Τelecom Room στο Ισόγειο του κτιρίου.

- Εγκατάσταση ηχείων όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω και σε θέσεις όπως φαίνονται στα σχέδια της μελέτης.

- Εγκατάσταση ψηφιακών σταθμών αγγελίας και επιλογής ζωνών σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια.

## 6.	Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης

### 6.1	Γενικά

H εγκατάσταση πυρανίχνευσης σκοπό έχει την ανίχνευση, την αναγγελία πυρκαϊάς, την ενεργοποίηση των συστημάτων πυρόσβεσης την ειδοποίηση για την έναρξη λειτουργίας των συστημάτων πυρόσβεσης, (πυροσβεστικές φωλιές και αυτόματα συστήματα κατάσβεσης)με νερό (sprinklers)) με CO2, Aqua Blue και των συστημάτων πυροπροστασίας.

Επίσης σκοπός της εγκατάστασης είναι η έγκαιρη ανίχνευση της φωτιάς στα πρώτα στάδια της εκδήλωσης της ώστε :

- Προβλέπεται επίσης να ειδοποιείται αυτόματα η υπηρεσία που στεγάζεται στο νέο κτίριο Πυροσβεστικού Σταθμού-Αμαξοστασίου και η πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέσω του τηλεφωνικού δικτύου. Για το λόγο αυτό οι Τοπικοί κατανεμητές του κτιρίου Φύλαξης Απορριμμάτων και του Πυροσβεστικού σταθμού θα διασυνδεθούν μέσω καλωδίου οπτικής ίνας με τον Γενικό Πίνακα Πυρανίχνευσης που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Αεροσταθμού (χώρος 0.22.8).

Η εγκατάσταση πυρανίχνευσης προβλέπεται αναλογική addressable και απαρτίζεται από τα πιο κάτω:

·	Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης (ανιχνευτές, φωτεινοί επαναλήπτες).

·	Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού και αναγγελίας συναγερμού (σειρήνες   συναγερμού, φωτεινοί σημαντήρες).

·	Σύστημα ελέγχου θυρών πυρασφάλειας (ηλεκτρομαγνήτες).

·	Καλωδιώσεις για την ειδοποίηση του κλεισίματος των  διαφραγμάτων   πυρασφάλειας στους αεραγωγούς (τα διαφράγματα περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση κλιματισμού) καθώς και των ρολλών πυρασφάλειας για την απομόνωση των πυροδιαμερισμάτων .

·	Καλωδιώσεις βαλβίδων ελέγχου συναγερμού [ALARM VALVES]. Οι βαλβίδες   περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση πυρόσβεσης.

·	Τοπικά συστήματα αυτόματης κατάσβεσης (ανιχνευτές, κομβία, σειρήνες,   φωτεινές ενδείξεις, ηλεκτρομαγνήτες ελέγχου θυρών πυρασφάλειας,   πιεστικά κομβία, τοπικοί πίνακες πυρασφάλειας, καλωδιώσεις) βλέπε κεφάλαιο Πυρόσβεσης .

·	Κεντρικό Πίνακα Πυρανίχνευσης (Αναλογικό adressable) στο χώρο του κέντρου ελέγχου του Ισογείου (χώρος 0.22.8), Επαναληπτικό Πίνακα Πυρανίχνευσης στον χώρο Επόπτη Ασφαλείας (χώρος 0.07.2), τους τοπικούς πίνακες ανίχνευσης - κατάσβεσης και το σύστημα τροφοδοσίας.

·	Δίκτυο καλωδιώσεων και σωληνώσεων προστασίας καλωδίων για τα πιο πάνω συστήματος .

## 7.	Εγκατάσταση Κλειστού  Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV)

Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) για την παρακολούθηση των γύρω από το κτίριο χώρων της περιμετρικής ασφάλειας, των εισόδων του κτιρίου, τους διακίνησης επιβατών και του Υπογείου.

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης θα τοποθετηθεί και στο κτίριο του Πύργου Ελέγχου για τον έλεγχο περιμετρικά του κτιρίου καθώς και των προσβάσεων σε διαβαθμισμένους χώρους.

Στην εγκατάσταση του CCTV θα περιλαμβάνονται οι εικονολήπτες VIDEO με τους αντίστοιχους φακούς τους, οι προβολείς υπέρυθρης ακτινοβολίας, οι μηχανισμοί στρέψεως/ κλίσεως με τις βάσεις στήριξης και τον προστατευτικό θαλαμίσκο, οι οθόνες παρακολούθησης, τα τηλεχειριστήρια και οι καλωδιώσεις – σωληνώσεις.

Ο κεντρικός εξοπλισμός του συστήματος εγκαθίσταται στο Telecom Room, στο Ισόγειο. Αποτελείται από τις οθόνες (monitors), τους πολυπλέκτες σήματος, το κατάλληλο matrix, τους ψηφιακούς εγγραφείς σήματος (digital video recorders) και τα χειριστήρια ελέγχου. Οι συσκευές (πολυπλέκτες, matrix, ψηφιακοί εγγραφείς) θα είναι εγκατεστημένες σε μεταλλικό ικρίωμα. Οθόνες και χειριστήρια τοποθετούνται στο χώρο του Κέντρου Ελέγχου στο Ισόγειο και στο χώρο του επόπτη ασφαλείας απέναντι από τα γκισέ των check in. Οι ψηφιακοί εγγραφείς σήματος θα έχουν δυνατότητα αποθήκευσης για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

## 8.	Access Control

Για την εξασφάλιση πρόσβασης σε ειδικούς χώρους του κτιρίου μόνο σε εντεταλμένα άτομα, τοποθετείται σύστημα Access Control. Ενδεικτικά το σύστημα τοποθετείται στους παρακάτω χώρους:

- Στο κέντρο ελέγχου

- Στο χώρο του Telecom Room

- Σε όλες τις εισόδους των χώρων γραφείων του Α’ ορόφου

- Σε όλες τις εισόδους του χώρου του HBS

Το σύστημα Access Control του χώρου HBS έχει δική του κεντρική μονάδα η οποία θα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με την κεντρική μονάδα Access Control του κτιρίου.

Για το κτίριο και τον Πύργο Ελέγχου το σύστημα ελέγχου πρόσβασης θα καλύπτει τους παρακάτω χώρους:

- Τα γραφεία και τους χώρους του τμήματος ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιών

- Τους Η/Μ χώρους στο Ισόγειο

- Τους γραφειακούς χώρους του τμήματος μετεωρολογίας

- Τους χώρους του τμήματος προσέγγισης

Το σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:

- Τους καρταναγνώστες προσέγγισης

- Τις ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές

- Τα μπουτόν απασφάλισης

- Τις τοπικές μονάδες ελέγχου

- Την κεντρική μονάδα ελέγχου η οποία θα βρίσκεται στο χώρο του κέντρου ελέγχου μαζί με το αρχείο φωτογραφειών

- Τις εσωτερικές κάμερες φωτογράφησης του καρταναγνώστη

- Μαγνητικές επαφές

Το σύστημα αποτελείται από τον κεντρικό Η/Υ ο οποίος τοποθετείται στο χώρο του Κέντρου Ελέγχου στο Ισόγειο του κτιρίου. Από τον Η/Υ θα αναχωρεί ένα καλώδιο προς τις τοπικές

μονάδες ελέγχου (σειριακά).

## 9.	Εγκατάσταση ενδοσυνεννόησης

Προβλέπεται η επέκταση της εγκατάστασης ενδοσυνεννόησης η οποία αποτελείται από ένα ανεξάρτητο κεντρικό σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες του κτιρίου  και εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των χώρων παρακάμπτοντας τις καθυστερήσεις του τηλεφωνικού συστήματος.

Το σύστημα είναι διαμορφωμένο από μία αποκεντρωμένη μονάδα. Αυτή η μονάδα αποτελείται από τον κεντρικό σταθμό και τους υποσταθμούς. Οι υποσταθμοί είναι συνδεδεμένοι ακτινικά στο σταθμό και παρέχεται η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σταθμού - υποσταθμού , αποκλείοντας την επικοινωνία μεταξύ υποσταθμών. Ο κεντρικός σταθμός θα τοποθετηθεί στο χώρο του Κέντρου Ελέγχου, στο Ισόγειο του κτιρίου.

Όλες οι μονάδες θα είναι κατάλληλες για επιτραπέζια ή επίτοιχη (ορατή ή χωνευτή) εγκατάσταση ανάλογα με την θέση για την οποία προορίζονται να εγκατασταθούν.

Οι μονάδες είναι ανοικτού τύπου (χωρίς ακουστικό). Ο σταθμός φέρει μπουτόν επικοινωνίας του τύπου Push to talk (πιέζω και μιλώ - αφήνω και ακούω).  Ο υποσταθμός φέρει το μπουτόν κλήσεως μέσω του οποίου καλείται ο σταθμός, η δε ομιλία και ακρόαση γίνεται ελεύθερα. Φέρει επίσης το μπουτόν μυστικότητας το οποίο τιθέμενο σε λειτουργία απαγορεύει την "είσοδο" του σταθμού χωρίς προειδοποίηση.

Οι συσκευές θα συνδέονται μεταξύ τους με καλώδιο τύπου JY(st)Y 2X2X0,8 mm.

## 10.	Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου και παρακολούθησης Η/Μ Εγκαταστάσεων (BMS)

### 10.1	Γενικά

Για τον έλεγχο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου επέκτασης του αεροσταθμού θα εγκατασταθεί κεντρικό σύστημα ελέγχου (BMS). Το σύστημα ελέγχου θα ενσωματώσει στη λειτουργία του και όλα τα σημεία ελέγχου του υπάρχοντος κτιρίου μέσω ανοικτού και πιστοποιημένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας Backnet. Στο Κτίριο και στον Πύργο Ελέγχου θα εγκατασταθεί ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου BMS.

Το σύστημα αυτοματισμού είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα ελέγχου που περιλαμβάνει αυτόνομους ελεγκτές, εφοδιασμένους με κάρτες εισόδων/εξόδων, που θα εγκατασταθούν σε τοπικές μονάδες ελέγχου (απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου ΑΚΕ).

Παρακολουθείται από ένα κεντρικό σταθμό ελέγχου εγκατεστημένο στο ισόγειο στο χώρο Κεντρικού ελέγχου του κτιρίου. Η επικοινωνία ανάμεσα στους πίνακες ελέγχου και στους σταθμούς εργασίας θα γίνεται μέσω δικτύων Ethernet TCP/IP.

Το σύστημα σε γενικές γραμμές θα ελέγχει τις παρακάτω εγκαταστάσεις του κτιρίου:

- Κλιματισμός: 		Λέβητες, Ψύκτες, Αντλίες ή κυκλοφορητές θερμού ή ψυχρού

νερού μεταβλητής ή σταθερής παροχής, συλλέκτες θερμού ή ψυχρού νερού, δεξαμενή πετρελαίου κυρία ή ημερήσιας κατανάλωσης, την αντλία πετρελαίου, VRV, ανεμιστήρες προσαγωγής ή απόρριψης, FCU, ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα, εναλλάκτης νερού - νερού.

- Πυροδιαφράγματα:	Έλεγχοι ζωνών πυροδιαφραγμάτων σε σχέση με τα

αντίστοιχα πυροδιαμερίσματα.

- Ψυγεία: 			Παρακολούθηση και καταγραφή θερμοκρασιών.

- Ηλεκτροστάσιο: 	Παρακολούθηση ηλεκτρικών μεγεθών και καταστάσεων στον

Πίνακα Μέσης Τάσης, στους Μετασχηματιστές, στους Γενικούς Πίνακες Χαμηλής Τάσης και στα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη.

- Επεξεργασία Νερού: 	Παρακολούθηση των πιεστικών συγκροτημάτων πόσιμου

νερού και νερού γεώτρησης, τον παρασκευαστήρα ζεστού νερού χρήσης, τις αντλίες ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης, τον αποσκληρυντή, τον συλλέκτη πόσιμου νερού ή γεώτρησης, τη νέα δεξαμενή πόσιμου νερού καθώς και τα φρεάτια και αντλητικά συγκροτήματα λυμάτων και ομβρίων.

- Φωτισμός (εσωτερικός-

εξωτερικός): 		Εντολοδότηση ζωνών φωτισμού.

- Ασθενή ρεύματα: 	Πυρανίχνευση, Τηλεφωνικό Κέντρο, Μεγαφωνικό σύστημα,

Ρολόγια, Access Control και CCTV.

- Ανελκυστήρες

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες θα προγραμματιστούν σε ετήσια βάση ενώ παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα χειροκίνητης επέμβασης στο σύνολο των συσκευών καθώς και των ρυθμίσεων είτε μέσω του κεντρικού σταθμού παρακολούθησης και ελέγχου είτε τοπικά μέσω των χειροκίνητων ρυθμιστικών διατάξεων είτε με την φορητή μονάδα παρακολούθησης.

### 10.2	Γενικές Αρχές Λειτουργίας

Το σύστημα αυτοματισμού θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώσει κατά το δυνατόν την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου και ταυτόχρονα να βελτιώσει τις συνθήκες των χώρων διατηρώντας, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες, μια σταθερή εσωτερική θερμοκρασία. Όλες ανεξαιρέτως οι λειτουργίες του συστήματος θα μπορούν να μεταβληθούν.

Το σύστημα θα παραδοθεί προγραμματισμένο βάσει προκαθορισμένων προδιαγραφών.

Ο χειριστής του συστήματος θα μπορεί μέσω των κεντρικών σταθμών παρακολούθησης και ελέγχου να μεταβάλλει τόσο την κατάσταση λειτουργίας μιας συσκευής, όσο και τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις. Το σύστημα θα προγραμματιστεί σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη τις επίσημες αργίες και ημιαργίες.  Οι κινητές αργίες θα πρέπει να επανακαθορίζονται για κάθε έτος.

Το σύστημα αυτοματισμού, μετά από κατάλληλο προγραμματισμό,θα έχει την δυνατότητα να δώσει απεριόριστο αριθμό στατιστικών πληροφοριών για την κατάσταση λειτουργίας των συσκευών, καθώς και για τα μετρούμενα αναλογικά ή ψηφιακά μεγέθη.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9o # EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

## 1.	Ανελκυστήρες – Κυλιόμενες Κλίμακες

Το υφιστάμενο κτίριο καλύπτεται από τους παρακάτω ανελκυστήρες :

1. ΑΝΛ1, ΑΝΛ2 και ΑΝΛ3 (8 ατόμων) ηλεκτροϋδραυλικοί, οι οποίοι με την νέα αρχιτεκτονική διάταξη θα εξυπηρετούν τις αναχωρήσεις Intra - Schengen

2. ANΛ 9 (8 ατόμων) ο οποίος με την νέα αρχιτεκτονική διάταξη θα εξυπηρετεί τις αφίξεις Intra – Schengen

3. ΑΝΛ4 (10 ατόμων) ηλεκτροϋδραυλικός που χρησιμοποιείται για υπηρεσιακή χρήση

4. ΑΝΛ9 (φορτίου) που εξυπηρετεί τα εμπορεύματα Κ.Α.Ε. (στον ανελκυστήρα αυτόν δεν γίνεται καμία επέμβαση)

Τοποθετούνται επιπλέον στην επέκταση του κτιρίου οι παρακάτω ανελκυστήρες :

1. ΑΝΛ5, 6 & 7 (13 ατόμων) ηλεκτροϋδραυλικοί, 2 στάσεων εκτός του ΑΝΛ5 που πηγαίνει και στο δώμα, οι οποίοι εξυπηρετούν τις αναχωρήσεις Intra και Extra - Schengen

2. ΑΝΛ8 (20 ατόμων) ηλεκτροϋδραυλικός, 2 στάσεων ο οποίος εξυπηρετεί τις αφίξεις Extra – Schengen

3. ΑΝΛ10 & ΑΝΛ11 (φορτίου – 975 kp) ηλεκτροϋδραυλικοί που εξυπηρετούν τα εμπορεύματα Εστιατορίου

Στο κτίριο Πυροσβεστικού Σταθμού τοποθετείται ηλεκτροϋδραυλικός ανελκυστήρας 8 ατόμων.

Το κτίριο Αεροσταθμού (επέκταση και υφιστάμενο) εξυπηρετείται από τις κυλιόμενες κλίμακες :

1. Κ.Σ.1 (αναχωρήσεις Intra – Schengen) υφιστάμενη (δεν γίνεται επέμβαση)

2. Κ.Σ.2 & Κ.Σ.3 (αναχωρήσεις Intra και Extra – Schengen) ύψος 4,55 m. (νέες κλίμακες)

Στο κτίριο Πύργου Ελέγχου τοποθετούνται δύο ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Ανελκυστήρας Πύργου Ελέγχου : 8 ατόμων, 6 στάσεων, διαστάσεις θαλάμου 1,10x1,40m, διαστάσεις φρεατίου 1,60x1,80m, διαδρομής 18,35m.

Ανελκυστήρας κτιρίου εξυπηρέτησης Πύργου Ελέγχου : 13 ατόμων, 2 στάσεων, διαστάσεις θαλάμου 1,40x1,60m, διαστάσεις φρεατίου 2,20x2,25m, διαδρομής 4,00m.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο # ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΓΕΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

## Γενικά

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην αντικεραυνική προστασία του κτιρίου με κλωβό FARADAY και περιλαμβάνει :

- Την διάταξη αγωγών συλλογής

- Την διάταξη αγωγών καθόδου

- Τη σύνδεση των μεταλλικών μερών

- Το σύστημα γειώσεως

- Τις γειώσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του κτιρίου.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο # ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ # ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΑΡΔΕΥΣΗ

## Γενικά

Στις εξωτερικές εγκαταστάσεις του χώρου του αερολιμένα περιλαμβάνονται :

- Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που αφορούν τον φωτισμό περιβάλλοντα χώρου (διακοσμητικό), τον οδοφωτισμό, τον φωτισμό ανάδειξης του Αεροσταθμού από την πλευρά της πόλης, οι υπόγειες γραμμές Μέσης τάσης και οι ηλεκτρικές παροχές που απαιτεί η εγκατάσταση άρδευσης .

- Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις που αφορούν τα δίκτυα αποχέτευσης του κεντρικού κτιρίου του Αεροσταθμού και του κτιρίου Απορριμμάτων προς τον βιολογικό καθαρισμό καθώς και τα δίκτυα αποχέτευσης του κτιρίου Αμαξοστασίου προς την σηπτική και την απορροφητική δεξαμενή. Επίσης περιλαμβάνονται τα δίκτυα που οδηγούν τα όμβρια των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου προς τον χείμαρρο κοντά στην κεντρική είσοδο.

- Την εγκατάσταση άρδευσης (μέχρι τα φρεάτια που θα τοποθετηθούν οι ηλεκτροβάννες).

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο # ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ - ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

## Γενικά

Στις κεντρικές εισόδους του αεροσταθμού από την πλευρά της πόλης (Ισόγειο) τοποθετούνται αυτόματες πόρτες συρόμενου τύπου με πλαίσιο αλουμινίου.

Κάθε αυτόματη θύρα προβλέπεται με ηλεκτρομηχανικό μηχανισμό που ενεργοποιείται μέσω συσκευών μικροκυμάτων. Οι συσκευές αυτές καλύπτουν με δέσμες μικροκυμάτων μία συγκεκριμένη περιοχή εκατέρωθεν της θύρας και ενεργοποιούν τον μηχανισμό της όταν εντοπισθεί οποιαδήποτε κίνηση μέσα στην ακτίνα δράσεως  της δέσμης.

Για να περιορισθεί ο κίνδυνος ατυχήματος, ο μηχανισμός της θύρας είναι εφοδιασμένος με διάταξη αυτόματης επαναφοράς στην τελείως ανοικτή θέση όταν εντοπισθεί νέα κίνηση μέσα στην  ακτίνα δράσεως της δέσμης κατά την διάρκεια που κλείνει η θύρα.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης προβλέπεται η δυνατότητα σταθεροποιήσεως των θυρών στην τελείως ανοικτή θέση από τοπικό κουμπί και από τον κεντρικό σταθμό επιτήρησης με τηλεχειρισμό.

Σε περίπτωση διακοπής της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος οι θύρες θα μπορούν να ανοίγουν χειροκίνητα με ευχέρεια.

Επιπρόσθετα γίνεται και έλεγχος με φωτοκύτταρο.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο # ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

## Περιγραφή του αντικειμένου

Στο κτίριο θα εγκατασταθούν:

Α.	Πελματικές Μεταφορικές ταινίες κλειστού βρόγχου με ολισθαίνοντες ημιελλειπτικούς μηνίσκους

- Δύο ταινίες παραλαβής αποσκευών στις αφίξεις Extra Schengen

- Μία ταινία παραλαβής αποσκευών στις αφίξεις Intra Schengen

- Δύο ταινίες αφίξεων σε αντικατάσταση των υπαρχόντων

Β.	Αυτόματα ζυγιστήρια COUNTERS  με τις αντίστοιχες τροφοδοτικές ταινίες  και τα CHECK IN COUNTERS για την φόρτωση των αποσκευών των αναχωρούντων επιβατών εσωτερικού.

Γ.	2 συγκροτήματα ευθύγραμμων ταινιών για τη παραλαβή των αποσκευών από τα 22 ελεγκτήρια εισιτηρίων προς τον χώρο εργατών εις τρόπο ώστε να μην ενοχλείται η διέλευση των καροτσιδίων κάτω από αυτές.

Δ.	Προβλέπονται συστήματα αποκλεισμού του χώρου με ρολλά καρμανιόλες όπου γίνεται διέλευση της ταινίας από οικοδομικό στοιχείο για λόγους ασφαλείας του Αεροσταθμού. Η όλη κατασκευή της διάταξης θα είναι πυράντοχη .

Οι θέσεις και η διάταξη των ταινιών αυτών φαίνονται στα σχέδια .

Η ηλεκτροδότηση των πινάκων των ταινιών θα γίνει από πίνακα που τροφοδοτείται από το ΕΗΖ.

Οι ένσφαιροι τριβείς που θα χρησιμοποιηθούν είναι αυτολίπαντοι, κλειστού τύπου, χώρας της Ε.Ε .

Τα μέρη (καλύμματα) των ταινιών που βρίσκονται σε χώρους  διακίνησης επιβατών  θα είναι ανοξείδωτα.

Όλες οι ταινίες θα είναι ενός κατασκευαστή ταινιών.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο # ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ –ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

## 1.	Γενικά

Το αντικείμενο του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνει:

-	Την εγκατάσταση θερμομόνωσης του συνόλου του έργου.

-	Την εγκατάσταση υγρομόνωσης του συνόλου του έργου.

-	Την εγκατάσταση ηχομόνωσης του συνόλου του έργου.

## 2.	Θερμομόνωση

Στη μελέτη θερμομόνωσης έχει προβλεφθεί μόνωση όλων των δομικών στοιχείων του συνόλου του έργου που ανήκει στη ΖΩΝΗ Α.

Πιο συγκεκριμένα :

Οροφή				:  	πάχος μονωτικού 5 έως 15cm.

Τοίχοι εξωτερικοί 		:	πάχος μονωτικού 5cm

Δοκός εξωτερική		:	πάχος μονωτικού 5cm

Εσωτερικό χώρισμα προς

μη θερμαινόμενο χώρο	:	πάχος μονωτικού 0 έως 3cm

Προβλέπονται επίσης δίδυμοι υαλοπίνακες για όλα τα ανοίγματα του κτιρίου. Οι βασικές απαιτήσεις φαίνονται στο τεύχος θερμομόνωσης που υποβάλλεται.

## 3.	Υγρομόνωση

Από τα στοιχεία που παραθέσαμε στην § 2 και από την μελέτη υγρομόνωσης προκύπτει αβίαστα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας συμπυκνώματος (δεν σχηματίζεται δρόσος) στις εσωτερικές επιφάνειες των πιο πάνω δομικών στοιχείων . Επί πλέον τονίζεται ότι στα δώματα προβλέπεται και υγρομόνωση (μεμβράνη) που αποτελεί επιπλέον  και φράγμα υδρατμών .

### 4.	Ηχομόνωση κτιρίου

Προκειμένου  να επιτευχθεί καλύτερη ακουστική στους χώρους θα γίνουν επεμβάσεις όπως αυτές προκύπτουν από τη μελέτη ηχομόνωσης-ηχοπροστασίας που υποβάλλεται.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο # ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (100%) ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (HBS)

## Γενικά

Αντικείμενο αποτελεί η μελέτη για την διακίνηση και διαχείριση αποσκευών αναχωρούντων επιβατών στην υπό μελέτη επέκταση του Κρατικό Αερολιμένα Χανίων με πρόβλεψη λειτουργίας σε περιβάλλον ολικού ελέγχου 100%.

Με την αναλυτική μελέτη των στοιχείων του συστήματος προκύπτει:               .

- H επάρκεια των διατιθέμενων στεγασμένων χώρων, στη νέα πτέρυγα της επέκτασης του Αεροσταθμού, οι οποίοι προβλέπονται για την διακίνηση των αποσκευών αναχωρούντων επιβατών από τα check in μέχρι και τα σημεία φόρτωσης προς τα αεροσκάφη με την πρόβλεψη για εγκατάσταση πλήρους και αυτοματοποιημένου συστήματος ολικού ελέγχου.

- H εφαρμοστέα διαδικασία ελέγχου, τα απαιτούμενα  μηχανήματα ελέγχου και οι θέσεις τους καθώς και η πορεία και η σύνθεση των μεταφορικών ταινιών.

- Η χωροταξική εγκατάσταση του όλου εξοπλισμού ελέγχου και διακίνησης αποσκευών εντός των διατιθέμενων χώρων.

Η μελέτη καλύπτει  :

- Το κυρίως σύστημα

- Τις λοιπές απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός ο οποίος αφορά στον έλεγχο των αποσκευών δεν αποτελεί αντικείμενο της μελέτης και κατ’επέκταση της εργολαβίας αλλά αναφέρεται μόνο για λόγους πληρότητας και κατανόησης της εγκατάστασης.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο # ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

## Ψυκτικοί θάλαμοι

### 1.1	Γενικά

Η εγκατάσταση αφορά το σύστημα ψύξεως που εξυπηρετεί τους οκτώ (8) θαλάμους συντηρήσεως, τους δύο (2) θαλάμους κατάψυξης καθώς και την αποθήκη ποτών.

### 1.2	Ψυκτικό Μέσο

Ως ψυκτικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί το R-404A.

### 1.3	Περιγραφή της Εγκατάστασης

Για την κάλυψη των ψυκτικών φορτίων κάθε ένα θαλάμου θα χρησιμοποιηθεί ένα (1) ψυκτικό μηχάνημα που αποτελείται από έναν (1) αεροψυκτήρα οροφής εσωτερικά, που αναρτάται από την οροφή του θαλάμου και από την εξωτερική μονάδα (condensing unit) αερόψυκτη που τοποθετείται στο δώμα του κτιρίου, όπως φαίνεται στα σχέδια, ενώ για την αποθήκη ποτών θα εγκατασταθούν δύο (2) αεροψυκτήρες οροφής ειδικού τύπου με τα αντίστοιχα εξωτερικά μηχανήματα τους (condensing units) τοποθετημένα στο δώμα του κτιρίου.

Συνολικά προβλέπεται να εγκατασταθούν:

Κεντρικό Κτίριο Αεροσταθμού

ΙΣΟΓΕΙΟ:

- Στους Θαλάμους Συντήρησης 0.19.14, 0.19.21, 0.19.10, 0.19.9, 0.19.11 εγκατάσταση ενός (1) αεροψυκτήρα.σε κάθε θάλαμο.

- Στον Θάλαμο Αποθήκης Ποτών 0.19.17 εγκατάσταση δύο (2) αεροψυκτήρων ειδικού τύπου για αποθήκευση ποτών.

- Στους Θαλάμους Κατάψυξης 0.19.16 και 0.19.12 εγκατάσταση ενός (1) αεροψυκτήρα σε κάθε θάλαμο.

ΟΡΟΦΟΣ:

- Στους Θαλάμους Συντήρησης 1.06.7 και 1.06.19 εγκατάσταση ενός (1) αεροψυκτήρα σε κάθε θάλαμο.

ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:

- Στον Θάλαμο Οργανικών Απορριμμάτων 0.04.1 εγκατάσταση ενός (1) αεροψυκτήρα.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο # ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.   ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ.

1.1 Για την κατάδειξη της θέσης του αεροδρομίου εξ αποστάσεως θα εγκατασταθεί ένας περιστρεφόμενος φάρος αεροδρομίου.

Για την αναγνώριση του αεροδρομίου από προσεγγίζων Α/Φ θα εγκατασταθεί ένας αναλάμπων φάρος, που εκπέμπει πράσινες αναλαμπές στον Μορσικό Κώδικα το χαρακτηριστικό γράμμα  του Αεροδρομίου Χανίων .

Και οι δύο φάροι θα τοποθετηθούν  επί ενιαίας μεταλλικής κατασκευής επί του δώματος του  ΠΕΑ.

1.2  Η ηλεκτρική τροφοδότηση των δύο  φάρων θα γίνεται από ηλεκτρικό πίνακα του ΠΕΑ και τα μεταλλικά τους μέρη θα γειωθούν κατάλληλα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

1.3   Κάθε ένας από τους φάρους θα τηλεχειρίζεται από την νέα έδρα τηλεχειρισμού.

2. Σύστημα τηλεχειρισμού  φωτοσήμανσης Α/Δ Χανίων

Γενικά

Η παρούσα τεχνική περιγραφή καθορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα κατασκευαστικά κριτήρια και την λειτουργία του συστήματος ολικής διαχείρισης του νέου πύργου  ελέγχου Α/Δ Χανίων και συγκεκριμένα :

α. 	έλεγχο της φωτοσήμανσης, των φωτεινών πινακίδων τροχοδρόμησης και του ηλεκτροφωτισμού των πεδίων ελιγμών.

β.	εντοπισμός των βλαβών σε κάθε υποσύστημα.

γ.	αυτόματη κατηγοριοποίηση των βλαβών.

δ.	Καταγραφή των βλαβών που έχουν παρουσιασθεί.

Για την τεχνική λύση που θα προταθεί θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το περιβάλλον όπου αυτό πρόκειται να τοποθετηθεί ούτως ώστε :

- Να ελαχιστοποιηθούν οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

- Να προβλεφθεί προστασία για τις ατμοσφαιρικές ηλεκτρικές εκκενώσεις.

- Τα διάφορα επιμέρους εξαρτήματα του που θα εγκατασταθούν να μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα σε δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες.

- Να προβλεφθούν διατάξεις λογισμικού ούτως ώστε να έχει αυτοάμυνα από ιούς που πιθανόν να διοχετευτούν στο σύστημα από άτομα ξένα προς τον χειρισμό.

- Αντικατάσταση υπαρχόντων στεθεροποιητών φωτοσήμανσης

Θα αντικατασταθούν όλοι οι σταθεροποιητές του συστήματος φωτοσήμανσης που είναι εγκατεστημένοι στις κρύπτες του αεροδρομίου με αντίστοιχους. Οι προς αντικατάσταση σταθεροποιητές όπως περιγράφεται και στην Τεχνική Μελέτη θα είναι ψηφιακής τεχνολογίας εις τρόπον ώστε να τηλεχειρίζονται από την νέα έδρα τηλεχειρισμού.

- Διασύνδεση νέου ΠΕΑ, υπάρχοντος ΠΕΑ και κρυπτών

Η διασύνδεση του νέου ΠΕΑ με τον υπάρχοντα και με τις κρύπτες, για την μεταφορά δεδομένων θα γίνει με οπτικές ίνες, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε υπάρχοντα υπόγεια δίκτυα και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε νέα.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο # ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕς ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

- Αντικατάσταση αντλιών θερμότητας υφιστάμενου κτιρίου

Το υπάρχον κτίριο Αεροσταθμού για τον κλιματισμό του εξυπηρετείται από δύο αερόψυκτες αντλίες θερμότητας που είναι εγκατεστημένες στο δώμα.Προβλέπεται η αντικατάστασή τους με νέες αντίστοιχης ισχύος όπως προβλέπεται στην Τεχνική Μελέτη.

Η τιμή μονάδος του Τιμολογίου Μελέτης περιλαμβάνει και το κόστος αποξήλωσης των υπαρχόντων, την απομάκρυνσής τους, την κατασκευή υποδομής για την εγκαταστασή τους καθώς και την συνδεσή τους με τα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρικά και ασθενή.

- Αποξήλωση και επανεγκατάσταση ΚΚΜ υφιστάμενου κτιρίου

Προβλέπεται να αποξηλωθεί και να επανακατασκευασθεί η μόνωση του δώματος του υφιστάμενου κτιρίου, στα πλαίσια των εργασιών, του έργου της επέκτασης του κτιρίου του αεροσταθμού. Όμως η υφιστάμενη κατάσταση δηλ. κυρίως η ύπαρξη των δύο ψυκτών καθώς και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων καθιστά αδύνατη την απρόσκοπτη υλοποίηση της υπόψη εργασίας.

Η αλλαγή της μόνωσης του υφιστάμενου κτιρίου έχει προβληθεί στις οικοδομικές εργασίες θα εκτελεσθεί σε τέσσερις φάσεις καθόσον το δώμα χωρίζεται σε τέσσερα αυτοτελή τμήματα, με τους αρμούς διαστολής.

Για το λόγο αυτό θα γίνει και σε τέσσερα στάδια η αποξήλωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του υφιστάμενου κτιρίου εις τρόπον ώστε να αφήνεται ελεύθερος ο χώρος για την κατασκευή της μόνωσης.

Θα αποξηλωθούν μετά προσοχής οι ψύκτες, οι ΚΚΜ καθώς και τα δίκτυα που οδεύουν προς αυτά. Πρόκειται για τα δίκτυα νερού (ψύξης και νερού χρήσης), τους αεραγωγούς προσαγωγής και απαγωγής, τα δίκτυα τροφοδότησης με ηλεκτρική ισχύ καθώς και τα δίκτυα ασθενών ρευμάτων για τηλέλεγχο και τηλεχειρισμό.

Τα δίκτυα που οδεύουν προς τα Η/Μ μηχανήματα του δώματος είναι αποτυπωμένα στα κατασκευαστικά σχέδια που έχουν γίνει για το υπάρχον κτίριο τα οποία και αποτελούν συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας .

Με βάση αυτά συμβατική υποχρέωση του αναδόχου είναι να προβεί πριν την έναρξη των εργασιών στην ακριβή αποτύπωση των δικτύων και να υποβάλει στην Υπηρεσία επίβλεψης σχετική μελέτη.

Κατά την έναρξη των εργασιών αλλαγής της μόνωσης του υφιστάμενου κτιρίου πρώτα θα αποξηλωθούν οι δύο ψύκτες και θα δοθούν, για ανακύκλωση καθόσον αντικαθίσταται.

Οι ΚΚΜ αφού αποξηλωθούν θα απομακρυνθούν με γερανό. Στη συνέχεια θα αποξηλωθούν τα διάφορα δίκτυα μέχρι του σημείου που εισέρχονται από το δώμα στο εσωτερικό του κτιρίου και τα προϊόντα της αποξήλωσης θα απορριφθούν.

Για την στήριξη των ΚΚΜ θα γίνουν δοκοί από μπετό πλάτους κατ΄ ελάχιστο 30εκ. που θα πακτωθούν στο μπετό του δώματος με βλήτρα.

Το ύψος τους θα είναι τόσο ώστε να ευρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με την τελική επιφάνεια του υπολοίπου δώματος. Θα γίνει η μόνωση τους με φύλλα ασφαλτόπανου σε συνέχεια της υπολοίπου μόνωσης του δώματος.

Όταν ολοκληρωθεί η μόνωση του δώματος επάνω στις πλάκες επικάλυψης θα κατασκευασθεί πλάκα από οπλισμένο μπετό πάχους 20εκ. και διαστάσεων καταλλήλων για να τοποθετηθούν οι ΚΚΜ το οποίο όμως ταυτόχρονα θα εδράζεται και στους πιο πάνω αναφερόμενους δοκούς.

Η υπόψη πλάκα θα μονωθεί με ασφαλτόπανο που θα φέρει επικάλυψη με ασφαλτόπανο. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί άνωθεν αυτής φύλλο από PVC  και μετά θα εγκατασταθεί η ΚΚΜ.

Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι ΚΚΜ αφού γίνει πρώτη η συντήρησή τους αλλάζοντας όλα τα φθαρμένα τεμάχια,  τους αισθητήρες, τους σερβοκινητήρες εις τρόπον ώστε να λειτουργούν επαρκώς.

Όλα τα δίκτυα σύνδεσης των ΚΚΜ και των ψυκτών με τα αντίστοιχα εσωτερικά δίκτυα θα γίνει επακριβώς όπως ήταν πρώτα και όπως έχουν αποτυπωθεί στα σχέδια. Στην κατ΄αποκοπή τιμή περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσης εξαρτήματα που υπάρχουν στα δίκτυα.

Τα δίκτυα νερού και αεραγωγών θα μονωθούν με συνθετικό αφρώδες υλικό πάχος 19χλς. και εξωτερικά θα επικαλυφθούν υδατοστεγανά με φύλλα αλουμινίου πάχους 1χιλ.

Η στήριξη των αεραγωγών και των δικτύων θα γίνει με σιδηροκατασκευές οι οποίες δεν θα πακτωθούν στο δώμα αλλά επικάθονται σε αυτό. Όλες οι σιδηροκατασκευές θα είναι γαλβανισμένες.

Στην τιμή που έχει προβληθεί στον προϋπολογισμό  μελέτες για την αποξήλωση και επανατοποθέτηση των ΚΚΜ περιλαμβάνονται όλες οι παραπάνω εργασίες εκτός αυτών των οικοδομικών εργασιών.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο # ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ

1.1.	Γενικά

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει εγκαταστήσει στα είκοσι (20) μεγαλύτερα Αεροδρόμια της χώρας καθώς και στον Νέο Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» το πλέον σύγχρονο Σύστημα Οπτικών Αγγελιών Πτήσεων (Σ.Ο.Α.Π.), το οποίο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους Διεθνείς κανονισμούς ICAO, ΙΕΕΕ κλπ. Οι είκοσι Αερολιμένες είναι διασυνδεδεμένοι με το κέντρο ελέγχου A.M.S. & N.M.S. (Application Management System & Network Management System)  που είναι εγκατεστημένο στον Ανατολικό Αερολιμένα Αθηνών, μέσω του οποίου γίνεται ο έλεγχος καλής λειτουργίας καθώς και οι αναγκαίες επεμβάσεις προγραμματισμού λειτουργίας των Συστημάτων Σ.Ο.Α.Π. των περιφερειακών Αερολιμένων με  βάση τις επιμέρους ανάγκες του κάθε Αερολιμένα.

Ως γνωστόν, ο Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών έχει κλείσει οριστικά και επίκειται αλλαγή χρήσης αυτού.

Για τον λόγο αυτό η ΥΠΑ με το έργο αυτό “Εγκατάσταση Συστήματος Οπτικών Αγγελιών (Σ.Ο.Α.Π)” στον Αερολιμένα ΧΑΝΙΩΝ επιδιώκει την εγκατάσταση ενός Συστήματος πλήρως συμβατού, τεχνικά και λειτουργικά με τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα σε 17 Αερολιμένες ώστε να διασφαλίσει την άρτια λειτουργική εκμετάλλευση του νέου συστήματος  σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του νέου Αερολιμένα και τα λειτουργικά πρότυπα και κανονισμούς των Συστημάτων Οπτικών Αγγελιών της Υπηρεσίας.

1.2    Περιγραφή Εργασιών

Το έργο  εγκατάστασης  του Συστήματος Σ.Ο.Α.Π. του Αερολιμένα ΧΑΝΙΩΝ  περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους εργασίες :

Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικής Μονάδας Χειρισμού και Ελέγχου, (εξοπλισμός H/W συστήματος Σ.Ο.Α.Π.), δηλαδή εξοπλισμού δύο (2) Συστημάτων Η/Υ τύπου Server σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (Active/Hot Standby ) για την υλοποίηση του Λειτουργικού Περιβάλλοντος του Συστήματος Οπτικών Αγγελιών Πτήσεων του Αερολιμένα.

Προμήθεια και εγκατάσταση Εφαρμογής Λογισμικού Οπτικών Αγγελιών Πτήσεων και παραμετροποίηση σύμφωνα με τις λειτουργικές Ανάγκες του Αερολιμένα όπως επίσης σύμφωνα με τα Εθνικά και Διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.

Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθμών Η/Υ τύπου PC και εκτυπωτή τεχνολογίας Dot Matrix, για τη διαχείριση του συστήματος και την διάθεση πληροφοριών πτήσεων σε προσωπικό του Αερολιμένα και στα γραφεία πληροφοριών του Αερολιμένα.

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης με πλήρη κάλυψη των εγκαταστάσεων του Αερολιμένα, με χρήση καλωδίων Χαλκού UTP CAT 6 και καλωδίων πολύτροπων Οπτικών Ινών.

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενεργού Εξοπλισμού Δικτύου για την τοπική διασύνδεση συστημάτων και περιφερειακών μονάδων του συστήματος Οπτικών Αγγελιών Πτήσεων στα κτίρια του Αερολιμένα και διασύνδεσης του συστήματος Σ.Ο.Α.Π. του Αερολιμένα στο δίκτυο WAN της Υπηρεσίας για διασύνδεση με το Κέντρο Διαχείρισης και Ελέγχου των Συστημάτων Σ.Ο.Α.Π. των Ελληνικών Αερολιμένων.

Προμήθεια και εγκατάσταση  Οθονών τύπου  Passenger monitors 28” και plasma 42” για απεικόνιση πληροφοριών κοινού με πληροφορίες, Αναχωρήσεων, Αφίξεων, CHECK-IN, GATES, και Ιμάντων αποσκευών.

Εκπαίδευση των χειριστών του συστήματος.

Αθήνα, 5-12-2011 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Οι Μηχανικοί. Χ. Παπαργυρόπουλος Πολ. Μηχ. με Δ΄β Γ. Αναγνωστόπουλος Ηλ. Μηχ. με Β΄β Ε. Φραγκουλόπουλος Μηχ/γος Μηχ. με ΣΑΧ με Δ΄β Μ. Χαϊκάλη Αρχ. Μηχ. με Β΄β Δ. Φωκά Πολ. Μηχ. με Ε΄β; ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Ν. Μάρκου Αρχ. Μηχ. με Β΄β. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ. Με την αριθμό πρωτ. οικ. 274/α/45/24-2-2012 απόφαση / Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων / Γ.Γ.Δ.Ε. / ΕΥΔΕ Α/Δ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Διευθυντής ΕΥΔΕ Α/Δ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. Βαλαβάνης Πολ. Μηχ. με Β΄ β.