Η. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ	3

Η1.  ΓΕΝΙΚΑ	3

1.  Καλωδιώσεις - Σωληνώσεις	3

1.1  Γενικά	3

1.2  Καλωδιώσεις	3

1.3 Σωληνώσεις	6

Η2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ	8

1. Γενικά	8

2.   Τηλεφωνική εγκατάσταση	8

3.  Αυτόματο συνδρομητικό τηλεφωνικό κέντρο (PABX)	8

3.1  Εισαγωγή	8

3.2	Xαρακτηριστικά κέντρου	9

3.2.1	 Γενικά χαρακτηριστικά	9

4. Κεντρικοί κατανεμητές	13

5.  Τοπικοί κατανεμητές	15

5.1  Γενικά	15

5.2  Οριολωρίδες	15

5.2.1  Γενικά	15

5.2.2   Γενικά Τεχνικά Στοιχεία	16

5.2.3  Mηχανικά στοιχεία	16

5.2.4   Ηλεκτρικά Στοιχεία	16

5.2.5    Τεχνικά Στοιχεία Μετάδοσης	16

5.3   Patch Panel Τερματισμού Δικτύου Δομημένης Καλωδίωσης	17

5.4   Τηλεπικοινωνιακά ερμάρια Rack 19", 42U	17

5.5 	Patch Cords	19

5.6     Πρίζα φωνής & Δεδομένων 8 επαφών	19

5.7   Οπτικός Κατανεμητής (Fiber Connect Panel) συρταρωτού τύπου με δυνατότητα στηρίξεως σε ικρίωμα	19

5.8    Patch Cords Fiber	20

6.  Γειώσεις	20

7. Τηλεφωνικές συσκευές	21

Η3.	ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	22

1.	Kεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης	22

2.	Ανιχνευτής καπνού τύπου ιονισμού	24

3.	Θερμοδιαφορικός Ανιχνευτής Φωτιάς	25

4.	Κομβίο Συναγερμού	26

5.	Σειρήνα Συναγερμού	26

6.	Διακόπτης Ακύρωσης Εντολής Κατάσβεσης	26

7.  Φωτεινοί επαναλήπτες	27

8. Φωτεινές επιγραφές "STOP"	27

9.	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ	27

9.1 	Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης - Αυτόματης κατάσβεσης	27

9.1.1   Πεδίο τροφόδοτησης	27

9.1.2   Πεδίο εφεδρικής τροφοδοσίας	27

9.1.3   Πεδίο αυτόματης φόρτισης συσσωρευτών	27

9.1.4   Πεδίο κεντρικού ελέγχου	28

9.1.5   Πεδία αυτόματης κατάσβεσης	28

10.  Μηχανισμός εντολών (CONTROL MODULE)	28

11.	Μηχανισμός ελέγχου παρακολούθησης (MONITOR MODULE)	28

Η4.  ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	29

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	29

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ	30

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	31

ΚΑΛΩΔΙΑ	32

Η5.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΗΧΟΥ	32

1. Γενικά	32

2. Κεραίες	32

3. Ιστός κεραιών	32

4. Διακλαδωτήρες	33

5. Κεραιοδότες	33

6. Ενισχυτική διάταξη κεραιών	33

7. Καλωδιώσεις	33

8. Τεχνικά χαρακτηριστικά TV/R	33

8.1  Κεραίες	33

8.2  Ενισχυτές	34

Η6.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ – ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ	35

1.	Γενικά	35

2.	Κεντρικό σύστημα ενδοσυνεννόησης	35

2.1	Γενικά χαρακτηριστικά	35

2.2	Καλωδιώσεις	36

3.	Σύστημα θυροτηλεφώνων – κουδουνιών	37

3.1	Σταθμός κλήσης	37

3.2	Συσκευή δωματίου	37

3.3	Μπουτόν κουδουνιών	37

3.4	Κουδούνια	37

3.5	Kαλώδια	37

Η7.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)	38

1. 	Κάμερες εσωτερικού χώρου	38

2. 	Σύστημα καμερών εξωτερικού χώρου	38

3. 	Οθόνη παρακολούθησης (monitor)	40

4. 	Πολυπλέκτης σημάτων video (Για ταυτόχρονη εγγραφή πολλών σημάτων video)	40

5. 	Συσκευή εγγραφής  σημάτων video (video recorder)	41

Η8.	EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ACCESS CONTROL	43

1.   Πρόγραμμα εφαρμογής	43

2. 	Περιφερειακός πίνακας ελέγχου (controller)	44

3. 	Απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά προσωπικού υπολογιστή	44

Η9.	 Εγκατάσταση  ηλεκτρικών  ρολογιών	45

Η10.  Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Εγκαταστάσεων (ΚΣΕΕ)	46

1. Γενικά	46

2. Στοιχεία απόδοσης του  Κ.Σ.Ε.Ε.	46

3. Φάκελος τεκμηρίωσης του έργου.	47

4.  Εγγύηση	47

5.  Σταθμός υπολογιστή Η/Υ	48

6. Λογισμικό σταθμού εργασίας	49

7. Εφαρμογές του Συστήματος	49

8. Λογισμικό του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου Εγκαταστάσων	53

9. Κεντρικός Πίνακας Ελέγχου	57

10. Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου (Α.Κ.Ε.)	57

11. Επικοινωνίες	58

12. Όργανα Αυτοματισμού	58

12.1. Ηλεκτρονικοί Ωθητήρες Διαφραγμάτων  /  Βαλβίδων	58

12.2. Βαλβίδες Ελέγχου	59

12.3. Βαλβίδες νερού	59

12.4. Αισθητήρια θερμοκρασίας	60

12.5. Αισθητήρια σχετικής υγρασίας	60

12.6. Θερμοστάτες κάτω ορίου	60

12.7. Αισθητήρια διοξειδίου του άνθρακα	61

12.8. Διαφορικοί πρεσσοστάτες - διακόπτες ροής	61

12.9. Βοηθητικά ρελέ	61

12.10. Μετασχηματιστές.	61

12.11. Διακόπτες εντάσεως ρεύματος	61

12.12. Ηλεκτρικοί μορφοτροπείς	61

# Η. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

# Η1.  ΓΕΝΙΚΑ

Στα επόμενα κεφάλαια περιλαμβάνεται κάθε συσκευή, εξάρτημα ή  όργανο που θα χρησιμοποιηθεί στις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων και θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Βιομηχανίας και να έχουν έγκριση (πινακίδα) σύμφωνα με VDE ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό.

Τα υλικά (συσκευές, μηχανήματα, όργανα) των εγκαταστάσεων θα πρέπει να προέρχονται από όσο το δυνατόν λιγότερους κατασκευαστές, για τη μελλοντική διευκόλυνση της συντήρησης και της προμήθειας ανταλλακτικών.

Ολα τα υλικά και οι συσκευές θα επιλεγούν ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της μελέτης εφαρμογής, τις αντοχές, τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις συνθήκες επί τόπου του έργου.

# 1.  Καλωδιώσεις - Σωληνώσεις

## 1.1  Γενικά

'Ολα τα καλώδια και οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν σε εσχάρες καλωδίων ή  σωληνώσεις με όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης και θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένα, έτοιμα για λειτουργία.

## 1.2  Καλωδιώσεις

α.	Καλώδιο J-YYe εσωτερικού χώρου

(1)	Επεξήγηση συμβόλων

J : καλώδιο εσωτερικών χώρων

Υ : μόνωση από PVC

Υ : θερμοπλαστική εξωτερική επένδυση από PVC

(2)	Τεχνικά χαρακτηριστικά

·	Κατασκευή κατά VDE 0890

·	Μέγιστη τάση λειτουργίας 250 V

·	Τάση δοκιμής μεταξύ καλωδίου-καλωδίου : 800 V

·	Αντίσταση μόνωσης : ελάχιστη 20 ΜΩ/ΚΜ

·	Αντίσταση βρόχου  : μέγιστη 130 ΜΩ/ΚΜ

·	Xωρητικότητα λειτουργίας : μέγιστη 150 nF/KM

·	Διάμετρος αγωγού : 0,6 mm

β.	Καλώδιο A2Y(L)2Y εξωτερικού χώρου

(1)	Επεξήγηση συντομογραφιών

Α  : καλώδιο εξωτερικών χώρων

2Υ : μόνωση από πολυαιθυλένιο (ΡΕ)

L  : στατική προστασία (θωράκιση)

2Υ : εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη ΡΕΤ

(2)	Τεχνικά χαρακτηριστικά

·	Κατασκευή κατά VDE 0816

·	Μέγιστη τάση λειτουργίας 150 V

·	Τάση δοκιμής μεταξύ καλωδίου-καλωδίου : 500 V και   μεταξύ 	καλωδίου-

περιβλήματος:  2000 V

·	Αντίσταση μόνωσης : ελάχιστη 6 ΜΩ/ΚΜ

·	Αντίσταση βρόχου  : μέγιστη 130 ΜΩ/ΚΜ

·	Ανθυγρή διαμήκης προστασία

·	Θωράκιση με αλουμινοταινία, με επένδυση τύπου ΡΕ και   από τις δύο 	πλευρές

·	Διάμετρος αγωγού : 0,6 mm  .

γ. Καλώδιο ομοαξονικό

| · Εσωτερικός αγωγός: | χαλκός διαμέτρου 0,85 mm |
| --- | --- |
| · Μόνωση: | πολυαιθυλένιο (ΡΕ) διαμέτρου 4,6 mm |
| · Εξωτερικός αγωγός : | μπλεντάζ χαλκού και αλουμινίου διαμέτρου 5,5 mm |
| · Εξωτερική επένδυση: | μαύρο πολυαιθυλένιο (ΡΕ) διαμέτρου 6,5mm |
| · Απόσβεση: | f = 50 MHz, 6,4 dB/100 m f = 100 MHz, 9,0 dB/100 m f = 200 MHz, 12,7 dB/100 m f = 300 MHz, 15,8 dB/100 m f = 450 MHz, 19,5 dB/100 m f = 800 MHz, 27,9 dB/100 m |
| · Σύνθετη αντίσταση: | 75 Ω |
| · Ακτίνα κάμψης: | > 10 mm |
| · Εύρος θερμοκρασίας: | - 25°C έως + 85°C |

δ.	Καλώδια δικτύου φωνής και δεδομένων

Το καλώδιο φωνής και δεδομένων θα είναι το UTP / 24 AWG / Category 6 το οποίο ενδείκνυται στην περίπτωση που η  ταχύτητα επικοινωνίας υπερβαίνει τα 10 Mbps (μέχρι και τα 150 bps) 4 ζευγών για το οριζόντιο δίκτυο.

-	Τύπος	:	UTP Category 6

-	Διατομή	:	24 AWG - 4" (0,6 mm)

-	Αντίσταση D.C. στους 20C	:	17 ΟΗΜS / 100 m ανα αγωγό

-	Χωρητικότητα	:	5.0 nF/100m στο 1 ΚΗΖ στους 20C

-	Χωρητικότητα ως προς γη	:	330 ρF/100 m στο 1	ΚΗΖ στους 20C

-	Χαρακτηριστική Αντίσταση	:       100 + 15%  ΟΗΜS στους20C (200 ΜΗΖ)

-	Εξασθένηση στα 10 ΜΗΖ	:	5.9   db / 100 m  στους 20C

-    Εξασθένηση στα 16 ΜΗΖ	:	7,6   db / 100 m  στους 20C

-    Εξασθένηση στα 62,5 ΜΗΖ	:	15.7   db / 100 m  στους 20C

-	Εξασθένηση στα 100 ΜΗΖ  	: 20.3 db / 100 m  στους 20C

-	Συνακρόαση NEXT στο 10 ΜΗΖ	:	59 db / 100 m  στους 	20C

-	Συνακρόαση NEXT στα 16 ΜΗΖ	:	53 db / 100 m  στους 	20C

-	Συνακρόαση NEXT στα 62,5 ΜΗΖ	:	44 db / 100 m  στους 	20C

-	Συνακρόαση NEXT στα 100 ΜΗΖ	: 40 db / 100 m  στους 	20C

- ε.	Καλώδιο πολυζευγικό UTP 25” cat 5e (κατακόρυφο δίκτυο)

- 1.	Κα τασκευαστικά χαρακτηριστικά:

Το καλώδιο θα αποτελείται από αγωγούς 24 AWG με θερμοπλαστική μόνωση που σχηματίζουν ομάδες των 25 ζευγών. Κάθε ομάδα των 25 ζευγών θα είναι τυλιγμένη από χρωματιστή ταινία ώστε συνολικά να σχηματίζει ένα συμπαγές καλώδιο.

Το καλώδιο θα είναι καλυμμένο από ένα προστατευτικό μανδύα που θα αποτελείται από θερμοπλαστικό μανδύα κάτω από το οποίο μπορεί να υπάρχει μεταλλικός μανδύας και ένας ή περισσότεροι μανδύες από διηλεκτρικό υλικό.

Το βήμα συστροφής του κάθε ζεύγους θα είναι διαφορετικό από τα άλλα σε κάθε ομάδα ή υποομάδα των 25 ζευγών ή λιγότερο.

Η διάμετρος κάθε αγωγού με την μόνωση του θα είναι 1,22 mm (0,048 in) max.

- 2.	Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καλωδίου θα είναι ίσα με τα παρακάτω ή καλύτερα.

Αντίσταση D.C. στους 20 °C

νια κάθε αγωγό 					28,6 ohms/1000 ft

Ανισορροπία αντίστασης D.C. στους 20 " C		5% max.

μεταξύ των 2 αγωγών κάθε ζεύγους

Χωρητικότητα για κάθε ζεύγους 			19 nF/1000ft στο 1kHz στους 20 °C

Ανισορροπία χωρητικότητας

προς τη γη για κάθε ζεύγος				1000 pF/1000ft στο 1 kHz στους 20 °C

Εξασθένηση στο 1 MHz για κάθε ζεύγος 		7,6 db /1000 ft στους 20° C                   Εξασθένηση στα 4 MHz για κάθε ζεύγος 		15,4 db /1000 ft στους 20°C

Εξασθένηση στα 10 MHz νια κάθε ζεύγος		25 db /1000 ft στους 20 °

Επαγωγική αντίσταση στο 0,064 MHz  : 120 +/- 15% ohms

Επαγωγική αντίσταση στα 1-16 MHz    : 100 +/- 15% ohms

Συνακρόαση στο 1,576 MHz στην ομάδα των 25 ζευγών : 37 db / 1000 ft

Συνακρόαση στα 3,15 MHz στην ομάδα των 25 ζευγών   : 32 db / 1000 ft

Συνακρόαση στα 10 MHz στην ομάδα των 25 ζευγών     : 25 db / 1000 ft

Συνακρόαση στα 3,15 MHz στην ομάδα των 25 ζευγών   : 32 db / 1000 ft

Συνακρόαση στα 10 MHz στην ομάδα των 25 ζευγών     : 25 db / 1000 ft

στ.	Καλώδια οπτικών ινών

Καλώδιο οπτικών ινών θα χρησιμοποιηθεί στο κάθετο δίκτυο δεδομένων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

-	Τύπος	: 	Multimode 62,5/125 μm

-	Grade	: 	FDDI

-	Διατομή Fiber O/D	: 	62,5 μm

-	Καταθλιπτικός Μανδύας O/D 	: 	125 μm

-	Μανδύας O/D	: 	250 μm

-	Απόσβεση στα 850 nm	: 	3.5 dB/Km

1300 nm	: 	1.5 dΒ/Km

-	Εύρος ζώνης στα 850 nm	: 	160 MHz.Km

-	Εύρος ζώνης στα 1300 nm	:	500 MHz.Km

-	NA	:	0.275

-	Refractive Index	: 	1.499

# 1.3 Σωληνώσεις

Τα καλώδια ασθενών ρευμάτων θα εγκατασταθούν μέσα σε πλαστικούς ή χαλύβδινους σωλήνες για μικρό αριθμό καλωδίων ή μέσα σε σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους ή μεταλλικές σχάρες κλειστού τύπου με καπάκι για μεγαλύτερο αριθμό καλωδίων.

Η αντιστοιχία της διαμέτρου των σωλήνων και πλήθους τηλεφωνικών καλωδίων καθορίζεται στον επόμενο πίνακα :

Πίνακας αντιστοιχίας διαμέτρου σωλήνα και τηλεφωνικού καλωδίου

| Σωλήνας | Αριθμός ζευγών με αγωγό γείωσης |
| --- | --- |
| Πλαστικός Φ 11 mm | 1 + Ε |
| Πλαστικός Φ 13,5 mm | 3 + Ε |
| Πλαστικός Φ 16 mm | 5 + Ε |
| Πλαστικός Φ 23 mm | 10 + Ε |
| Χαλύβδινος Φ 13,5 mm (χωρίς μόνωση) | 5 + Ε |
| Χαλύβδινος Φ 16 mm (χωρίς μόνωση) | 10 + Ε |
| Χαλύβδινος Φ 21 mm (χωρίς μόνωση) | 15 + Ε |
| Χαλύβδινος Φ 29 mm (χωρίς μόνωση) | 25 + Ε |
| Χαλύβδινος Φ 36 mm (χωρίς μόνωση) | 50 + Ε |
| Σιδεροσωλήνας γαλβανισμένος Φ 2" | 100 + Ε |
| Σιδεροσωλήνας γαλβανισμένος Φ 2 1/2" | 140 + Ε |

Οι πλαστικοί σωλήνες, οι χαλύβδινοι σωλήνες, τα κουτιά οργάνων διακοπής και τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και οι σχάρες καλωδίων θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κεφάλαιο ισχυρών ρευμάτων.

# Η2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

# 1. Γενικά

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στην πλήρη εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης (τηλέφωνα – data) και περιλαμβάνει τις λήψεις και συσκευές, τα καλώδια, τους σωλήνες, τα κουτιά διέλευσης και διακλάδωσης, τους κεντρικούς, ενδιάμεσους και ακραίους κατανεμητές, το τηλεφωνικό κέντρο συμπεριλαμβανόμενων του συστήματος ηλεκτρικής τροφοδότησης, των μεταλλικών συσκευών και του κεντρικού κατανεμητή και της σωλήνωσης εισαγωγής του καλωδίου ΟΤΕ.

Η εγκατάσταση προορίζεται να εξασφαλίζει την επικοινωνία των εσωτερικών συνδρομητών μεταξύ  τους, με το εθνικό και διεθνές τηλεφωνικό δίκτυο.

Οι λειτουργικές απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης δίνονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.

# 2.   Τηλεφωνική εγκατάσταση

Το δίκτυο της τηλεφωνικής εγκατάστασης θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του ΟΤΕ.

Το κέντρο θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

α.  	100 εξωτερικές γραμμές .

β.  	1000 εσωτερικές γραμμές.

γ.  	Κέντρο πλήρως ηλεκτρονικό ενταμιευμένου προγράμματος.

δ.  	Δυνατότητα συνεργασίας με ψηφιακές γραμμές ΟΤΕ.

ε.  	Δυνατότητα σύνδεσης απλών τηλεφωνικών συσκευών.

στ.  	Δυνατότητα διαχειρίσεως fax.

ζ.  	Δυνατότητα συνεργασίας με Η/Υ.

Το τηλεφωνικό δίκτυο θα είναι κατάλληλο για την μετάδοση ψηφιακών μηνυμάτων κατά το πρωτόκολλο ISDN, τουλάχιστον όσον αφορά τις μεταξύ κτιρίων συνδέσεις.

Τα δευτερεύοντα κέντρα τα οποία ενδεχόμενα θα προσφερθούν θα πρέπει να συνεργάζονται με το πρωτεύον.

Τα καλώδια του δικτύου τηλεφώνων θα είναι 4 ζευγών UTP Cat 6 για το οριζόντιο δίκτυο και UTP 25 ζευγών cat 5e για το κατακόρυφο.

# 3.  Αυτόματο συνδρομητικό τηλεφωνικό κέντρο (PABX)

## 3.1  Εισαγωγή

α.	Το ΡΑΒΧ θα είναι ανώτατης κατασκευής, τεχνολογίας και σχεδίασης, εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικό και θα συγκροτείται από πλακέττες τυπωμένων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (μόντουλς) τοποθετημένες μέσα σε μεταλλικά ερμάρια και εύκολα αφαιρετές για άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης. Επίσης, όλα τα μόντουλς με τις ίδιες λειτουργίες θα μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ τους.

β.	Το τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να είναι πλήρες από άποψη συσκευών (HARDWARE) και προγραμμάτων (SOFTWARE) ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα, παρέχοντας όλες τις λειτουργικές δυνατότητες και εφεδρείες που περιγράφονται παρακάτω, χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε προσθήκης.

γ.	Το όλο σύστημα του Τ/Φ Κέντρου θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα σε περιβάλλον με θερμοκρασία που θα μπορεί να μεταβάλλεται μεταξύ   - 5°C εως  +50°C και σχετική υγρασία μεταξύ 10-90%

δ.	Στα τεχνικά στοιχεία του κέντρου θα πρέπει να αναφέρεται η εκλυόμενη από όλα τα μηχανήματα του κέντρου, θερμότητα, κατά το δυνατό αναλυτικά, κατά την ώρα της μέγιστης κίνησης, τόσο για την αρχική χωρητικότητα, όσο και για την προδιαγραφόμενη τελική χωρητικότητα του κέντρου.

ε. 	Αποκλείονται κάθε κατηγορίας ηλεκτρομηχανικά κέντρα όπως και κέντρα με ηλεκτρονικό υπολογιστή στον έλεγχο αλλά με κλασσικούς ηλεκτρομηχανικούς επιλογείς και πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

α.	Να είναι εγγεγραμμένου προγράμματος (STOED-0 PROGRAM CONTROL)

β.	Να είναι τεχνικής διαιρέσεως χρόνου (Time Division) PCM ψηφιακό .

'Ολα τα μηχανήματα θα είναι καινούργια, επαρκώς δοκιμασμένα στο εργοστάσιο κατασκευής τους και αξιόπιστα, θα ανταποκρίνονται δε στις συστάσεις των διεθνών οργανισμών και ιδιαίτερα των CCITT και CEPT ως και σε όλες τις σχετικές προδιαγραφές του EISI (European Telecommunication Standard Insitute) .

## 3.2	Xαρακτηριστικά κέντρου

### 3.2.1		Γενικά χαρακτηριστικά

α. Κατηγορίες εξυπηρέτησης συνδρομητών

Κατηγορία 1 : 		Απ'ευθείας επικοινωνία με εσωτερικούς συνδρομητές.

Κατηγορία 2 : 		Οπως στην κατηγορία 1 και σύνδεση με το εξωτερικό δίκτυο μέσω 			τηλεφωνήτριας.

Κατηγορία 3 : 		Οπως στην κατηγορία 1 και απ'ευθείας σύνδεση με το αστικό 				δίκτυο.

Κατηγορία 4 : 		Οπως στην κατηγορία 1 και απ'ευθείας σύνδεση με το αστικό, 	υπεραστικό και διεθνές δίκτυο.

β. Ευελιξία προγραμματισμού εξυπηρέτησης

Το σύστημα θα επιτρέπει με εύκολους χειρισμούς τον καθορισμό και αλλαγή των παραμέτρων εξυπηρέτησης της επικοινωνίας όπως αρίθμηση συνδρομητών, κατηγορίες εξυπηρέτησης, ομαδοποίηση συνδρομητών, κλπ. Οι χειρισμοί αυτοί θα γίνονται από τη θέση των μεταλλακτικών συσκευών.

γ. Απόρρητο συνδιαλέξεων

Σε περίπτωση παρεμβολής τρίτου συνδρομητή ή της τηλεφωνήτριας σε συνδιάλεξη, ακούγεται προειδοποιητικό σήμα ότι η συνδιάλεξη παρακολουθείται.

δ. Ομαδική κλήση

Ορισμένος αριθμός συνδρομητών συνδυάζεται ώστε να σχηματισθεί  ομάδα που μπορεί να καλείται από εσωτερικές ή εξωτερικές κλήσεις με δικό της χαρακτηριστικό αριθμό. Κάθε συνδρομητής της ομάδας θα μπορεί να καλείται και από το δικό του αριθμό.

ε. Μόνιμη εξωτερική σύνδεση

Συνδρομητής ή ομάδα συνδρομητών συνδέεται με ορισμένη εξωτερική γραμμή μόνιμα, ημέρα και νύχτα. Η εισερχόμενη κλήση δεν διέρχεται από την τηλεφωνήτρια. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν απαντήσει σε ορισμένο χρόνο, η κλήση μεταβιβάζεται στη τηλεφωνήτρια ή στη νυχτερινή σύνδεση.

στ. Διακοπή συνδιάλεξης (FIRST PARTY RELEASE)

Η συνδιάλεξη διακόπτεται αμέσως μετά την εναπόθεση του ακουστικού από οποιονδήποτε από τους δύο συνδρομητές εκτός αν η εναπόθεση γίνει κατά τη διάρκεια χειρισμού ενδιάμεσης ερώτησης ή μεταφοράς κλήσης οπότε η εξωτερική κλήση μεταφέρεται στη τηλεφωνήτρια.

ζ. Χρονικοί περιορισμοί

Η επιλογή αριθμού από συνδρομητή πρέπει να αρχίζει σε ορισμένο χρόνο από τη στιγμή που θα σηκωθεί το ακουστικό, γιατί στη συνέχεια δίνεται τόνος κατειλημμένου. 'Οταν ο καλούμενος δεν απαντά, δίνεται σήμα κατειλημμένου μετά ορισμένο χρόνο.

η. Ανάκτηση πληροφοριών συστήματος

'Ολα τα στοιχεία οργάνωσης του τηλεφωνικού κέντρου όπως αριθμοί συνδρομητών και ομάδων συνδρομητών, κατηγορία εξυπηρέτησης συνδρομητών, μόνιμες εξωτερικές συνδέσεις, κλπ. μπορούν να ανακτώνται οποιαδήποτε στιγμή για πληροφορία.

θ. Διακίνηση πληροφοριών υπολογιστή

Πληροφορίες τύπου ηλεκτρονικών υπολογιστών μεταδίδονται στα κυκλώματα ομιλίας χωρίς να υφίστανται πρακτικά καμιά αλλοίωση.

ι. Συνεργασία με σύστημα αναζήτησης προσωπικού

Το ΡΑΒΧ να μπορεί μελλοντικά με την προσθήκη κατάλληλης μονάδας να του επιτρέπει να συνεργάζεται με σύστημα ασύρματης αναζήτησης προσωπικού.

ια. Μεταβίβαση γραμμών (CALL TRANSFER)

Εσωτερικός συνδρομητής συνδεδεμένος με εσωτερική ή εξωτερική γραμμή μπορεί να μεταβιβάσει τη γραμμή σε άλλο εσωτερικό συνδρομητή ή στην τηλεφωνήτρια. Εάν η προς μεταβίβαση γραμμή είναι εξωτερική και γίνει κακός χειρισμός μεταβίβασης, η γραμμή επιστρέφει στη τηλεφωνήτρια.

ιβ. Συντετμημένη επιλογή (ABBREVIATED DIALING)

Πολυψήφιοι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφωνικού κέντρου και μπορούν να κληθούν με επιλογή μόνο διψήφιου ή τριψήφιου αριθμού από το συνδρομητή ή τη τηλεφωνήτρια.

ιγ. Ταυτόχρονη συνομιλία (ADD-ON-CONFERENCE)

Εσωτερικός συνδρομητής που συνομιλεί με άλλο εσωτερικό ή εξωτερικό μπορεί να καλέσει και τρίτο συνδρομητή εσωτερικό ή εξωτερικό για ταυτόχρονη συνομιλία.

ιδ. Ειδικές απαιτήσεις

Το ΡΑΒΧ θα έχει τη δυνατότητα να εξοπλισθεί με τα κατάλληλα υλικά και προγράμματα ώστε να παρέχει τα πιο κάτω :

(1) 	Τηλεσυντήρηση (REMOTE MAINTENANCE)

Με την τοποθέτηση κατάλληλης διάταξης (MODEM) η διάγνωση βλάβης και η παρακολούθηση του κέντρου θα μπορεί να γίνεται από απόσταση από το συνεργείο του προμηθευτή οίκου μέσα από το δίκτυο του ΟΤΕ.

(2) 	Δυνατότητα σύνδεσης στο κέντρο τηλεφωνικών συσκευών με πλήκτρα πολυσυχνοτήτων.

(3)    Δυνατότητα μέτρησης, χρέωσης και εκτύπωσης τηλεφωνικών μονάδων.

(4)    Δυνατότητα καταγραφής και εκτύπωσης των στοιχείων κίνησης.

(5)    Δυνατότητα σύνδεσης με εκτυπωτική μηχανή (printer).

# 4. Κεντρικοί κατανεμητές

4.1	Οι κατανεμητές ασθενών ρευμάτων θα είναι επίτοιχοι, τύπου ερμαρίου με θύρα, προστασιας ΙΡ 55 κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση, με δυνατότητα εισόδου και εξόδου καλωδίων από την πάνω ή κάτω πλευρά. Θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή.

4.2	Oι κατανεμητές θα είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα ψυχρής εξέλασης πάχους από  1,2 έως και 2 mm   ανάλογα με τις διαστάσεις του κιβωτίου και θα φέρουν πλάκα στήριξης πάχους τουλάχιστον 2 mm  .

4.3	Εσωτερικά του κατανεμητή θα τοποθετηθούν πάνω σε ειδική βάση οριολωρίδες  για τη σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων καλωδίων με εργαλείο ειδικού τύπου σφηνωτού (IDC) κατάλληλα αριθμημένες.

4.4	'Ολες οι συνδέσεις θα φέρουν σήμανση με κατάλληλη αρίθμηση που θα αντιστοιχεί στην αρίθμηση του σχεδίου.

- Στην πόρτα του κατανεμητή θα υπάρχει κατάλληλη πινακίδα από πλαστικό, στο οποίο θα έχει χαραχθεί η ονομασία του κατανεμητή, σύμφωνα με αυτή που δίνεται στα σχέδια. Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας θα υπάρχει σε κατάλληλη θήκη το σχέδιο διαγράμματος με την αρίθμηση και την ονομασία των γραμμών (όροφος, περιοχή, αριθμός λήψης).

4.6	Οι διαστάσεις των κατανεμητών, ανάλογα με τον αριθμό των ζευγών που συνδέονται, είναι οι παρακάτω :

| α/α | Αριθμός γραμμών | Διαστάσεις κιβωτίου |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Υψος | Πλάτος | Βάθος |
| 1 | 10 έως 20 | 40 cm | 30 cm | 15 cm |
| 2 | 30 έως 40 | 50 cm | 40 cm | 15 cm |
| 3 | 50 | 70 cm | 40 cm | 15 cm |
| 4 | 60 έως 100 | 90 cm | 70 cm | 15 cm |
| 5 | 100 έως 160 | 100 cm | 80 cm | 15 cm |
| 6 | 160 | 100 cm | 100 cm | 15 cm |

# 5.  Τοπικοί κατανεμητές

## 5.1  Γενικά

Ο τοπικός κατανεμητής θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα πάχους 2 mm, ανοδειωμένο και βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Για κατανεμητές μικρής χωρητικότητας μέχρι 100 ζευγών το κιβώτιο θα είναι κατασκευασμένο από ισχυρό πλαστικό που θα αντέχει σε φωτιά.

Θα έχει την μορφή ερμαρίου, (με διπλή πόρτα για μεγάλα μεγέθη) κατάλληλος για επίτοιχη εμφανή ή χωνευτή τοποθέτηση με δυνατότητα στήριξης στο έδαφος.

Θα είναι προστασίας ΙΡ 55 (κατά DIN 40050) - 65 σε υγρούς χώρους.

Οι εντοιχισμένοι κατανεμητές θα είναι εφοδιασμένοι με πλαίσιο για την προσαρμογή του (αλφαδιασμού) με την επιφάνεια του τοίχου ρυθμιζόμενο έως 20 mm.

Tα φύλλα της πόρτας θα είναι εύκολα αφαιρετά για την άνετη εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του.Θα υπάρχει πρόβλεψη ασφαλίσεως με κλειδαριά ασφαλείας. Στην εσωτερική επιφάνεια της πόρτας θα υπάρχει καρτέλλα πλαστικοποιημένη μέσα σε θήκη στην οποία θα αναγράφονται τα κυκλώματα του κατανεμητή. Στην εξωτερική πλευρά θα υπάρχει πινακίδα από πλαστικό υλικό πάνω στην οποία θα είναι χαραγμένος ο χαρακτηριστικός αριθμός του κατανεμητή.

Η πλάτη του κατανεμητή θα είναι από το ίδιο υλικό πάχους 2,5 mm (όταν είναι κατασκευασμένος από χάλυβα). O κατανεμητής θα έχει την δυνατότητα να επεκταθεί και από τα δύο πλευρικά τοιχώματα.

Όλα τα μεταλλικά μέρη του κατανεμητή θα είναι γειωμένα.

Στο εσωτερικό του κατανεμητή θα μπορούν να τοποθετηθούν:

- Οριολωρίδες

- Patch Panels

- Ηub Panels δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα εργολαβία, αλλά προβλέπεται χώρο για την εγκατάστασή τους

- Πλαίσια μικτονόμησης

- Καλώδια μικτονόμησης

- Βάσεις οριολωρίδων ή ικριώματα

- Ασφάλειες για προστασία από υπερτάσεις και αντικεραυνική προστασία

## 5.2  Οριολωρίδες

### 5.2.1  Γενικά

Οι ρεγκλέτες στις οποίες θα τερματιστεί το δίκτυο φωνής και δεδομένων θα είναι ενδεικτικού τύπου S110AW1-100/300 και απαραίτητα θα διαθέτει υποδοχές τερματισμού των καλωδίων IDC type.

Θα είναι κατάλληλες για διελεύσεις μεγάλων ταχυτήτων (μέχρι 200 ΜΗΖ) και θα πρέπει να υπάρχουν επίσημα Τest και Εντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συμβατότητα τους με την Προδιαγραφή ΤSB 40 Α.

Θα έχουν την δυνατότητα να δέχονται καλώδια διαμετρήματος AWG 22 έως AWG 26.

Θα έχουν την δυνατότητα εγκατάστασης με ή χωρίς βάση ανάλογα με το σημείο από το οποίο πρέπει να περάσουν τα καλώδια.

Θα έχουν την δυνατότητα σύνδεσης παρελκόμενων όπως ταμπέλες, καπάκια αφαλείας, ενδεικτικά ταμπελάκια κ.λ.π.

Θα έχουν την δυνατότητα χρησιμοποίησης Patch Cord για την δημιουργία κάθε πιθανής δικτύωσης, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται για τον τερματισμό δικτύων πληροφορικής.

Τέλος θα πρέπει να έχουν απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας  UL 1863  η οποία να είναι τυπωμένη πάνω στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης  ΕΛΟΤ.

### 5.2.2   Γενικά Τεχνικά Στοιχεία

Θερμοκρασία αποθήκευσης	:	- 40° ......................... + 90° C

Θερμοκρασία λειτουργίας	:	- 20° ....................... 	+ 80° C

### 5.2.3  Mηχανικά στοιχεία

Σύμφωνα με την Γερμανική Προδιαγραφή DIN 41611-6-C-CL.

Αριθμός καλωδίων που μπορεί να συνδεθεί σε κάθε εγκοπή της οριολωρίδας: Δύο (2)

Διάμετρος αγωγού:

- Oταν συνδέεται ένα καλώδιο		:	0,40 - 0,80 mm		AWG 26 – 20

- Οταν συνδέονται δύο καλώδια	:	0,40 - 0,65 mm		AWG 26 – 22

- Εξωτερική διάμετρος καλωδίου
(μόνωση PVC και ΡΕ)		:	0,70 - 1,50 mm

Υλικό:

- Πλαστικά μέρη: 	PBTP, με δείκτη οξυγόνου μεγαλύτερο από 27%, αυτοσβένηται.

- Επαφές: Eιδικός ορείχαλκος, επαργυρωμένος 0,5 mm, στην περιοχή 	των επαφών επαργύρωση πάχους 8-10 mm.

### 5.2.4   Ηλεκτρικά Στοιχεία

Μετά από 4 ημέρες αποθήκευση σε θερμοκρασία + 40° C και υγρασία 93%.

Αντίσταση μόνωσης		> 105 ΜΩ	Αντίσταση επαφής
Διηλεκτρική σταθερά		> 2 KVrms	Τυπική  1 mΩ
Αντίσταση σε κρουστική τάση	> 3,6 KV	Εγγυημένη  £ 2,5 mΩ
Αντίσταση ρεύματος τάσης	> 10 ΚΑ	Ολική αντίσταση συμπεριλαμβανομένης της διαχωριστικής επαφής £10 mΩ με βυσματωμένο το	δοκιμαστικό βύσμα  £50 mΩ.

### 5.2.5    Τεχνικά Στοιχεία Μετάδοσης

Απόσβεση επαφής (insertion loss) σε Mhz: < 0,1 dB
Χωρητικότητα ζεύξης μεταξύ γειτονικών επαφών £ 1 pF
Απόσβεση παραδιαφωνίας σε αντίσταση φορτίου 600Ω, ημιτονικού επιπέδου:
Περιοχή συχνότητας		Απόσβεση παραδιαφωνίας (crosstalk)
300 Hz................3,4 Khz			> 110 dB
3,4 Khz.................10 Khz			> 100 dB
10 Khz.................1,2 Mhz			> 60 dB
1,2 Mhz................20 Mhz			> 50 dB
Οι οριολωρίδες θα είναι κατάλληλες για ψηφιακή μετάδοση μέχρι 100 Μbit/s.

Οι οριολωρίδες θα είναι των 8 ή 10 ή 50 ζευγών, καρφωτού τύπου.

Οι γραμμές των οριολωρίδων θα μπορούν να διακοπούν με την χρήση βυσμάτων. Με την χρήση καταλλήλων βυσμάτων θα μπορούν να γίνουν παράλληλες συνδέσεις για εκτέλεση δοκιμών και μετρήσεων είτε σε ολόκληρη τη γραμμή είτε χωριστά στα εισερχόμενα και εξερχόμενα τμήματα. Οι οριολωρίδες θα μπορούν να δεχθούν προστασία από υπερτάσεις.

## 5.3   Patch Panel Τερματισμού Δικτύου Δομημένης Καλωδίωσης

Τα Patch Panel θα τοποθετούνται σε  standard Rack-Ικρίωμα  19" (ιντσών).

Στο Patch Panel θα τερματίζονται στην πίσω πλευρά του και σε επαφές ΙDC τύπου 110 (Ιnsulation Displacement Connector) τα καλώδια του δικτύου δομημένης καλωδίωσης, αφήνοντας ελεύθερο το μπροστινό μέρος, το οποίο αποτελείται από υποδοχές RJ45, 8 επαφών, Unscreened, CAT.6, με αναλογία ένα προς ένα με τις πρίζες του δικτύου.  Κατά τον τρόπο αυτό όταν απαιτηθεί ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση με το δίκτυο Η/Υ ή με το τηλεφωνικό κέντρο μιας θέσεως εργασίας θα γεφυρώνουμε τις θέσεις εξοπλισμού στα Hubs ή στις γραμμές του τηλεφωνικού κέντρου με την χρήση patch cords RJ45 με τις υποδοχές των Patch Panel, πετυχαίνοντας αυτόματα και την αποσύνδεση από το δίκτυο των προγενέστερων θέσεων.

Η κατασκευή των patch panel θα πρέπει να είναι modular δηλαδή τμηματική ώστε να έχουμε την δυνατότητα και την ευελιξία της σύνδεσης απο 2 εώς 48 υποδοχές RJ45 και οι μονάδες τερματισμού των καλωδίων (couplers) να έχουν την δυνατότητα τερματισμού δυο καλωδίων 4 ζευγών.

Οι επιφάνειες των υποδοχών θα είναι υπό γωνία ώστε να προστατεύεται η υποδοχή από χτυπήματα και θα διαθέτει και πόρτα ώστε να ασφαλίζονται οι μη χρησιμοποιούμενες υποδοχές και να προστατεύονται από την σκόνη .

Θα είναι κατάλληλα για διελεύσεις μεγάλων ταχυτήτων (μέχρι 100 ΜΗΖ) και θα πρέπει να υπάρχουν επίσημα Τest και Εντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συμβατότητα τους με την Προδιαγραφή ΤSB 40 Α.

Ο τρόπος αυτός διοίκησης του δικτύου δεδομένων θα πρέπει να επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή  αξιοπιστία και ευελιξία για την αντιμετώπιση των σημερινών αλλά και των μελλοντικών αναγκών του κτιρίου.

Τέλος θα πρέπει να έχουν απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας  UL 1863  η οποία να είναι τυπομένη πάνω στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης  ΕΛΟΤ.

## 5.4   Τηλεπικοινωνιακά ερμάρια Rack 19", 42U

Τα Rack 19" θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Πλάτος 19" - Υψος 2 m, βάθος 0,60 m.

- Χαλύβδινο, βαμμένο με ανοδείωση.

- Πάχος 2mm.

- Προστασία ΙΡ 55.

- Παροχή γείωσης εντός του rack.

- Διαφανής πόρτα από κρύσταλλο ασφαλείας 70%, με περιστροφή 180 μοιρών.

- Κλειδαριά ασφαλείας.

- Περιστροφή του πλαισίου του Rack κατά 180 μοίρες αντίστροφα από την πόρτα, ώστε να γίνεται επισκέψιμο το πίσω μέρος του Patch Panel στο οποίο τερματίζονται τα καλώδια του δικτύου.

- Διαθέτουν δύο ανεμιστήρες εξαερισμού, πολύπριζο, και ικανό χώρο για τη μελλοντική τοποθέτηση ενεργού εξοπλισμού (hubs, routers, κλπ.)

## 5.5 	Patch Cords

Τα  patch cords για τις διασυνδέσεις ενεργού εξοπλισμού και καλωδίωσης στα patch panel θα είναι με συνδέσμους RJ45 και στα δύο άκρα ή στο ένα του καλωδίου μήκους 1 ή 2 μέτρων. Το καλώδιο θα είναι UTP. CAT.6, τεσσάρων ζευγών.

Θα είναι κατάλληλα για διελεύσεις μεγάλων ταχυτήτων (μέχρι 200 ΜΗΖ) και θα πρέπει να υπάρχουν επίσημα Τest και Εντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συμβατότητα τους με την Προδιαγραφή ΤSB 40 Α.

Τέλος θα πρέπει να έχουν απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας  UL 1863  η οποία να είναι τυπομένη πάνω στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης  ΕΛΟΤ.

## 5.6     Πρίζα φωνής & Δεδομένων 8 επαφών

Θα είναι κατάλληλη να δεχθεί φωνή και δεδομένα (voice and data) με υποδοχή RJ45 Unscreened, CAT.6 κατά την προδιαγραφή ISO 8877 και θα έχει δυνατότητα σύνδεσης κάθε είδους τερματικού, με την χρήση ειδικών προσαρμογέων (adaptors) όπως Balun, RS232 κ.λ.π.

Θα υπάρχει δυνατότητα διαφορετικών χρωματισμών της πρίζας ανάλογη με τον περιβάλοντα χώρο, επίτοιχη ή εντοιχισμένη, μονή ή διπλή και με μία σειρά από παρελκόμενα όπως έγχρωμα  σήματα για να είναι ευδιάκριτο εάν στο jack συνδέεται data terminal ή voice terminal.

Η κατασκευή της πρίζας στο εσωτερικό θα πρέπει να είναι σε τυπωμένο κύκλωμα και για τις δύο υποδοχές ( σε καμμία περίπτωση συνεστραμμένοι αγωγοί ή μεταλλικά ελάσματα μεταξύ της επαφής τερματισμού των αγωγών του καλωδίου και των επαφών της υποδοχής RJ45 ) και οι αγωγοί να τερματίζονται σ' αυτήν σε σύνδεσμο IDC 110.

Θα είναι κατάλληλη για διελεύσεις μεγάλων ταχυτήτων (μέχρι 100 ΜΗΖ) και θα πρέπει να υπάρχουν επίσημα Τest και Εντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συμβατότητα τους με την Προδιαγραφή ΤSB 40 A.

Τέλος θα πρέπει να έχει απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας  UL 1863  η οποία να είναι τυπωμένη πάνω στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης  ΕΛΟΤ.

Τα καπάκια των πριζών φωνής και δεδομένων θα έχουν την ίδια μορφή και χρώμα με το υπόλοιπο διακοπτικό υλικό.

## 5.7   Οπτικός Κατανεμητής (Fiber Connect Panel) συρταρωτού τύπου με δυνατότητα στηρίξεως σε ικρίωμα

Το Fiber Connect Panel περιλαμβάνει:

α)	Ερμάριο στήριξης Panel και Καλωδίου Οπτικών Ινών

β)	Panel Στήριξης Couplers

γ)	ST Couplers

Δυνατότητες:

-	Δυνατότητα προσαρμογής ειδικής κασσέτας splicing, στο ίδιο ερμάριο (οπτικό κατανεμητή).

-	Στήριξη σε Rack 19" ή σε τοίχο

-	Υψος 1 U

-	Συρτάρι με ράγες για εύκολη πρόσβαση στις συνδέσεις και τα connectors

-	Κάλυμμα από σκούρο Plexiglass το οποίο προστατεύει τις συνδέσεις και αφαιρείται εύκολα

-	Εμπρόσθιο κάλυμμα που κουμπώνει για προφύλαξη των patch cord και διαθέτει ενδεικτικά επισήμανσης

-	Εγχρωμα πλαίσια για τα couplers (2 τεμ. ST Couplers ανά πλαίσιο) για να διαχωρίζουν και να επισημαίνουν τις οπτικές ίνες ανάλογα τον χώρο που προέρχονται.

-	Τα πλαίσια με τα ST Couplers να έχουν δυνατότητα διαγώνιας τοποθέτησης στον οπτικό κατανεμητή για την καλύτερη όδευση των Patch Cord.

- Τυφλά πλαίσια για τις μη χρησιμοποιούμενες υποδοχές.

## 5.8    Patch Cords Fiber

To ST to ST patch cord αποτελείται από Multimode  62.5/125 μm οπτική ίνα buffered για υψηλή αντοχή και μεγάλη ευκαμψία με δύο ST Connectors στα άκρα.

Οι προτεινόμενοι ST Connectors έχουν τις εξής προδιαγραφές:

-	Κατάλληλοι για τερματισμό ίνας διαμέτρου 125 microns

-	Insertion loss 0.2 dB

-	Ceramic, multi mode

-	Μπαγιονέ κάλυμμα για την αποφυγή συστροφής και τη γρήγορη σύνδεση-αποσύνδεση

-	Θερμοκρασία -30oC - +70oC (ceramic).

# 6.  Γειώσεις

Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα που απαιτούνται για να εξασφαλισθεί η γείωση λειτουργίας της εγκατάστασης.

Ιδιαίτερα θα πρέπει να κατασκευάσει ξεχωριστό τρίγωνο γείωσης, αποτελούμενο από τρία ηλεκτρόδια χάλυβα - χαλκού, και αγωγό ΝΥΥ 1 x 35 mm2 μέσα σε ξεχωριστή σωλήνα όπου θα γειωθεί το τηλεφωνικό κέντρο (γείωση λειτουργίας) η τιμή της αντίστασης γείωσης θα είναι μικρότερη από 1 Ω.

Η γείωση προστασίας (μεταλλικών μερών) θα γίνει στο δίκτυο γείωσης του κτιρίου (ισχυρών ρευμάτων).

'Ολοι οι τηλεφωνικοί κατανεμητές θα φέρουν τους παρακάτω ακροδέκτες :

6.1	Ακροδέκτη γείωσης λειτουργίας, όπου θα συνδέονται (με συγκόλληση) όλοι οι αγωγοί γης των τηλεφωνικών καλωδίων. Ο ακροδέκτης αυτός θα είναι ηλεκτρικά απομονωμένος από τη μεταλλική κατασκευή του κατανεμητή.

6.2	Ακροδέκτη γείωσης προστασίας όπου θα συνδέονται όλα τα μεταλλικά μέρη του κατανεμητή με το δίκτυο γείωσης προστασίας (ισχυρών  ρευμάτων).

# 7. Τηλεφωνικές συσκευές

7.1	Στο προσφερόμενο τηλεφωνικό κέντρο θα μπορούν να συνδεθούν τόσο κοινές τηλεφωνικές συσκευές με δίσκο επιλογής όσο και συσκευές πλήκτρων.

7.2	Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι σύγχρονες, καλαίσθητες, κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό υλικό με επαρκή αντοχή σε κρούση και μη χαρασσόμενη εύκολα και θα συνοδεύεται από κορδόνι για τη σύνδεση με το δίκτυο του κτιρίου, μήκους 2,5 m.

7.3	Ολες οι συσκευές θα φέρουν κάψες μικροφώνου και ακουστικού κλάσης ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα. Τα μεταλλικά μέρη των συσκευών θα είναι κατεργασμένα για πλήρη προστασία σε διαβρώσεις. Οι επιτραπέζιες συσκευές θα είναι εφοδιασμένες με στηρίγματα από ελαστικό, με ικανή πρόσφυση ώστε οι συσκευές να παραμένουν ακίνητες κατά την επιλογή.

Το κουδούνι θα λειτουργεί με δύο σήμαντρα βασικής συχνότητας ενώ η ένταση του ήχου θα μπορεί να ρυθμίζεται εξωτερικά από τη συσκευή.

7.4	Οι συσκευές θα είναι κατάλληλες για την εσωτερική επικοινωνία αλλά και για επικοινωνία του εθνικού δικτύου για αστικές, υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις, θα είναι δε εφοδιασμένες με κομβίο γης. 'Ολα τα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία των συσκευών όπως απόκριση συχνότητας, ηλεκτροακουστική ευστάθεια, θερμοκρασιακή ευστάθεια, χαρακτηριστική μετάδοσης καταληπτότητα κλπ. θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΟΤΕ για συσκευές δικτύου πόλης.

7.5	Ολα τα εξαρτήματα των τηλεφωνικών συσκευών, πλην των κελύφων θα είναι τα ίδια και θα μπορούν να εναλλάσσονται.

7.6	Οι επίτοιχες τηλεφωνικές λήψεις προβλέπονται από ένα κουτί χωνευτής εγκατάστασης με τετραγωνικό κάλυμμα και κεντρική οπή διέλευσης του καλωδίου της συσκευής πολυτελούς εμφάνισης. Ο εσωτερικός κατανεμητής προβλέπεται τριών ζευγών ορίων κατάλληλων για σύνδεση τηλεφωνικών αγωγών με επινικελωμένους κοχλίες.

# Η3.	ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

# 1.	Kεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης

Στο κτίριο θα τοποθετηθεί κέντρο πυρανιχνευτών και μιμικός πίνακας.

Το κέντρο πυρανιχνευτών θα σημαίνει την έναρξη πυρκαγιάς μέσα στο κτίριο και στο κέντρο πυρανίχνευσης.

Ο κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης του κτιρίου που βρίσκεται στο security room και θα αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στον τομέα των πολυπλεκτικών συστημάτων ανίχνευσης - αναγγελίας φωτιάς και θα είναι κατάλληλος για την εξυπηρέτηση  πολυπλεκτικών συστημάτων αναλογικού διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (ANALOGUE ADDRESSABLE SYSTEM) .Το κέντρο πυρανίχνευσης θα έχει την δυνατότητα αυτόματης τηλεφωνικής ειδοποίησης σε τρείς διαφορετικούς παραλήπτες. Αυτό το χαρακτηριστικό θα πρέπει να είναι ανακλητό.

Κάθε συσκευή ανίχνευσης (ανιχνευτής καπνού, θερμικός ανιχνευτής κομβίο συναγερμού κλπ.) θα έχει τη δική του ταυτότητα (διεύθυνση) και θα αφήνει στον πίνακα (κεντρικό μικροεπεξεργαστή) να αποφασίσει εάν η συγκέντρωση καπνού ή και θερμοκρασία στο χώρο συνιστούν ή όχι μια κατάσταση συναγερμού .

Ο κεντρικός μικροεπεξεργαστής θα ελέγχει συνεχώς το όλο σύστημα και θα αποφασίζει για τις εντολές, ανάλογα με τα δεδομένα που βρίσκονται καταχωρημένα στις μνήμες του .

Οι γραμμές ανίχνευσης θα μπορούν να είναι είτε κλειστού, είτε ανοιχτού τύπου δηλαδή κλάση Α ή Β κατά τους κανονισμούς NFPA . Κάθε γραμμή ανίχνευσης ή κλειστός βρόχος ή ομάδα βρόχων (2 lοοps) θα έχουν το δικό του μικροεπεξεργαστή, που θα συνεργάζεται με τον κεντρικό μικροεπεξεργαστή ο οποίος θα μπορεί να αναλάβει τις βασικές λειτουργίες σε περίπτωση βλάβης της κεντρικής μονάδας .

Οι  μικροεπεξεργαστές αυτοί θα βρίσκονται στον κεντρικό πίνακα .

Σε κάθε ζεύγος βρόχων (lοοp air) θα μπορούν να διαταχθούν μέχρι και 255 διευθύνσεις, απο τις οποίες  οι  50 θα μπορούν να είναι είτε επιτήρησης, είτε εντολής .

Κάθε κλειστός βρόχος θα μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 2,5 km μήκος και στο βρόχο αυτό θα μπορούν να τοποθετηθούν κομβία, ανιχνευτές καπνού, θερμικοί ανιχνευτές αναλογικοί διευθυνσιοδοτούμενοι ή μονάδες επιτήρησης διευθυνσιοδοτούμενες, για την προσαρμογή συστημάτων ανίχνευσης με κλασσικούς ανιχνευτές καθώς επίσης και μονάδες διευθυνσιοδοτούμενες για εντολές (π.χ. για ενεργοποίηση συστημάτων κατάσβεσης) τροφοδοτούμενες απο τον κεντρικό πίνακα με ιδιαίτερη γραμμή απο αυτή των σημάτων (data) ή τροφοδοτούμενες τοπικά .

Στον πίνακα γενικά θα βρίσκεται ο κεντρικός επεξεργαστής, οι μνήμες (όπου είναι καταχωρημένα όλα τα δεδομένα), η μονάδα τροφοδότησης, όλες οι ενδείξεις και τα χειριστήρια, οι οθόνες απεικόνισης, ο εκτυπωτής κλπ.

Τα δεδομένα που θα είναι καταχωρημένα στις μνήμες του μικροεπεξεργαστή δεν θα χάνονται ακόμα και σε πλήρη διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδότησης του πίνακα.

Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα ελεγχου θα είναι τα ακόλουθα :

| Τύπος πίνακα | Διευθυνσιοδοτούμενος αναλογικός |
| --- | --- |
| Τροφοδότηση | 24 VDC (20V έως 28 VDC) |
| Κατανάλωση ρεύματος σε κανονική λειτουργία | 800 mA |
| Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση συναγερμού | 1Α συν το φορτίο ηχη/κών οργάνων |
| Αριθμός διευθύνσεων μεταξύ δυο βρόχων | 255 |
| Αριθμός διευθύνσεων | 510 |
| Αριθμός διευθύνσεων τύπου εξόδου | 100 |
| Αριθμός βρόχων (lοοps) | 6 |
| Αριθμός μονάδων απομόνωσης βραχυκυκλώματος ανα βρόχο (lοοp) | 6 max |
| Καλώδιο βρόχου (lοοp) | Διπολικό με θωράκιση |
| Μήκος καλωδίου βρόχου | 2,5 km περίπου για διατ. 1,5 mm2 |
| Xρόνος κύκλου σάρωσης | 2,5 δευτερόλεπτα περίπου |
| Χρόνος απόκρισης κομβίων συναγερμού | Σύμφωνα με τα BS (λιγότερο των 3 sec) |
| Αριθμός ζωνών ανίχνευσης | 32 |
| Αριθμός κυκλωμάτων σειρηνών | 8 (ΙΑ/έκαστο) |
| Οθόνη μηνυμάτων | Υγρών κρυστάλλων (16 χαρακτήρων) |
| Εκτυπωτής | 40 στηλών dot matrix |
| Πληκτρολόγιο | 16 πλήκτρων, κρουστικού τύπου μεμβράνης |
| Κιβώτιο | Απο χαλυβδοέλασμα κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση με πόρτα και κλειδί |
| Διαστάσεις | 440 x 460 x 155 mm |

# 2.	Ανιχνευτής καπνού τύπου ιονισμού

Ο ανιχνευτής ιονισμού θα ανιχνεύει τα προϊόντα καύσης (ορατή ή μη, οιουδήποτε καυστού υλικού)  .

Η ισχύς της ραδιενεργού πηγής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 μCi .

O ανιχνευτής θα πρέπει να είναι εξελιγμένου βιομηχανικού τύπου και είναι εγκεκριμένος  για τον σκοπό αυτό απο αρμόδιο ξένο οργανισμό .

Ο θάλαμος μέτρησης θα είναι  αποσυναρμολογούμενος για τον εύκολο περιοδικό καθαρισμό του ανιχνευτή, έτσι ώστε να μην απαιτείται η αποστολή του στο εργοστάσιο κατασκευής για την εργασία αυτή .

Ολα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του ανιχνευτή θα προστατεύονται με στερεό περίβλημα, έτσι ώστε να μη λερώνονται απο σκόνες, υγρασία ή διαβρωτικό περιβάλλον .

Ο ανιχνευτής θα πρέπει να μην επηρεάζεται απο οριζόντια ρεύματα αέρα ταχύτητας μεχρι 10 m/s .

Ο ανιχνευτής θα φέρει ενσωματωμένη φωτοδίοδο, ενδεικτική λυχνία, που αναβει όταν ο ανιχνευτής διεγείρεται, καθώς και ηλεκτρονικό κύκλωμα βοηθητικής εντολής για την διαβίβαση ανεξάρτητου σήματος σε απομακρυσμένο φωτεινό επαναλήπτη με λυχνία πυράκτωσης ισχύος τουλάχιστο 3 W .

Θα πρέπει να είναι δυνατή η ομαδοποίηση των ατομικών επαναλήψεων πολλών ανιχνευτών σε ένα κοινό φωτεινό επαναλήπτη, χωρίς αλληλοεπιδράσεις .

Ο ανιχνευτής θα πρέπει να έχει διάταξη ασφαλείας, έτσι ώστε η αφαίρεσή του απο την βάση του να προκαλεί ιδιαίτερο σήμα βλάβης στον κεντρικό πίνακα .

# 3.	Θερμοδιαφορικός Ανιχνευτής Φωτιάς

Ο θερμοδιαφορικός ανιχνευτής φωτιάς θα ανιχνεύει την απότομη άνοδο θερμοκρασίας . Θα είναι ρυθμισμένος από το εργοστάσιο κατασκευής του έτσι ώστε να φθάνει σε κατάσταση συναγερμού σε χρονικό διάστημα 30 από την στιγμή που εκτίθεται σε ρεύμα αέρα ταχύτητας 0,85 m/s και θερμοκρασίας 30 υψηλότερης από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος .

Η ηλεκτρική επαφή του ανιχνευτή σε συνθήκες ηρεμίας θα είναι κανονικά ανοικτή και θα κλείνει στην κατάσταση συναγερμού  .

Η βάση του ανιχνευτή, ίδια με την βάση των ανιχνευτών ιονισμού για εναλλαξιμότητα, θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένη φωτοδίοδο ενδεικτική λυχνία που θα ανάβει όταν ο ανιχνευτής διεγείρεται, καθώς και ηλεκτρονικό κύκλωμα βοηθητικής εντολής για την διαβίβαση ανεξάρτητου σήματος σε απομακρυσμένο φωτεινό επαναλήπτη με λυχνία πυράκτωσης με ισχύ τουλάχιστον 3W .

Θα πρέπει να είναι δυνατή η ομαδοποίηση των ατομικών επαναλήψεων πολλών ανιχνευτών σε ένα κοινό φωτεινό επαναλήπτη χωρίς αλληλοεπιδράσεις .

Ο ανιχνευτής θα πρέπει να έχει διάταξη ασφαλείας, έτσι ώστε η αφαίρεσή του απο την βάση του να προκαλεί ιδιαίτερο σήμα βλάβης στον κεντρικό πίνακα .

# 4.	Κομβίο Συναγερμού

| Κορμός | Πλαστικός από άκαυστο υλικό υψηλής αντοχής κόκκινου χρώματος |
| --- | --- |
| Λειτουργία | Με το σπάσιμο του τζαμιού της πρόσοψης που είναι επενδεδυμένο με διαφανή πλαστικό υμαίνα προς αποφυγή τραυματισμού των δακτύλων με την ένδειξη "ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ" κλείνουν οι επαφές ενός μικροδιακόπτη που περιέχεται στο εσωτερικό του κορμού . Είναι κατάλληλο για σύνδεση είτε σε κανονικά κλειστό, είτε σε ανοιχτό βρόχο |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα | 8Α στα 30 VDC ή 50 AC - 3A στα 50 VDC |
| Τρόπος στήριξης | Εξωτερικός επί τοίχου |
| Διαστάσεις | 86 x 86 x 52 mm |
| Χρώμα θόλου | Κόκκινο |
| Στερεά γωνία παρατήρησης | 180 C (ορατός απο απόσταση 50 m) |
| Τρόπος στήριξης | Ορατός επί τοίχου |
| Βάση | Σκληρό πλαστικό |

# 5.	Σειρήνα Συναγερμού

| Τάση λειτουργίας | 24 VDC |
| --- | --- |
| Ισχύς | 10 W |
| Διαστάσεις | Διάμετρος 69 mm, Υψος 76 mm |
| Παραγόμενος ήχος | Συνεχής |
| Ενταση ήχου | 90 dB (Α) στο 1 m, 85 dB στα 3 m |
| Συχνότητα | 1250 Hz |
| Βάρος | 150 Gr |
| Προστασία | IP 44 |

# 6.	Διακόπτης Ακύρωσης Εντολής Κατάσβεσης

| Τύπος | V11 E D01 - Z1 AA2 |
| --- | --- |
| Κορμός | Πλαστικός απο άκαυστο υλικό υψηλής αντοχής χρώματος γκρί |
| Χειριστήριο | Κόκκινος πλαστικός δίσκος |
| Λειτουργία | Με την πίεση του δικτύου ανοίγει μια επαφή και κλείνει μια δεύτερη . Ακυρώνεται η εντολή κατάσβεσης και ταυτόχρονα αναγγέλεται στον πίνακα οπτικά ή εκτός κανονικής θέσης λειτουργία του διακόπτη . |
| Τρόπος στήριξης | Εξωτερικός επί τοίχου |

# 7.  Φωτεινοί επαναλήπτες

Οι φωτεινοί επαναλήπτες τοποθετούνται μακριά απο τους ανιxυετές στις περιπτώσεις που απαιτείται επανάληψη του σήματος διέγερσής τους.

'Εxουν βάση στερέωσης στον τοίxο και λυxνία αφής-σβέσης που μπορεί να δείxνει την ενεργοποίηση 4 κατά μέγιστο ανιxνευτών.

Η τάση λειτουργίας της λυxνίας είναι περίπου 20V και συνδέεται με διπολικό καλώδιο με τη βάση του αντίστοιxου ανιxνευτή.

# 8. Φωτεινές επιγραφές "STOP"

Αυτές θα είναι ορθογωνικά κουτιά διαστάσεων 20 εκ. μήκος, 10 εκ. ύψος και 8 εκ. βάθος με πλαστικό κάλυμμα που θα φέρουν την επιγραφή STOP NAF II   ή STOP CO2 ανάλογα με την προστατευόμενη περιοχή.

Εσωτερικά θα φέρει λαμπτήρα χαμηλής τάσης (24 V) ισχύος max 8 W, τροφοδοτούμενο από τον πίνακα Αυτόματης κατάσβεσης .

# 9.	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

## 9.1 	Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης - Αυτόματης κατάσβεσης

Ο πίνακας θα είναι μεταλλικός στιβαρής κατασκευής από χαλυβδοέλασμα με κατάλληλη αντισκωριακή προστασία. Ανάλογα με το μέγεθος θα τοποθετηθεί στον τοίχο ή στο δάπεδο. Θα είναι του ίδιου κατασκευαστή με τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης του κτιρίου.

Ο πίνακας θα φέρει:

### 9.1.1   Πεδίο τροφόδοτησης

Με τη μονάδα αυτή τροφοδοτείται ο πίνακας από το δίκτυο ανάγκης με εναλλασσόμενη τάση 230V/50 Hz. Θα έχει διάταξη παραγωγής διαφόρων τάσεων που απαιτούνται για την τροφοδότηση των βρόχων των αυτόματων ανιχνευτών και των πατητών κομβίων συναγερμού και καθυστέρησης της κατάσβεσης.

Ο υπόλοιπος εξοπλισμός θα είναι όμοιος προς τον Κ.Π.Π. (Κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης).

### 9.1.2   Πεδίο εφεδρικής τροφοδοσίας

Καθ' όλα όμοιο του Κ.Π.Π.

### 9.1.3   Πεδίο αυτόματης φόρτισης συσσωρευτών

Καθ' όλα όμοιο του Κ.Π.Π.

### 9.1.4   Πεδίο κεντρικού ελέγχου

Καθ' όλα όμοιο του Κ.Π.Π.

### 9.1.5   Πεδία αυτόματης κατάσβεσης

Κάθε πεδίο θα εξυπηρετεί μια περιοχή του συστήματος πυρανίχνευσης - κατάσβεσης στην οποία θα περιέχονται 2 ανεξάρτητα κυκλώματα ανιχνευτών και τα οποία θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω :

·	Βοηθητικούς ηλεκτρονόμους.

·	Δύο  διακόπτες απομόνωσης των κυκλωμάτων ανιχνευτών.

·	Τέσσερις  κομβίο χειροκίνητης απομόνωσης της αυτόματης κατάσβεσης.

·	Πέντε φωτεινές σημάνσεις (διέγερσης των δύο κυκλωμάτων ανιχνευτών, απομόνωσης ή λειτουργίας της αυτόματης κατάσβεσης).

·   Ένα κομβίο χειροκίνητης  ενεργοποίησης της αυτόματης κατάσβεσης το οποίο θα είναι προστατευμένο από άσκοπη ενεργοποίησή του.

# 10.  Μηχανισμός εντολών (CONTROL MODULE)

Τάση λειτουργίας:			15 - 28 V DC

Ρεύμα ηρεμίας:				200 uA

Ρεύμα παλμών:				30 mA για 15 ms

Εύρος θερμοκρασίας:			-10o - 60o C

Σχετική υγρασία:			     10 - 95 %

# 11.	Μηχανισμός ελέγχου παρακολούθησης (MONITOR MODULE)

Χρησιμοποιείται για την διευθυνσιοδότηση  και έλεγχο μιας ζώνης συμβατικών ανιχνευτών.

Τάση λειτουργείας:		15 - 28 V DC

Ρεύμα ηρεμίας:		200 uA

Εύρος θερμοκρασίας:		-10o - 60o C

Σχετική υγρασία:		10 - 95 %

# Η4.  ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για την μετάδοση μουσικής, αγγελιών, πληροφοριών και για τις περιπτώσεις έκτακτου ανάγκης (πυρκαϊά κλπ.) προβλέπεται η ηλεκτρακουστική κάλυψη όλου του κτιρίου με σύστημα μεγαφωνικής εγκατάστασης με το κατάλληλο ενισχυτικό κέντρο.

Αναλυτικά η ηλεκτρακουστική εγκατάσταση περιλαμβάνει :

α.	Την εγκατάσταση ενός ενισχυτικού κέντρου ψηφιακής  τεχνικής ελεγχόμενο απο MICROPROCESSOR, στον χώρο του control room.

β.	Εγκατάσταση ηχείων και ρυθμιστών έντασης όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω και σε θέσεις όπως φαίνονται στα σχέδια της μελέτης.

γ.	Εγκατάσταση ψηφιακών σταθμών αγγελίας επιλογής ζωνών στους χώρους πληροφοριών.

# ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος, η εγκατάσταση θα χωριστεί σε ζώνες τόσες όσοι και οι όροφοι κάθε κτιρίου και θα μεταδίδουν μουσική και ομιλίες κατ’επιλογή ή ανακοινώσεις κινδύνου.

Ξεχωριστό σύστημα μικροφώνου, ενισχυτή, μεγαφώνου θα υπάρχει σε όσους χώρους απαιτείται.

Στις ζώνες θα υπάρχει δυνατότητα αναγγελιών, Background μουσικής και αγγελιών κινδύνου (EMERGENCY.

Κάθε μια από τις ζώνες θα οδηγείται από ενισχυτές ικανούς να οδηγήσουν τα ηχεία της ζώνης.

Το ενισχυτικό κέντρο του κτιρίου θα έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

- Εκπομπή μουσικού προγράμματος που θα προέρχεται από επιλογή των παρακάτω πηγών μουσικής.

- Cοmpact Disc

- Ραδιόφωνο

- Μετάδοση ανακοινώσεων και αγγελιών με προειδοποιητικό τόνο GONG κλπ.

- Από το κέντρο είναι δυνατή η ενεργοποίηση ενός προεγγεγραμμένου ψηφιακού μηνύματος ανάγκης και εκπομπής σε όλες τις ζώνες σε περίπτωση κινδύνου.

- Σε όλες τις ανακοινώσεις προηγείται ηχητικός τόνος (DING - DONG) που επιλέγεται μεταξύ 4 τόνων.

- Η μικροφωνική βάση διαθέτει AYTOMATH ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του τελευταίου μηνύματος το οποίο εγγράφεται σε ψηφιακή μνήμη για μηνύματα που επαναλαμβάνονται.

- Σε περίπτωση που μια μικροφωνική ψηφιακή κονσόλα είναι κατηλλειμένη και μια δεύτερη επιθυμεί να μεταδώσει αγγελία, ο χειριστής της δεύτερης αναγγέλει το μήνυμα το οποίο εγγράφεται σε ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ στην κονσόλα και όταν ελευθερωθεί η γραμμή από την πρώτη κονσόλα, αυτόματα εκπέμπεται η δεύτερη αγγελία στις ζώνες που έχουν επιλεγεί από την δεύτερη κονσόλα.

- Διαθέτει δυνατότητα GROUP CALL, ALL CALL και EMERGENCY CALL.

- Το κέντρο ελέγχου είναι κατάλληλο να επεκταθεί με επιπλέον ενισχυτές για κάλυψη και άλλων χώρων.

- Κάθε μεγαφωνική ζώνη οδηγείται από ξεχωριστό ενισχυτή (ή ενισχυτές) ώστε τυχόν αγγελία σε κάποια ζώνη να μην επηρεάζει την μετάδοση μουσικής στις υπόλοιπες.

- Το σύστημα διαθέτει ψηφιακές μικροφωνικές βάσεις (σταθμό αγγελιών) ελεγχόμενες από MICROPROCESSOR, και είναι κατάλληλο για τον πλήρη έλεγχο λειτουργίας των μικροφωνικών κονσολών και των μεγαφωνικών ζωνών.

- Η μικροφωνική βάση φέρει οθόνη (DISPLAY) που απεικονίζει την λειτουργία του συστήματος για προγραμματισμό, αλλαγή δεδομένων και κατάσταση λειτουργίας και μελλοντικά μπορούν να συνδεθούν επιπλέον μικροφωνικές ψηφιακές κονσόλες.

- Ολες οι μεγαφωνικές ζώνες (δηλ. η έξοδος του κάθε ενισχυτή) διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης (LINE SURVEILLANCE SYSTEM) τα οποία ενημερώνουν τον χειριστή του συστήματος για κάθε βλάβη που τυχόν συμβεί σε κάθε γραμμή ηχείων δηλ. άνοιγμα γραμμής, βραχυκύκλωμα γραμμής, γείωση καλωδίων, υπεροδήγηση, βλάβη μεγαφώνου (βραχυκύκλωμα) κλπ.

Για κάθε μια από τις παραπάνω βλάβες αντιστοιχεί μια οπτική ένδειξη με ταυτόχρονη εκπομπή ηχητικού σήματος (BUZZER) για κάθε ζώνη ξεχωριστά.

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ

- ΗΧΕΙΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ισχύος 8W με πλαίσιο κατάλληλο για ανάρτηση από ψευδοροφή.

Έχει απόκριση συχνοτήτων 100Hz - 16KHz και ευαισθησία 104db SPL. Κάθε μεγάφωνο θα είναι ηλεκτροδυναμικού τύπου (κινητού σιδήρου), διπλού κώνου, με πλαίσιο από επικαδμιωμένο χαλυβδοέλασμα και το πηνίο ομιλίας θα φέρει κάλυμμα προστασίας από διείσδυση σκόνης.

Κάθε μεγάφωνο θα συνοδεύεται από ενσωματωμένο μετασχηματιστή προσαρμογής προηγμένης τεχνολογίας, μικρού βάρους και υψηλού βαθμού απόδοσης. Το δευτερεύον του μετασχηματιστή θα έχει ακροδέκτες για την επιλογή της κατάλληλης σύνδεσης σε συνάρτηση με την αντίσταση και την ισχύ του μεγαφώνου.

- ΗΧΟΣΤΗΛΕΣ για επίτοιχη τοποθέτηση ισχύος 30W με πλαίσιο, κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση, έχουν απόκριση συχνότητας 75Ηz-21KHz και ευαισθησία 88dB SPL.

- ΜΕΓΑΦΩΝΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΝΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.

Θα αποτελείται από την χοάνη και την οδηγό μονάδα. Η οδηγός μονάδα θα αποτελείται από την παλλόμενη μεμβράνη και τον μετασχηματιστή προσαρμογής. Το μεγάφωνο θα δέχεται στην είσοδο 100V 2MS

- ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ

Kάποιοι χώροι θα εξοπλίζονται με ρυθμιστές έντασης, κατάλληλοι για εντοιχισμένη τοποθέτηση, για αυτόνομη ρύθμιση με σύστημα προτεραιότητας (PRIORITY) ώστε να ανοίγουν αυτόματα στις ανακοινώσεις ανεξάρτητα ρύθμισης.

Κάθε ζώνη μεγαφωνών διατηρεί την αυτονομία της ρύθμισης έντασής της διότι τροφοδοτείται από ανεξάρτητους ενισχυτές.

# ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το ενισχυτικό κέντρο θα αποτελείται από :

- Μεταλλικό ικρίωμα (RACK) 19 ιντσών, στιβαρής κατασκευής εντός του οποίου θα τοποθετηθούν :

- Ψηφιακό κέντρο ελέγχου με MICROPROCESSOR για τον έλεγχο των μικροφωνικών κονσολών (σταθμοί αγγελίας).

- Προγραμματιζόμενος προενισχυτής 6 εισόδων ο οποίος δέχεται σήμα από το ψηφιακό κέντρο ελέγχου, το κασσετόφωνο, το CD ή από άλλες πηγές. Κάθε είσοδος και έξοδος προγραμματίζεται και φέρει ρυθμιστικά BASS + TREBLE και έχει απόκριση 43Hz - 36KHz.

- Ο προενισχυτής διαθέτει ενσωματωμένη γεννήτρια προγραμμένου ψηφιακού μηνύματος :

- Μονάδα ψηφιακού καταγραφέα μηνύματος για την αναπαραγωγή ειδικού φωνητικού μηνύματος ανάγκης, με εγγραφή σε μνήμη RAM και σύστημα BACK UP για προστασία της μνήμης.

- Ισοσταθμιστή (EQUALISER) 2/3 οκτάβας με 2Χ15 ρυθμιστικά για αντίστοιχες περιοχές συχνοτήτων .

- Μονάδα Monitor για παρακολούθηση της εξόδου των ενισχυτών από τους χειριστές, σύνδεση και επιλογή των ζώνων που έχουν τοποθετηθεί τα ηχεία.

- Μονάδα γενικής τροφοδοσίας με γενικό διακόπτη ON/OFF και ασφάλεια δικτύου για την τροφοδοσία όλων των συσκευών του ικριώματος.

- Compact disc

- Μονάδα ελέγχου και παρακολούθησης μεγαφωνικών ζωνών.

- Ραδιόφωνο

Κάθε γραμμή μεγαφώνων θα ελέγχεται από μία μονάδα παρακολούθησης (SURVEILLANCE UNIT) επί της οποίας υπάρχουν οπτικές ενδείξεις για ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΦΑΛΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ, ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ, ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΔΗΓΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ.

Η μονάδα ειδοποιεί τον χειριστή του συστήματος με ακουστικό τόνο BUZZER και οπτική ένδειξη για κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις ώστε αφού λάβει γνώση ο χειριστής ή συντηρητής να ελέγξει την γραμμή και να αποκατασταθεί η βλάβη για αποφυγή στον ενισχυτή που τροφοδοτεί την ζώνη μεγαφώνων.

Η συσκευή έχει δυνατότητα ανίχνευσης και ειδοποίησης για βραχυκυκλώματα στην ζώνη μεγαφώνων σε οποιοδήποτε σημείο της και για τυχόν κόψιμο του καλωδίου της ζώνης μεγαφώνων σε οποιοδήποτε σημείο.

# ΚΑΛΩΔΙΑ

‘Ολα τα καλώδια του δικτύου τροφοδοσίας θα είναι τύπου NYMHY εύκαμπτα 2x1,5mm., εκτός από τα καλώδια που ενώνουν το κέντρο με τους ρυθμιστές έτνασης, που θα είναι τύπου ΝΥΜΗΥ εύκαμπτα 4 x 1,5mm2, ενώ τα καλώδια που ενώνουν του ρυθμιστές με τα ηχεία θα είναι τύπου ΝΥΜΗΥ εύκαμπτα 2 x 1,5mm2.

# Η5.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΗΧΟΥ

# 1. Γενικά

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στην πλήρη εγκατάσταση μετάδοσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων και μουσικής και περιλαμβάνει ενδεικτικά τα συγκροτήματα κεραιών, τις ενισχυτικές διατάξεις, τη μονάδα μετάδοσης μουσικής, τις καλωδιώσεις με τον απαιτούμενο εξοπλισμό του δικτύου και τις λήψεις.

Οι λειτουργικές απαιτήσεις των εγκαταστάσεων τηλεόρασης και μετάδοσης ήχου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού δίδονται παρακάτω.

# 2. Κεραίες

Οι κεραίες τηλεόρασης θα είναι κατάλληλες για τη λήψη σημάτων στις περιοχές συχνοτήτων VHF/III (181-188 MHZ, κανάλι 6, ΕΤ 1) και UHF/IV (470-646 ΜΗΖ, κανάλι 41, ΕΤ 2), θα έχουν αντίσταση 300 Ω και θα συνοδεύονται από μετασχηματιστή προσαρμογής 300/75 Ω για τη σύνδεση με ομοαξονικό καλώδιο αντίστασης 75 Ω.

Οι κεραίες ραδιοφωνίας θα είναι κατάλληλες για τη λήψη σήματος στις περιοχές συχνοτήτων FM (87,5-108 ΜΗΖ), θα έχουν αντίσταση εξόδου 300 Ω και θα συνοδεύονται από μετασχηματιστή προσαρογής 300/75 Ω για τη σύνδεση με ομοαξονικό καλώδιο αντίστασης 75 Ω.

Οι δορυφορικές κεραίες θα είναι κατάλληλες για τη λήψη σήματος στις επίσημες περιοχές συχνοτήτων δορυφορικής εκπομπής (αναλογικές και ψηφιακές). Η συστοιχία θα αποτελείται από 2 κεραίες με διάμετρο 3m και 2,4 m.

# 3. Ιστός κεραιών

Ο ιστός των κεραιών τηλεόρασης και ραδιοφωνίας θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ολικού μήκους και διαμέτρου κατ'ελάχιστο σύμφωνα με τα σχέδια. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί εγγράφως την αντοχή του ιστού, μαζί με τον εξοπλισμό του, έναντι καταπόνησης λόγω ανεμόπτωσης που δημιουργεί στατική πίεση 110 kg/m2.

Ο κάθε ιστός θα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και υλικά για τη στερέωση και στήριξή του στο δώμα και για τη στήριξη των κεραιών, των κεραιομικτών και του λοιπού εξοπλισμού πάνω στον ιστό, και θα γειωθεί, στον αγωγό του αλεξικέραυνου.

# 4. Διακλαδωτήρες

Οι διακλαδωτήρες καλωδίων (μιας εισόδου και δύο, τριών και τεσσάρων εξόδων) θα είναι κατάλληλοι για τον τύπο του χρησιμοποιούμενου καλωδίου, για ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση και η απόσβεσή τους θα διατηρείται σχεδόν σταθερή για όλες τις συχνότητες.

# 5. Κεραιοδότες

Οι κεραιοδότες (πρίζες τηλεόρασης και ραδιοφώνου) θα είναι κατάλληλοι για συνεργασία με κεντρική εγκατάσταση και για χωνευτή τοποθέτηση.

Οι κεραιοδότες θα φέρουν διπλή λήψη, δηλαδή μια για τηλεόραση και μια για ραδιόφωνο και θα είναι ενδιάμεσου ή τερματικού τύπου με απόσβεση 4 dB περίπου.

# 6. Ενισχυτική διάταξη κεραιών

Η ενισχυτική διάταξη της κεντρικής εγκατάστασης κεραιών θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση σε ξηρό χώρο και θα αποτελείται από ένα τροφοδοτικό στοιχείο, ενισχυτές ραδιοφωνίας και ενισχυτές τηλεόρασης στο ίδιο πλαίσιο.

Ο κάθε ενισχυτής θα είναι κατάλληλος για τις συχνότητες που προορίζεται και για την ενίσχυση του σήματος όπως αυτό θα μετρηθεί επί τόπου και όπως θα απαιτηθεί για την αντιστάθμιση των αποσβέσεων της εγκατάστασης και για την εξασφάλιση της επιθυμητής στάθμης σήματος στους κεραιοδότες.

# 7. Καλωδιώσεις

Για την εγκατάσταση τηλεόρασης θα χρησιμοποιηθεί ομοαξονικό καλώδιο 75 Ω ενώ για την εγκατάσταση μετάδοσης ήχου θα χρησιμοποιηθεί εύκαμπτο πολυπολικό καλώδιο με θωράκιση κατάλληλης διατομής.

# 8. Τεχνικά χαρακτηριστικά TV/R

## 8.1  Κεραίες

α. Κεραία TV VHF

Aριθμός στοιχείων:		11

Κανάλι λήψης:		6

Κέρδος:			13 dB

Εύρος περιοχής:		181-188 MHz

β. Κεραία TV UHF

Αριθμός στοιχείων:		18

Κανάλι λήψης:		41

Κέρδος:			16 dB

Εύρος περιοχής:		470-646 MHz

γ. Κεραία FM

Αριθμός στοιχείων:		8

Κέρδος:			8 dB

Εύρος περιοχής:		87,5-108 MHz

δ.  Δορυφορικές κεραίες

Κέρδος:			43.4  dB

Εύρος περιοχής:		10.7-12.75 GHz

ε. Λήψη TV/R

Απώλειες

·  Συνδεσμολογία σειράς:		0,7 dB FM/HF 1,0 UHF

·	Συνδεσμολογία τερματική:		13 dB FM/VHF

14 dB UHF

## 8.2  Ενισχυτές

α. Ενισχυτής VHF

Κέρδος:				50 dB

Στάθμη θορύβου:		7 dB

Κατανάλωση:			135 mA

β. Ενισχυτής FM

Κέρδος:				50 dB

Στάθμη θορύβου:			5 dB

Κατανάλωση:			380 mA

γ. Ενισχυτής ευρείας μπάντας

Κέρδος:			ΑΜ           1 dB

FM         27 dB

BI, BIII   27 dB

UHF       32 dB

Στάθμη θορύβου:		VHF        5 dB

UHF        7 dB

λοιπά      8 dB

Κατανάλωση:		110 mA

Εύρος περιοχής:		87,5-790 MHz

Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις μετρήσεις που θα γίνουν επί τόπου και τις απαιτήσεις του έργου.

# Η6.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ – ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

# 1.	Γενικά

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στις εγκαταστάσεις των κεντρικών συστημάτων ενδοσυνεννόησης, όπως αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και των συστημάτων κουδουνιών των οποίων ο εξοπλισμός περιγράφεται στις παραγράφους που ακολουθούν.

Οι λειτουργικές απαιτήσεις των εγκαταστάσεων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού δίδονται παρακάτω:

# 2.	Κεντρικό σύστημα ενδοσυνεννόησης

## 2.1	Γενικά χαρακτηριστικά

α.	Κλήση συσκευής με ένα ψηφίο (για σύστημα 9 συσκευών)

Το σύστημα ενδοεπικοινωνίας θα είναι αναλογικό μεγαφωνικού τύπου, με μέγιστη χωρητικότητα 10 έως 11 συνδρομητών σε σύνδεση «κέντρο ή κέντρα προς υποσταθμούς» ή κέντρα «μεταξύ τους» (master(s)-to-sub(s) και all – master) και 1 κανάλι ομιλίας.

Τα κέντρα του συστήματος θα έχουν χωρητικότητα 1,3,5 ή 10 συνδρομητών ανάλογα με την περίπτωση. Θα φέρουν ανεξάρτητα πλήκτρα επιλογής μαζί με φωτεινά LED για κάθε συνδρομητή καθώς και ετικέτα για την αναγραφή των στοιχείων του. Για τους υποσταθμούς του συστήματος θα υπάρχουν διαφορετικοί τύποι για σύνδεση προς 1 ή 3 κέντρα και δυνατότητα απομόνωσης (privacy).

Κάθε εισερχόμενη προς το κέντρο κλήση από υποσταθμό, μαζί με τον χαρακτηριστικό τόνο θα πρέπει να ενεργοποιεί και το LED του συνδρομητή που καλεί, το οποίο και θα πρέπει να μένει αναμμένο για 20 περίπου δευτερόλεπτα.

Για να απαντηθεί η κλήση του υποσταθμού, ο χειριστής του κέντρου θα πρέπει να επιλέγει το συνδρομητή που κάλεσε πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο επιλογής και στην συνέχεια να επικοινωνεί με το σύστημα “press-to-talk”. Ο συνδρομητής που κάλεσε, θα πρέπει να επικοινωνεί χωρίς να κάνει κανέναν πρόσθετο χειρισμό ή να πιέζει κάποιο πλήκτρο (hands free).

Όταν η κλήση θα γίνεται από κέντρο προς κέντρο, το φωτεινό LED στο καλούμενο κέντρο δεν θα ανάβει αλλά θα ακούγεται μόνον ο χαρακτηριστικός τόνος κλήσης. Το κέντρο που κλήθηκε θα πρέπει να επικοινωνεί χωρίς να απαιτείται οποιοσδήποτε χειρισμός (hands free).

Οι συσκευές του συστήματος ενδοεπικοινωνίας θα πρέπει να είναι κατάλληλες για επιτραπέζια ή επίτοιχη τοποθέτηση και κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό. Ειδικά για τους υποσταθμούς θα πρέπει να υπάρχει τύπος κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, καθώς και τύπος με μεταλλική πρόσοψη για χωνευτή τοποθέτηση σε χώρους που απαιτούν συχνή απολύμανση (χειρουργεία).

Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί με χαμηλή τάση 6 -12 V DC/AV μέσω κατάλληλου τροφοδοτικού, για λόγους ασφαλείας των χειριστών.

Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών ειδοποίησης κλήσης (ηχητικές ή φωτεινές ενδείξεις) για τις περιπτώσεις που τα κέντρα είναι τοποθετημένα σε χώρους με υψηλό θόρυβο ή ησυχία αντίστοιχα. Επίσης θα πρέπει να έχει δυνατότητα σύνδεσης με ενισχυτή για πραγματοποίηση γενικής κλήσης ή αναγγελίας ανάγκης.

β.    Κλήση συσκευής με δύο ψηφία (για σύστημα 10 συσκευών και άνω).

Το σύστημα ενδοεπικοινωνίας θα είναι ψηφιακό τηλεφωνικού  τύπου, ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή αλλά χωρίς κεντρική μονάδα. Το σύστημα θα μπορεί να καλύψει μέχρι 90 συνδρομητές και θα επιτρέπει την επικοινωνία οποιονδήποτε συνδρομητών μεταξύ τους με 3 κανάλια σύγχρονης ομιλίας με μυστικότητα.

Οι συσκευές του συστήματος θα φέρουν αριθμητικό πληκτρολόγιο για την κλήση των συνδρομητών με διψήφια νούμερα (01-90). Επίσης θα φέρουν 2 πλήκτρα για τις ειδικές λειτουργίες του συστήματος και συγκεκριμένα: κλήση σε αναμονή (camp on busy), εκτροπή κλήσεων (secretary transfer) και μεταβίβαση κλήσης (call transfer).

Η εισερχόμενη κλήση θα πρέπει να αναγνωρίζεται από χαρακτηριστικό ήχο κλήσης. Η απάντηση θα πρέπει να  γίνεται σηκώνοντας το ακουστικό της συσκευής που καλείται και χωρίς να απαιτείται άλλος χειρισμός. Στην συνομιλία μεταξύ των 2 συνδρομητών θα πρέπει να υπάρχει μυστικότητα.

Οι συσκευές του συστήματος ενδοεπικοινωνίας θα πρέπει να είναι κατάλληλες για επιτραπέζια ή επίτοιχη τοποθέτηση και κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό.

Η συνδεσμολογία του συστήματος ενδοεπικοινωνίας θα πρέπει να υλοποιείται με σταθερό αριθμό συρμάτων, ώστε να μπορεί μελλοντικά το σύστημα να δεχθεί πρόσθετους συνδρομητές με απλή επέκταση των συρμάτων από τον τελευταίο υπάρχοντα σταθμό προς τους νέους συνδρομητές.

Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί με χαμηλή τάση 24 V DC/AC για λόγους ασφαλείας των χειριστών.

Το σύστημα θα πρέπει να έχει δυνατότητα σύνδεσης με ενισχυτή και προσαρμογέα για πραγματοποίηση γενικής κλήσης ή αναγγελίας σε 1 ή περισσότερες ζώνες, μέσα από κατάλληλες κόρνες ή μεγάφωνα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας των συσκευών με τις κόρνες ή τα μεγάφωνα.

## 2.2	Καλωδιώσεις

α.	Οι συσκευές ενδοσυνεννόησης θα συνδεθούν ακτινικά με τηλεφωνικό καλώδιο τύπου J-Y(st)Y 2 x 2 x 0,6 χλστ. το οποίο θα τερματίζει στο ηλεκτρονικό κέντρο.

β.	Η σύνδεση των συσκευών με το κεντρικό δίκτυο θα γίνει μέσω καταλλήλων πριζών επίτοιχων ή χωνευτών, ανάλογα με το χώρο.

# 3.	Σύστημα θυροτηλεφώνων – κουδουνιών

## 3.1	Σταθμός κλήσης

α.	Ο σταθμός κλήσης θα είναι κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση και για αμφίδρομη επικοινωνία.

β.	Στην όψη του θα φέρει πλάκα από ανωδιωμένο αλουμίνιο και κομβία κλήσης από διαφανές πλαστικό υλικό με ενσωματωμένη λυχνία για εύκολη ανάγνωση του αναγραφόμενου αριθμού δωματίου.

γ.	Ο σταθμός θα έχει ενσωματωμένο μικρόφωνο, μεγάφωνο και βομβητή ενός τόνου και τροφοδοτείται από τροφοδοτική διάταξη 12 V dc.

## 3.2	Συσκευή δωματίου

α.	Η συσκευή δωματίου θα είναι τύπου χειροτηλεφώνου, κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση και θα φέρει στη βάση της βομβητή ενός τόνου και πλήκτρο ομιλίας με το σταθμό κλήσης.

β.	Η συσκευή θα είναι καλαίσθητη, κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό υλικό υψηλής αντοχής και θα φέρει κάψες μικροφώνου και ακουστικού.

γ. 	Θα έχει τη δυνατότητα αποστείρωσης.

## 3.3	Μπουτόν κουδουνιών

Το μπουτόν κουδουνιών θα είναι κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση, κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής και θα φέρει κομβίο κλήσης από πλαστικό υλικό με ενσωματωμένη λυχνία για τον εύκολο εντοπισμό του.

## 3.4	Κουδούνια

α.	Τα κουδούνια θα είναι κατάλληλα για εντοιχισμένη ή επίτοιχη εγκατάσταση, ηχητικής έντασης περίπου 80 dB και για τάση  λειτουργίας από 4 έως 8 V dc.

β.	Τα κουδούνια θα τροφοδοτούνται από μετασχηματιστή κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση με τάση τροφοδοσίας 220V/50Hz και τάση εξόδου 4 έως 8 Vac ρυθμιζόμενη.

## 3.5	Kαλώδια

Ο εξοπλισμός της εγκατάστασης θα διασυνδεθεί με τηλεφωνικό καλώδιο τύπου J-YYe x 2 x 0,6 mm.

# Η7.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

# 1. 	Κάμερες εσωτερικού χώρου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Αισθητήρας | 50 CCD 1/3’’ IT |
| --- | --- |
| Λόγος σήματος προς θόρυβο | 50 db |
| Ελάχιστος φωτισμός λήψης | 3 Lux & F1.4 |
| Οριζόντια ανάλυση σήματος εξόδου | 480 γραμμές |
| Να διαθέτει δυνατότητα εξωτερικού συγχρονισμού |  |
| Να διαθέτει δυνατότητα χρησιμοποιήσης φακών με αυτόματη ρύθμιση του διαφράγματος |  |
| Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο της ενίσχυσης σήματος (AGC) για περιπτώσεις χαμηλού φωτισμού. |  |
| Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης ισορροπίας λευκού (automatic white balance) καθώς και δυνατότητα αυτόματης συνεχώς μεταβαλλόμενης ρύθμισης ισορροπίας λευκού (automatic tracking white balance) |  |
| Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο της ταχύτητας κλείστρου (shutter) σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί φακός σταθερού διαφράγματος. |  |
| Να διαθέτει ενσωματωμένο πίνακα επιλογών και ρυθμίσεων, που ενεργοποιείται από τον χειριστή μέσω τηλεχειριστηρίου στον κεντρικό έλεγχο του συστήματος, χωρίς να απαιτείται επιπλέον καλωδιακή σύνδεση πλην αυτής που μεταφέρει το σήμα video. |  |
| Να διαθέτει ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα προσαρμογής σε αντίξοες συνθήκες φωτισμού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδονται ταυτόχρονα και με την ίδια ποιότητα εικόνας οι υψηλά και οι χαμηλά φωτισμένες περιοχές του πλάνου, ειδικά σε περιπτώσεις που η κάμερα περιέχει στο πλάνο της ταυτόχρονα εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. |  |
| Τάση τροφοδοσίας | 220 V AC & 50 HZ |
| Στάθμη σήματος εξόδου video | 1 Vpk- pk, PAL Composite |

Απαιτούμενα παρελκόμενα

Φακός με μέγιστο άνοιγμα διαφράγματος τουλάχιστον F-1.4

Βάση στήριξης επιτοίχια ή οροφής (κατά περίπτωση)

# 2. 	Σύστημα καμερών εξωτερικού χώρου

Θα είναι εγκατεστημένες σε αδιάβροχο κάλυμμα, θα διαθέτουν φακό Zoom 10X και θα μπορούν να περιστραφούν μέσω κεφαλής περιστροφής (Pan / Tilt head). To όλο σύστημα θα είναι πλήρως τηλεχειριζόμενο από τον κεντρικό έλεγχο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά κάμερας

| Αισθητήρας | CCD 1/3’’ IT |
| --- | --- |
| Λόγος σήματος προς θόρυβο | 50 db |
| Ελάχιστος φωτισμός λήψης | 3 Lux & F1.4 |
| Οριζόντια ανάλυση σήματος εξόδου | 480 γραμμές |
| Να διαθέτει δυνατότητα εξωτερικού συγχρονισμού |  |
| Να διαθέτει δυνατότητα χρησιμοποιήσης φακών με αυτόματη ρύθμιση του διαφράγματος |  |
| Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο της ενίσχυσης σήματος (AGC) για περιπτώσεις χαμηλού φωτισμού. |  |
| Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης ισορροπίας λευκού (automatic white balance) καθώς και δυνατότητα αυτόματης συνεχώς μεταβαλλόμενης ρύθμισης ισορροπίας λευκού (automatic tracking white balance) |  |
| Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο της ταχύτητας κλείστρου (shutter) σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί φακός σταθερού διαφράγματος. |  |
| Να διαθέτει ενσωματωμένο πίνακα επιλογών και ρυθμίσεων, που ενεργοποιείται από τον χειριστή μέσω τηλεχειριστηρίου στον κεντρικό έλεγχο του συστήματος, χωρίς να απαιτείται επιπλέον καλωδιακή σύνδεση πλην αυτής που μεταφέρει το σήμα video. |  |
| Να διαθέτει ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα προσαρμογής σε αντίξοες συνθήκες φωτισμού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδονται ταυτόχρονα και με την ίδια ποιότητα εικόνας οι υψηλά και οι χαμηλά φωτισμένες περιοχές του πλάνου, ειδικά σε περιπτώσεις που η κάμερα περιέχει στο πλάνο της ταυτόχρονα εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. |  |
| Τάση τροφοδοσίας | 220 V AC & 50 HZ |
| - Στάθμη σήματος εξόδου video | 1 Vpk- pk, PAL Composite |

Τεχνικά χαρακτηριστικά καλύμματος κάμερας

Να είναι κατάλληλο για λειτουργία στα 220 V AC.

Να είναι πιστοποιημένο κατά ΙΡ66.

Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμαντικό στοιχείο, που λειτουργεί αυτόματα μέσω θερμοστάτη.

Να διαθέτει τις απαραίτητες εξόδους καλωδίων μέσω στυπιοθληπτών για απομόνωση της υγρασίας.

Να διαθέτει σκίαστρο κατά μήκος του σώματος του καλύμματος.

Να είναι μεταλλικής κατασκευής, ανθεκτικό στην οξείδωση καθώς και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά φακού  κάμερας

Να είναι σχεδιασμένος για κάμερες με CCD 1/3’’

Ο λόγος της μέγιστης προς την ελάχιστη εστιακή απόσταση του φακού να είναι τουλάχιστον 10 (10Χ Zoom)

Να διαθέτει τηλεχειριζόμενο servo Zoom και servo Focus. Ο τηλεχειρισμός να μπορεί να γίνει από τον κεντρικό έλεγχο του συστήματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά κεφαλής περιστροφής

Να είναι πιστοποιημένη κατά ΙΡ66.

Να διαθέτει μέγιστη γωνία περιστροφής τουλάχιστον 340ο .

Να διαθέτει μέγιστη γωνία ανύψωσης τουλάχιστον +20ο.

Να διαθέτει μέγιστη γωνία βύθισης τουλάχιστον -90ο.

Να έχει τάση λειτουργίας 220V AC.

Τεχνικά χαρακτηριστικά δέκτη τηλεχειρισμού

Να έχει τη δυνατότητα ελέγχου των λειτουργιών κίνησης της κεφαλής περιστροφής, του Zoom, της εστίασης του φακού και του μενού επιλογών και ρυθμίσεων της κάμερας.

Η σύνδεση του δέκτη τηλεχειρισμού με το κέντρο ελέγχου θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω ομοαξωνικού καλωδίου, που θα μεταφέρει το σήμα εξόδου της κάμερας, το σήμα συγχρονισμού προς την κάμερα και τις εντολές τηλεχειρισμού.

Η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση του δέκτη από το κέντρο ελέγχου θα μπορεί να είναι τουλάχιστον 1200 μέτρα.

Τάση τροφοδοσίας : 220 V AC & 50 HZ.

Να είναι κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

# 3. 	Οθόνη παρακολούθησης (monitor)

-	Nα φέρει εγκριση ISO, κτλ.

-	Να είναι ωραίας εμφάνισης και να συνεργάζεται με τον προσφερόμενο εικονολήπτη.

-	Να είναι υψηλής ανάλυσης κατ΄ελάχιστον 750 γραμμές.

-	Να αποδίδει την εικόνα με μικρή γεωμετρική παραμόρφωση μικρότερη του 2%

-	Να διαθέτει μικρό χρόνο εκκίνησης μικρότερο απο 10 sec

-	Να δίνει την δυνατότητα ελέγχου κατ΄ελάχιστον των εξής λειτουργιών μέσω κομβίων:

-	Φωτεινότητος

-	Αντίθεσης

-	Τάσης λειτουργίας

-	Κάθετου συγχρονισμού

-	Να μπορεί να τοποθετηθεί σε ερμάριο τυποποιημένο.

# 4. 	Πολυπλέκτης σημάτων video (Για ταυτόχρονη εγγραφή πολλών σημάτων video)

-	Να λειτουργεί ως διαμορφωτής και ως αποδιαμορφωτής σημάτων video (multiplexer - demultiplexer).  Να μπορεί να διαχειρισθεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 16 σήματα video  τα οποία αφού τα κωδικοποιήσει να τα στέλνει μέσω της εξόδου video που διαθέτει προς την συσκευή video για εγγραφή.

Μία αντίστροφη πορεία - λειτουργία, οι εγγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί με την ως άνω διαδικασία,να μπορούν να αποκωδικοποιηθούν απο την συσκευή και να παρουσιαστεί επι της συνδεδεμένης οθόνης η συγκεκριμένη επαφή ενός εικονολήπτη συμφωνα με την ειλογή του χειριστού.

-	Να μπορεί να συνεργάζεται με το προτεινόμενο (time lapse) video.

-	Να διαθέτει κομβία χειρισμού στο εμπρόσθιο μέρος απο οπου επιλέγεται η επιθυμητή camera, η εγγραφή της οποίας αφού αποπλεχθεί θα προβάλλεται στην οθόνη.

-	Να λειτουργει και ως αυτόματος επιλογέας σημάτων video (sequential swithcer), ώστε κατά την διάρκεια της λειτουργίας ως πολυπλέκτης εγγραφής, επι της οθόνης να εναλλάσονται όλες οι εικόνες των συνδεδεμένων εικονοληπτών.

-	Να διαθέτει εισόδους alarm ετσι ωστε να συνεργάζεται με σύστημα ασφαλείας και σε περίπτωση συναγερμού να μπορεί :

-	Να δίνει εντολή πρός το video ωστε να αρχίσει real time εγγραφή.

-	Να δίνει προτεραιότητα στην εγγραφή της σκηνής που συνδέεται με τον συγκεκριμένο συναγερμό, καταγράφοντας όμως και τις υπόλοιπες είτε να στέλνει πρός το video μόνο την σκηνή του συναγερμού αγνοώντας τις υπόλοιπες σκηνές.

-	Κατα την διάρκεια της προβολής μιάς εγγραφής μίας σκηνής, να έχει την δυνάτοτητα παγώματος της σκηνής για καλύτερη επιθεώρηση της εικόνας.

-	Να είναι τάσεως λειτουργίας 220V, 50HZ.

-	Να συγχρονίζει απο μόνος του τις λαμβανόμενες σκηνές οι οποίες μπορεί να είναι ασυγχρόνιστες.

-	Να διαθέτει 16 video inputs και 16 alarm inputs.

-	Να παρέχει video outputs, alarm outputs, relay output και ηχητικό σήμα alarm.

-	Nα δίνει την δυνατότητα ρύθμισης της συχνότητας εναλλαγής των εικόνων για την λειτουργία του ως sequential swithcer.

# 5. 	Συσκευή εγγραφής  σημάτων video (video recorder)

-Να φέρει εγκριση ISO κτλ.

-Να είναι κατάλληλη για εγγραφή σκηνών είτε με κανονική εγγραφή (real time) είτε με αργή εγγραφή (time lapse).

-Ο τρόπος λειτουργίας της να καθορίζεται αυτόματα, απο χρονοπρογραμματισμό ο οποίος θα γίνεται εκ των προτέρων και συμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες των χώρων των οποίων οι σκήνες θα εγγράφονται.

-Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα συναγερμού για εγγραφή σκηνών συναγερμού.

-Τύπος κασέτας επί της οποίας θα γίνεται η εγγραφή VHS-1/2 INCH (E180).

-Η εγγραφή να γίνεται είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα με βάση τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό, είτε μετά απο σήμα συναγερμού (alarm).

-Να καθορίζεται η ταχύτητα εγγραφής, είτε χειροκίνητα σε σε περίπτωση χειροκίνητης εγγραφής, είτε αυτόματα, αναλόγως της ταχύτητας που έχει δηλωθεί στον προγραμματισμό της συσκευής για κάθε ημέρα.

-Ακόμη και εάν η συσκευή είναι ανενεργή σε περίπτωση λήψεως συναγερμού (αν συνδεθεί με σύστημα ασφαλείας) να ενεργοποιείται σε real time εγγραφή.

-Να υπάρχει ποικιλία ταχυτήτων εγγραφής απο την κανονική ταχύτητα (real time) που η κασέτα θα τελειώνει σε 3 ώρες εώς την πλέον αργή εγγραφή τουλάχιστον 24 ωρών επι της κασέτας των 3 ωρών.

-Δυνατότητα στιγμαιας εγγραφής, 5 εως 6 καρρέ μετά απο ειδική εντολή.

-Δυνατότητα παγώματος της εικόνας κατα την προβολή μιάς εγγραφής

-Να εχει δυνατότητα ασπρόμαυρης ή εγχρωμης εγγραφής.

-Να επιθέτει επι της σκηνής που εγγράφεται,την ημερομηνία και την ώρα της εγγραφής.

-Να υπάρχει μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων για το παίξιμο της ταινίας όπως ορθή φορά, ανάστροφη φορά,γρήγορο ή αργό παίξιμο κτλ.

-Να παρέχει δυνατότητα γρήγορου εντοπισμού σε μία γραμμένη κασσέτα, των σκηνών που εγγράφησαν μετά απο λήψη συναγερμού.

-Να είναι χαμηλού θορύβου θερμοκρασίας λειτουργίας 5ο εως 40οC και τάσεως τροφοδοσίας 220V, 50HZ.

-Να διαθέτει κομβία χειρισμών στο εμπρόσθιο μέρος.

-Να έχει οριζόντια ανάλυση κατ΄ελάχιστον 320 γραμμές.

-Να έχει λόγο σήματος προς θόρυβο κατ΄ελάχιστον 10dB.

# Η8.	EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ACCESS CONTROL

# 1.   Πρόγραμμα εφαρμογής

Καταχωρεί 3.000 κάρτες-χρήστες. Για κάθε κάρτα καταχωρείται τo οvoματεπώvυμo τoυ κατόχoυ, και  άλλα στoιχεία oριζόμενα από τov χρήστη τoυ συστήματoς.

Σε περίπτωση πoυ χάvεται η επικoιvωvία της Κεvτρικής Μovάδας ελέγχoυ με τo PC, η Κεvτρική Μovάδα ελέγχoυ λειτoυργεί αυτόvoμα σύμφωvα με τov πρoγραμματισμό της.

Σε αυτήv τηv περίπτωση η κεvτρική Μovάδα διαθέτει μvήμη για 2.000 "περάσματα" τα  oπoία θα τα απoθηκεύει για vα τα δώσει αργότερα στo PC, όταv απoκατασταθεί η επικoιvωvία  (όταv εκτελέσoυμε τo software στo PC).

Καθoρίζεται η πρόσβαση κάθε κάρτας σε συγκεκριμέvoυς καρταvαγvώστες,δημιoυργία ACCESS LEVELS (επιπέδωv πρόσβασης αvά κάρτα).

Καθoρίζovται τα χρovικά διαστήματα για τα oπoία η κάθε κάρτα είvαι έγκυρη (Καθoρισμός time zones). Εβδoμαδιαίoς πρoγραμματισμός με ιδιαίτερo χρovoπρόγραμμα για τις αργίες (καθoρισμός holidays).

Ο κάθε controller διαθέτει σειριακή θύρα επικoιvωvίας RS-232 με τo PC.

Τo σύστημα ελέγχoυ εισόδoυ είvαι ικαvό vα ελέγξει και επιπλέov καρταvαγvώστες όταv απαιτηθεί επέκταση τoυ ελέγχoυ σε άλλες θύρες.

Δυvατότητα πρoγραμματισμoύ καρτώv επισκεπτώv (visitor cards), με δικαίωμα εισόδoυ τηv συγκεκριμέvη ημέρα ή ημέρες (πρoγραμματιζόμεvo).

Πρoγραμματισμός καρτώv ώστε κάθε πρoσπάθεια χρήσης vα φαίvεται αμέσα στηv oθόvη ελέγχoυ τoυ συστήματoς.

Παραγωγή report στov εκτυπωτή (Printer) τoυ συστήματoς

- είτε της δραστηριότητας τoυ συστήματoς, όπως αυτή συμβαίvει (real-time print out), με καταγραφή τoυ επιθέτoυ μίας κάρτας, της θύρας πoυ άvoιξε με πρoσδιoρισμό   ημέρας    και ώρας.

-	είτε συγκεκριμέvες πληρoφoρίες πoυ αvτλoύvται απo τo ιστoρικό τoυ συστήματος πoυ    είvαι καταχωρημέvo στov σκληρό δίσκo τoυ PC με τo oπoίo είvαι συvδεδεμέvη η           Κεvτρική Μovάδα.

Οι εκτυπώσεις από τo ιστoρικό τoυ συστήματoς πoυ έχει καταχωρηθεί στov σκληρό δίσκo τoυ PC γίvovται με διάφoρα κριτήρια επιλoγής:

-	Διεκπεραιώσεις όλωv τωv αvαγvωστώv καρτώv ή oρισμέvωv εξ' αυτώv.

-	Ολες oι αvεπιτυχείς πρoσπάθειες καρτώv ή κάπoιας κάρτας μέσα σε έvα χρovικό

διάστημα ή σε συγκεκριμέvo καρταvαγvώστη.

-  Εκτυπώvει όλoυς τoυς κατόχoυς καρτώv συμπεριλαμβαvoμέvωv τoυ ovόματός    τoυς.

Τo ιστoρικό τoυ τμήματoς μεταγράφεται (backup) σε μαγvητικό μέσo ώστε vα απoτελεί αρχείo της δραστηριότητας τoυ συστήματoς.

Η πρoσπέλαση στo σύστημα είvαι κωδικoπoιημέvη (operator names-passwords) 	 με  δυvατότητα  διαβάθμισης  τωv  τμημάτωv  τoυ  πρoγράμματoς  πoυ  είvαι πρoσπελάσιμα με έvα κωδικό,καθώς επίσης και καθoρισμό τoυ εάv o χρήστης έχει τηv δυvατότητα vα επεξεργαστεί τα δεδoμέvα τoυ πρoγράμματoς ή απλά vα τα παρακoλoυθεί στηv oθόvη τoυ PC.

# 2. 	Περιφερειακός πίνακας ελέγχου (controller)

Είvαι αυτόvoμη Κεvτρική μovάδα διακίvησης πληρoφoριώv - εvτoλώv από τα περιφερειακά (readers, αισθητήρια κτλ.) πρoς τo P.C και αvτίστρoφα.

TΥΠΟΣ				   : Ν-1000

ΕIΣΟΔΟI				   : Εως 2 αvαγvώστες καρτώv (readers), oπoιoυδήπoτε τύπoυ

ΕΞΟΔΟΣ				   : RS-232 για σύvδεση με CONTROLLER.

ΜΝΗΜΗ				   : 3.800 αριθμoύς καρτώv και 1.850 καταχωρήσεις σε περίπτωση απώλειας της σύvδεσης τoυ CONTROLLER με τo PC.

ΤΡΟΦΟΔΟΣIΑ			: 220V, 50HZ, 0.5A.

U.P.S για 3 hours back-up λειτoυργία σε απώλεια τoυ 220V.

ΠΡΟΣΤΑΣIΑ				 : Διακόπτης αvτισαμπoτάζ (tamper switch).

ΘΕΡΜ.ΛΕIΤ.			        : 0°C έως 46°C.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΣ		: Αυτόματη φόρτωση της database από τo P.C.

Δυvατότητα και τoπικoύ πρoγραμματισμoύ με terminal.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ				: Τρεις δυvατότητες επεξεργασίας δεδoμέvωv.

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ				  Τoπική επεξεργασία, από τov ίδιo τov CONTROLLER.

"Από κoιvoύ" με τo P.C. Εκχώρηση όλωv τωv δεδoμέvωv και επεξεργασία αυτώv από 		τo PC (απλή διαμεσoλάβηση τoυ CONTROLLER).

# 3. 	Απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά προσωπικού υπολογιστή

Ο πρoσωπικός υπoλoγιστής θα πρέπει vα έχει τoυλάχιστov τα ακόλoυθα χαρακτηριστικά.

-	Processor  Pentium  IV 2 GB

-	256 MB RAM

-	3.5" Floppy disk

-  CD ROM

-	40 GB Hard disk

-	Monitor 15’’

-	Mouse (two button) PS/2

-	Δύo σειριακές πόρτες COM1, COM2

## Η9.	 Εγκατάσταση  ηλεκτρικών  ρολογιών

Το αντικείμενο του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνει τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

- Το κεντρικό ρολόι (μάνα) και τον κεντρικό πίνακα χρονικού ελέγχου.

- Τα δευτερεύοντα ρολόγια θα είναι με δείκτες και αραβικούς αριθμούς διαμέτρου 30 εκ. και θα δέχονται παλμούς από την μάνα ανά πρώτο λεπτό.

- Τα δευτερεύοντα ρολόγια τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους διακίνησης και παραμονής επιβατών, έτσι ώστε να καλύπτουν όλες τις περιοχές, είναι δε ανάλογα με τη θέση μίας ή δύο όψεων.

- Το δίκτυο των δευτερευόντων ρολογιών χωρίζεται σε 3 ομάδες, μία στον ημιόροφο και 2 στο ισόγειο, θα είναι συνεχούς ρεύματος και θα κατασκευαστεί από καλώδια ΝΥΜ

2 x 1,5 mm2. Οι οδεύσεις των καλωδίων επί των εσχαρών ασθενών ρευμάτων, όπου χρειάζεται χωνευτή εγκατάσταση θα τοποθετηθούν εντός πλαστικών ή χαλύβδινων σωλήνων.

- Η κεντρική μονάδα χρονικού ελέγχου θα είναι σχεδιασμένη με την τεχνολογία μικροεπεξεργαστών ώστε να εξασφαλίζει ακριβή μεταφορά ώρας για τον συγχρονισμό των ρολογιών. Όλοι οι χειρισμοί επιτυγχάνονται με διακόπτες που βρίσκονται στην πρόσοψη του πίνακα.

# Η10.  Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Εγκαταστάσεων (ΚΣΕΕ)

# 1. Γενικά

Το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου που προδιαγράφεται πιο κάτω θα προσφέρεται από τον εργολάβο σαν μια ιδιαίτερη ενότητα που θα βασίζεται στις προδιαγραφές, στις περιγραφές λειτουργίας των αυτοματισμών και στις καταστάσεις των σημείων ελέγχου. Σαν ένα μέρος της προσφοράς του ο εργολάβος θα υποβάλλει προς έγκριση μια γραπτή περιγραφή του προτεινόμενου από αυτόν Κ.Σ.Ε.Ε. μαζί με σχηματικά διαγράμματα δείχνοντας όλα τα βασικά εξαρτήματα, πίνακες, εκτυπωτές, περιφερειακές μονάδες επεξεργασίας και απαιτούμενα καλώδια. Ακόμη θα περιλαμβάνει απαιτήσεις χώρων κα θερμοκρασιών περιβάλλοντος για τους πίνακες, μονάδες επεξεργασίας και άλλα εξαρτήματα, τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή για κάθε είδος προσφερόμενου υλικού που θα φαίνεται στο κατακόρυφο διάγραμμα. Το κατακόρυφο διάγραμμα θα δείχνει σχηματικά όλο το κτιριακό συγκρότημα με προσδιορισμένα όλα τα σημαντικά εξαρτήματα.

Γενικώς η προσφορά θα βασίζεται σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα που θα περιλαμβάνει τις βαλβίδες τα διαφράγματα αλλά και τους ωθητήρες και τους αυτόνομους περιφερειακούς πίνακες ελέγχου με επεξεργασία Αμέσου Ψηφιακού Ελέγχου. Τέλος το Κ.Σ.Ε.Ε. θα επιτρέπει την ταυτόχρονη πολλαπλή λειτουργία του από πολλούς χρήστες με μόνο περιορισμό από τον κωδικό πρόσβασης των. Η επικοινωνία μεταξύ των κεντρικών πινάκων ελέγχου και των σταθμών εργασίας θα πρέπει να στηρίζεται σε τοπικό δίκτυο LAN υψηλής ταχύτητας.

# 2. Στοιχεία απόδοσης του  Κ.Σ.Ε.Ε.

Το σύστημα Κεντρικού Ελέγχου θα πρέπει να συμφωνεί με τα πιο κάτω στοιχεία ή σταθερές απόδοσης.

α)	Γραφικά. Σε οποιαδήποτε απεικόνιση γραφικών μπορεί να προβληθεί ένας απεριόριστος αριθμός δυναμικών σημείων. Το στατικό τμήμα της οθόνης θα εμφανιστεί μέσα σε [2] δευτερόλεπτα. Τα δυναμικά στοιχεία μιας τυπικής οθόνης γραφικών (που περιέχει 20 σημεία δεδομένων) θα εμφανιστεί μέσα σε [5] δευτερόλεπτα από την αίτηση.

β)	Ανανέωση Γραφικών. Το σύστημα θα ενημερώσει όλα τα δυναμικά σημεία με τα ισχύοντα δεδομένα μέσα σε [10] δευτερόλεπτα.

γ)	Εντολή Αντικειμένων από το σταθμό εργασίας. Ο μέγιστος χρόνος ανάμεσα την εντολή ενός ψηφιακού αντικειμένου από το χειριστή και την αντίδραση από τη συσκευή θα είναι [30] δευτερόλεπτα. Τα αναλογικά αντικείμενα θα αρχίσουν να προσαρμόζονται μέσα σε [30] δευτερόλεπτα.

δ)	Σάρωση Αντικειμένου. Όλες οι αλλαγές κατάστασης και αναλογικής τιμής θα μεταδίδονται μέσω του δικτύου με τρόπο ώστε οποιαδήποτε δεδομένα που χρησιμοποιούνται ή εμφανίζονται σε κάποιον ελεγκτή ή σταθμό εργασίας, να ενημερώνονται μέσα σε [60] δευτερόλεπτα.

ε)	Χρόνος απόκρισης αναγγελίας συναγερμού. Σε περίπτωση κρίσιμων συναγερμών, η αναγγελία στο σταθμό εργασίας θα γίνεται μέσα σε [45] δευτερόλεπτα.

στ)	Συχνότητα Εκτέλεσης Προγράμματος. Οι εφαρμογές ελέγχου μπορούν να τρέχουν με συχνότητα μιας φοράς ανά [1] δευτερόλεπτο. Ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για την επιλογή των χρόνων εκτέλεσης που θα συμβαδίζουν με τη διαδικασία HVAC που ελέγχεται.

ζ)	Απόδοση. Οι Προγραμματισμένοι Ελεγκτές μπορούν να εκτελούν κύκλους ελέγχου DDC PID σε μία επιλεγόμενη συχνότητα από τουλάχιστον μια φορά κάθε [1] δευτερόλεπτο.

η)	Πολλαπλή αναγγελία συναγερμού. Όλοι οι σταθμοί εργασίας στο δίκτυο θα λαμβάνουν συναγερμούς μέσα σε [5] δευτερόλεπτα.

θ)	Ακρίβεια Αναφοράς. Στον πίνακα 1 εμφανίζονται οι ελάχιστες ακρίβειες για όλες τις τιμές που αναφέρονται από το καθορισμένο σύστημα.

Πίνακας 1

| Μετρούμενη Μεταβλητή | Ακρίβεια Αναφοράς |
| --- | --- |
| Θερμοκρασία Χώρου | ±0.5°C |
| Αέρας αγωγού | ±1.0°C |
| Εξωτερικός αέρας | ±1.0°C |
| Θερμοκρασία νερού | ±0.5°C |
| ΔT | ±0.15 K |
| Σχετική Υγρασία | ±5 % RH |
| Ροή Νερού | ±5 % της πλήρους κλίμακας |
| Ροή Αέρα (τερματικό) | ±10 % της ένδειξης *Σημείωση 1 |
| Ροή Αέρα (σταθμοί μέτρησης) | ±5 % της ένδειξης |
| Πϊεση αέρα (αγωγοί) | ±25 Pa |
| Πϊεση αέρα (χώρος) | ±3 Pa |
| Πίεση νερού | ±2 % της πλήρους κλίμακας *Σημείωση 2 |
| Ηλεκτρική Ισχύς | 5 % της ένδειξης *Σημείωση 3 |
| Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) | ± 50 PPM |
| Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2) | ± 50 PPM |

# 3. Φάκελος τεκμηρίωσης του έργου.

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Κ.Σ.Ε.Ε., θα υποβληθούν 3 αντίτυπα κατασκευαστικών σχεδίων. Τα έντυπα αυτά θα υποβληθούν προς έγκριση πριν την παράδοση και θα περιλαμβάνουν:

Σχέδια κατασκευαστικά των ήδη υποβληθέντων σε μορφή CAD με τις δισκέτες αρχείων  είτε .DWG  ή  .DXF ή  .DRW.

Αναφορές Δοκιμών και Ρυθμίσεων από την φάση αυτή.

Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης κάθε εξαρτήματος ή συσκευής ή οργάνου αυτοματισμού.

Κατάσταση απαιτουμένων ανταλλακτικών με κωδικό και προμηθευτή.

Πρωτότυπες δισκέτες με τα παρεχόμενα προγράμματα  όπως επίσης και  οι αντίστοιχες γραπτές άδειες χρήσης, εγγυήσεις, κλπ.

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια για την διεξαγωγή της εκπαίδευσης διαρκείας 8 ωρών.

# 4.  Εγγύηση

Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σε εγγύηση ως εξής:

Η εργασία και τα υλικά του προδιαγραφόμενου Κ.Σ.Ε.E θα πρέπει να έχει 12 μήνες εγγύηση από την τελική παραλαβή σε λειτουργία από τον ιδιοκτήτη. Οι τυχόν αστοχίες ή βλάβες που θα παρατηρηθούν κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής θα αποκαθίστανται χωρίς χρέωση ή μείωση των υπηρεσιών προς τον Ιδιοκτήτη. Η ανταπόκριση του κατασκευαστή του Κ.Σ.Ε.E  για την κάλυψη εντός εγγύησης, θα γίνεται εντός 2 εργασίμων ημερών.

Στο τέλος των τελικών δοκιμών και ρυθμίσεων, εάν το σύστημα και οι συσκευές ελέγχου λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ο Ιδιοκτήτης θα υπογράψει πιστοποιητικά δηλώνοντας ότι η λειτουργία του Κ.Σ.Ε.E. έχει δοκιμασθεί και έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Μελέτης. Η ημερομηνία της δήλωσης αυτής θα είναι  και η  έναρξη της εγγύησης.

Το λογισμικό των σταθμών εργασίας, του συγκεκριμένου έργου, και όλες οι αναβαθμίσεις θα παρέχονται δωρεάν προς τον Ιδιοκτήτη κατά την διάρκεια της εγγύησης. Πάντως, θα απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση από τον Ιδιοκτήτη πριν την εγκατάσταση τέτοιων αλλαγών.

# 5.  Σταθμός υπολογιστή Η/Υ

Προβλέπονται προσωπικοί υπολογιστές. Κάθε Η/Υ, θα έχει γραφικό περιβάλλον λειτουργίας και θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του Κ.Σ.Ε.E. Οι Η/Υ θα ανήκουν στο αυτό τοπικό δίκτυο επικοινωνίας υψηλής ταχύτητας με τους κεντρικού πίνακες ελέγχου του Κ.Σ.Ε.E.  Κάθε σταθμός εργασίας θα έχει την δυνατότητα να ορισθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του Χρήστη.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες των σταθμών εργασίας Η/Υ θα γίνεται με την χρήση του τυποποιημένου κατά ASHRAE πρωτοκόλλου BACnet. Η επικοινωνία θα χρησιμοποιεί τυποποιημένο δίκτυο κατά ISO 8802-3 (Ethernet). Ακόμη οι απομακρυσμένες επικοινωνίες θα χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο σύνδεσης BACnet.

Ο κάθε σταθμός εργασίας θα αποτελείται από τα εξής:

α. Προσωπικός  Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Η/Υ.

Η  αρχιτεκτονική του δομή  μπορεί να είναι είτε MCA ή EISA.  Ο επεξεργαστής θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με  RAM 512 Μbyte. Θα περιλαμβάνει σκληρό δίσκο 60 Gbyte με ταχύτητα 7200 rpm,  μονάδα δισκέτας 1.44 Mbyte και συσκευή CD-ROM και DVD-RW , κάρτα οθόνης με VIDEO adapter για την σύνδεση εξωτερικού  Monitor. Ακόμη θύρες σειριακής - παράλληλης και επικοινωνίας LAN. Η οθόνη θα είναι έγχρωμη TFT, με διάσταση 17”.

Η οθόνη θα εκθέτει δυναμικά έγχρωμα γραφικά μαζί με τρέχουσες προγραμματισμένες ρυθμίσεις θερμοκρασιών, κλπ, μετρήσεις μεγεθών και καταστάσεις λειτουργείας κάθε εγκατάστασης.

Ολα τα σημεία ενός συστήματος θα εμφανίζονται σε μία γραφική απεικόνιση. Σε μια αλλαγή κατάστασης προς κατάσταση συναγερμού, η σχετική γραφική απεικόνιση θα εμφανίζεται στην οθόνη κατόπιν αιτήσεως του χειριστή και το σημείο ελέγχου στην οθόνη θα αλλάζει χρώμα δείχνοντας ότι είναι σε συναγερμό.

Το πληκτρολόγιο κάθε Η/Υ θα είναι ένα κανονικό πληκτρολόγιο τύπου QWERTY και θα είναι το μέσο επικοινωνίας του χρήστη με το σύστημα.

Ο εκτυπωτής κάθε Η/Υ θα είναι τύπου dot matrix  ικανός να τροφοδοτείται με χαρτί πολύπτυχο έως 10².

Ποντίκι 3 πλήκτρων με ανάλυση 400 dpi.

β.	Συσκευές  MODEM που απαιτούνται για αυτόματη τηλεφωνική επικοινωνία σε απομακρυσμένα κτίρια ή σταθμούς εργασίας. Τα MODEM θα επικοινωνούν σε ταχύτητα 9600 baud με απλές τηλεφωνικές γραμμές.

γ.	Κάρτα σύνδεσης BACnet. Οι σταθμοί εργασίας Η/Υ θα διαβάζουν και θα γράφουν  αντικείμενα BACnet (αναλογικές είσοδοι, αναλογικές έξοδοι, αναλογικές τιμές, δυαδικές είσοδοι, δυαδικές έξοδοι, δυαδικές τιμές, συσκευές) και θα επιτρέπουν την χρήση των σε εφαρμογές όπως πιο κάτω αναφέρονται.

# 6. Λογισμικό σταθμού εργασίας

Το λογισμικό του σταθμού εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

Λειτουργικό σύστημα. Θα πρέπει να παρέχεται ένα πολυλειτουργικό σύστημα με επεξεργασίες και περάσματα και εφαρμογές προτεραιότητας. Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει προγράμματα εφαρμογών γραφείου, MS/Office, Star Office, Wordperfect, σχεδιαστικά όπως Visio, AutoCad. Αποδεκτά λειτουργικά συστήματα είναι τα Windows XP Professional, Windows 2000.

Γραφικά του συστήματος. Το λογισμικό του σταθμού εργασίας θα είναι βασισμένο σε χρήση γραφικών εικόνων. Ένας Χρήστης με το κατάλληλο κωδικό πρόσβασης θα μπορεί να προσθέσει, να διαγράψει, ή να αλλάξει δυναμικά σημεία σε ένα γραφικό.

Δημιουργία Γραφικών. Θα δημιουργούνται με το λογισμικό πακέτο δημιουργίας γραφικών,  που είναι ενσωματωμένο στο σύστημα. Το πακέτο αυτό θα είναι ένα γραφικό λογισμικό που χρησιμοποιεί το “ποντίκι” για την δημιουργία και τροποποίηση γραφικών αρχείων. Το πακέτο αυτό χρησιμοποιεί εικόνες .GIF ή JPG, που δημιουργούνται απο άλλα προγράμματα.

Βιβλιοθήκη Γραφικών.  Θα παρέχεται μια πλήρης βιβλιοθήκη από τυποποιημένα μηχανήματα κλιματισμού, όπως: Ψύκτες, Λέβητες, Κεντρικές Κλιματιστικές, Τοπικές Κλιματιστικές, Τερματικές Μονάδες, κλπ. Ακόμη η βιβλιοθήκη αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ανεμιστήρες, αντλίες, στοιχεία, τρίοδες, διαφράγματα, αεραγωγούς, κλπ

Μονάδες μέτρησης. Θα προβλέπεται η επιλογή των μονάδων μέτρησης δηλαδή μεταξύ  βρετανικού ή διεθνούς συστήματος. Η επιλογή του συστήματος μονάδων θα πρέπει να προσαρμόζεται τοπικά κατά 	περίπτωση ανάλογα με την επιθυμία του Ιδιοκτήτη.

# 7. Εφαρμογές του Συστήματος

Κάθε σταθμός εργασίας θα παρέχει την διασύνδεση με τον Χρήστη και την διαχείριση και αποθήκευση των πληροφοριών.  Θα προβλέπονται οι πιο κάτω εφαρμογές σε κάθε σταθμό:

Αυτόματη φύλαξη των δεδομένων και αποκατάσταση. Κάθε σταθμός Η/Υ, θα αποθηκεύει στο σκληρό δίσκο ένα αντίγραφο από την τρέχουσα βάση δεδομένων κάθε Κεντρικού Πίνακα Ελέγχου. Αυτή η βάση δεδομένων θα ενημερώνεται κάθε φορά που υπάρχει μια αλλαγή σε οποιοδήποτε  πίνακα του συστήματος. Η αποθήκευση αυτών των δεδομένων θα είναι αυτόματη και δεν θα απαιτεί παρέμβαση του Χρήστη. Σε περίπτωση απώλειας της βάσης δεδομένων σε ένα Κεντρικό Πίνακα Ελέγχου, ο πρώτος σταθμός εργασίας Η/Υ που θα ανιχνεύσει την απώλεια, αυτόματα θα αποκαταστήσει την βάση δεδομένων αυτού του ΚΠΕ.

Χειροκίνητη φύλαξη των δεδομένων και αποκατάσταση.  Ένας Χρήστης με το κατάλληλο κωδικό πρόσβασης θα μπορεί να διαφυλάξει την βάση δεδομένων από οποιοδήποτε ΚΠΕ του συστήματος  σε κάποιο μαγνητικό μέσον. Ακόμη θα μπορεί να καθαρίζει την βάση δεδομένων ενός ΚΠΕ, και χειροκίνητα να ενεργοποιεί το φόρτωμα μιας συγκεκριμένης βάσης.

Στήσιμο του Συστήματος. Το λογισμικό του σταθμού εργασίας θα παρέχει μια γραφική μέθοδο για το στήσιμο του Συστήματος. Ο Χρήστης με το κατάλληλο κωδικό πρόσβασης θα μπορεί να προσθέτει νέες συσκευές, να ορίζει modems σε συσκευές, και να λαβαίνει ένα γραφικό σχηματικό διάγραμμα του Συστήματος. Αυτό θα επιτρέπει μελλοντικές αλλαγές ή προσθέσεις.

‘Αμεση Βοήθεια Οθόνης. Θα παρέχεται ένα σύστημα άμεσης βοήθειας με σχετικό κείμενο με αυτό της εφαρμογής που έχει ανοίξει ο Χρήστης. Επί πλέον βοηθητικές πληροφορίες θα βρίσκονται σε υπερκείμενες σημειώσεις.

Ασφάλεια.  Κάθε Χειριστής θα πρέπει να εγγραφεί επάνω στο σύστημα με το όνομά του και έναν  προσωπικό αριθμό, έτσι  ώστε να βλέπει, να γράφει , να προσθέτει ή να διαγράφει δεδομένα. Η ασφάλεια του συστήματος θα επιλέγεται για κάθε xειριστή χωριστά. Ο Διαχειριστής του Συστήματος θα έχει την ικανότητα να ορίζει προσωπικούς αριθμούς και τα επίπεδα πρόσβασης για όλους τους Χειριστές. Κάθε προσωπικός αριθμός θα μπορεί να περιορίζει  την πρόσβαση των χειριστών  για να δουν  ή να αλλάξουν  μια εφαρμογή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Κάθε Χειριστής θα απογράφεται από το σύστημα αυτόματα σε περίπτωση που δεν υπάρχει δραστηριότητα στο πληκτρολόγιο 	ή στο “ποντίκι“. Αυτός ο χρόνος απογραφής θα εμφανίζεται ανά προσωπικό αριθμό Χειριστή. Όλα τα στοιχεία ασφαλείας του συστήματος  θα αποθηκεύονται σε απόκρυφο σχήμα.

Διαγνωστικά  του συστήματος.  Το σύστημα θα επιτηρεί αυτόματα την λειτουργία όλων των σταθμών εργασίας Η/Υ,  των εκτυπωτών, των modems, των συνδέσεων του δικτύου υψηλής ταχύτητας, των Κεντρικών Πινάκων Ελέγχου και των Περιφερειακών Μονάδων Ελέγχου. Η βλάβη οποιαδήποτε συσκευής θα αναγγέλλεται στον Χειριστή.

Επεξεργασία των συναγερμών.  Κάθε ελεγχόμενο μηχάνημα ή συσκευή στο σύστημα θα μπορεί να στηθεί έτσι ώστε σημαίνει συναγερμός καθώς αλλάζει η κατάστασή του. Ο Χειριστής θα μπορεί να ορίζει τα όρια (άνω και κάτω) του κινδύνου, τα όρια (άνω και κάτω) της απλής προειδοποίησης, 	τις καταστάσεις και τις αντιδράσεις κάθε ελεγχόμενης μηχανής ή συσκευής  στο σύστημα.

Αντιδράσεις συναγερμών. Ο Χειριστής θα μπορεί να ορίζει ποιες ενέργειες  ή αντιδράσεις θα πρέπει να λάβουν χώρα κατά μηχάνημα ή συσκευή σε περίπτωση συναγερμού. Οι ενέργειες αυτές θα περιλαμβάνουν καταγραφή, εκτύπωση, έναρξη προγραμμάτων εμφάνιση οδηγιών σε μορφή κειμένου, τηλεφωνική σύνδεση με απομακρυσμένους σταθμούς, τηλεειδοποίηση μέσω ΟΤΕ, ηχητική σήμανση και τέλος εμφάνιση συγκεκριμένων γραφικών του συστήματος. Κάθε μια από αυτές τις ενέργειες θα ορίζονται κατά σταθμό εργασίας και ώρα της ημέρας. 	Ένα μηχάνημα που είναι σε συναγερμό και δεν έχει αναγνωρισθεί από τον Χειριστή, εντός προσδιορισμένου χρόνου από τον Χειριστή, η σήμανση αυτή θα στέλνεται σε ένα εναλλακτικό αποδέκτη με σταθμό εργασίας ή σε απομακρυσμένο σταθμό Η/Υ.

Δυαδικοί συναγερμοί.  Κάθε δυαδικό σημείο ελέγχου  θα τίθεται σε συναγερμό με βάση την κατάσταση που έχει ορισθεί από τον Χειριστή. Θα παρέχεται η δυνατότητα ώστε να αφοπλίζεται η σήμανση σε περίπτωση που το μηχάνημα κλιματισμού είναι κανονικά  ΕΚΤΟΣ λειτουργίας ή σε επισκευή.

Αναλογικοί συναγερμοί. Κάθε αναλογικό σημείο ελέγχου θα έχει αμφότερα άνω και κάτω όρια σήμανσης κινδύνου και προειδοποίησης. Η σήμανση θα μπορεί να αφοπλισθεί είτε αυτόματα ή χειροκίνητα.

Καταγραφές των Τάσεων.	Ο χειριστής θα μπορεί να ορίσει κατά βούληση μια κατάσταση καταγραφής τάσεων για οποιοδήποτε σημείο στο σύστημα. Ο ορισμός αυτός θα περιλαμβάνει χρονικό διάστημα, ώρα έναρξης και παύσης.  Χρονικά διαστήματα που θα μπορούν να επιλεχθούν είναι 1, 5, 15, 30 , 60 λεπτά, 8 ώρες, 1 ημέρα, 1 εβδομάδα, 1 μήνας, Οι καταγραφές θα ξεκινούν στην ώρα έναρξης. Κάθε Καταγραφή θα υποστηρίζει τουλάχιστον 64 σημεία ελέγχου. Ο Χειριστής με τον κατάλληλο κωδικό πρόσβασης θα μπορεί  να ορίσει πόσες δειγματοληψίες θα αποθηκεύονται σε κάθε καταγραφή.  Τα δεδομένα των καταγραφών αυτών και οι μετρήσεις των θα αποθηκεύονται στον Κεντρικό Πίνακα Ελέγχου και θα αρχειοθετούνται στον σκληρό δίσκο του Η/Υ. Τα δεδομένα αυτά θα είναι δυνατόν να φανούν και  να εκτυπωθούν  από τον Χειριστή μέσω του λογισμικού του σταθμού εργασίας. Θα μπορούν επίσης να αποθηκεύονται σε μορφή ASCII για την επεξεργασίας των από άλλα τυποποιημένα πακέτα όπως επεξεργαστή κειμένου ή λογιστικού φύλλου.

Κατάλογος εγγραφών Συναγερμών και Γεγονότων.	 Ο Χειριστής θα μπορεί να δει όλες τις εγγραφές των συναγερμών και των γεγονότων από οποιαδήποτε θέση στο σύστημα. Τα γεγονότα θα καταγράφονται χρονολογικά. Ένας Χειριστής με το κατάλληλο κωδικό ασφαλείας θα μπορεί να αναγνωρίσει και να καθαρίσει στην συνέχεια τους συναγερμούς. ‘Ο,τι δεν καθαρίζεται από τον Χειριστή θα αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του σταθμού εργασίας.

Κατάσταση και Έλεγχος των σημείων  και των Ιδιοτήτων.	Θα παρέχεται μια μέθοδος για τον Χειριστή με κατάλληλο κωδικό ασφαλείας, έτσι ώστε να βλέπει και να εγγράφει, εάν επιτρέπεται, την κατάσταση οποιοδήποτε σημείου και της ιδιότητας του στο σύστημα. Οι καταστάσεις αυτές θα διατίθενται είτε από μενού ή από γραφικά.

Συγχρονισμός ωρολογίων. Τα ωρολόγια των επεξεργαστών των Κεντρικών Πινάκων Ελέγχου και των σταθμών εργασίας θα συγχρονίζονται με εντολή από τον Χειριστή. Επίσης το σύστημα θα μπορεί  αυτόματα να συγχρονίζει όλα τα ωρολόγια του συστήματος καθημερινά, από μία συσκευή στο σύστημα. Το σύστημα θα ρυθμίζει αυτόματα την αλλαγή της θερινής και κανονικής ώρας.

Αναφορές και Καταγραφές.  Θα παρέχεται ανά πακέτο λογισμικό που θα επιτρέπει στον Χειριστή να επιλέγει, να τροποποιεί ή να δημιουργεί  αναφορές. Κάθε αναφορά θα ορίζεται στο περιεχόμενο των στοιχείων, την διάταξη, το χρονικό διάστημα και την ημερομηνία. Τα δεδομένα της αναφοράς θα αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο για  ιστορική αναφορά. Θα παρέχεται η δυνατότητα ακόμη για Καταγραφές πραγματικού χρόνου καθορισμένων  σημείων ελέγχου. Όλες οι πιο πάνω αναφορές θα εκτυπώνονται εύκολα από τον εκτυπωτή του συστήματος.

Δημιουργία αναφορών. Θα παρέχεται η δυνατότητα στον Χειριστή να ορίσει εύκολα κάθε στοιχείο του συστήματος σε μια ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια αναφορά.  Οι αναφορές αυτές θα φέρουν την ημερομηνία και ώρα και θα περιέχουν τον τίτλο της αναφοράς και το όνομα της εγκατάστασης.

Τυποποιημένες αναφορές. Οι πιο κάτω τυποποιημένες αναφορές  θα παρέχονται από το σύστημα. Αυτές οι αναφορές θα προσαρμόζονται εύκολα στο σύστημα από τον Ιδιοκτήτη.

Αναφορά Ηλεκτρικής κατανάλωσης. Θα παρέχεται μια μηνιαία αναφορά που θα δείχνει την ημερήσια ηλεκτρική κατανάλωση και την μέγιστη ζήτηση για κάθε μετρητή του κτιρίου. Ακόμη θα παρέχεται μια 12 / μηνη συνοπτική αναφορά που θα δείχνει την μηνιαία ηλεκτρική κατανάλωση και την μέγιστη ζήτηση κάθε μετρητή.

Αναφορά δεδομένων του καιρού. Θα παρέχεται μια μηνιαία αναφορά που θα δείχνει την ημερήσια ελάχιστη, μέγιστη, και μέση τιμή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και του αριθμού των βαθμοημερών Θέρμανσης και Ψύξης για κάθε ημέρα. Ακόμη θα παρέχεται μια ετήσια συνοπτική αναφορά που θα δείχνει την ελάχιστη, μέγιστη, και μέση τιμή θερμοκρασίας περιβάλλοντος για κάθε μήνα και τον αριθμό των βαθμοημερών.

Αναφορά οδηγίας 3 / ASHRAE.  Θα παρέχεται μια ημερήσια αναφορά που θα δείχνει την κατάσταση λειτουργίας κάθε Ψύκτη όπως απαιτείται από την οδηγία 3 / ASHRAE. Θα περιλαμβάνονται τα πιο κάτω τουλάχιστον:

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου ψυχρού νερού.

- Παροχή ψυχρού νερού

- Πίεση εισόδου / εξόδου ψυχρού νερού.

- Πίεση και θερμοκρασία εξάτμισης ψυκτικού.

- Πίεση και θερμοκρασία συμπύκνωσης ψυκτικού.

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου  νερού συμπυκνωτή.

- Παροχή νερού συμπυκνωτή.

- Στάθμη ψυκτικού.

- Θερμοκρασία και πίεση λαδιού

- Στάθμη λαδιού

- Θερμοκρασία κατάθλιψης ψυκτικού.

- Θερμοκρασία αναρρόφησης ψυκτικού

- Πεδίο συμπλήρωσης για την πρόσθεση ψυκτικού.

- Πεδίο συμπλήρωσης για την πρόσθεση λαδιού

- Πεδίο συμπλήρωσης για την  παρατήρηση θορύβων ή κραδασμών.

- Εγγραφές εφαρμογών των σταθμών εργασίας.  Κάθε σταθμός Η/Υ, θα υποστηρίζει την εγγραφή όλων των εφαρμογών του συστήματος σε πλήρη οθόνη.

- Μονάδα Ελέγχου. Θα παρέχεται μια πλήρης οθόνη για την εγγραφή κάθε Μονάδας Ελέγχου και  τις εφαρμογές της, που θα παρέχει επίσης την  δυνατότητα στον Χειριστή με το κατάλληλο κωδικό ασφαλείας να δει και να αλλάξει το στήσιμο, το όνομα, τις παραμέτρους και τα σημεία ρύθμισης.

- Χρονικός προγραμματισμός. Θα παρέχεται μια πλήρης οθόνη για τον χρονικό προγραμματισμό σε κάθε σταθμό εργασίας σε μηνιαία βάση. Στην οθόνη αυτή θα φαίνονται εμφανώς οι εξαιρέσιμες ημέρες και οι επίσημες αργίες.  Το πρόγραμμα αυτό θα μπορεί να το τροποποιεί ένας Χειριστής με κατάλληλο κωδικό ασφαλείας.

- Συντονισμός Μηχανημάτων. Θα παρέχεται μια πλήρης οθόνη που θα επιτρέπει στον Χειριστή να ομαδοποιεί τα μηχανήματα για την κατάλληλη λειτουργία των,  όπως περιγράφεται αναλυτικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο αυτοματισμού. Εδώ θα περιλαμβάνεται  και ο συντονισμός των κιβωτίων μεταβλητής παροχής αέρα με την συνεργαζόμενη κεντρική κλιματιστική μονάδα.

- Παραλληλισμός πολλαπλών Ψυκτών (εάν προβλέπεται). Η εφαρμογή ελέγχου και παραλληλισμού Ψυκτών, θα γίνεται με  λογισμικό εγγραφής  πλήρους οθόνης, που θα παρέχει την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος Ψυκτών. Η εγγραφή θα περιλαμβάνει:

- Τον τρόπο ελέγχου του συστήματος Ψυκτών.

- Την κατάσταση ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ.

- Το σημείο ρύθμισης συστήματος ψυχρού νερού.

- Την θερμοκρασία εξόδου ψυχρού νερού.

- Την θερμοκρασία εξόδου ψυχρού νερού.

- Την θερμοκρασία εισόδου ψυχρού νερού.

- Την θερμοκρασία εισόδου ψυχρού νερού.

- Την κατάσταση της αντλίας νερού του συστήματος.

- Την παροχή του ψυχρού νερού  του συστήματος.

- Την τρέχουσα λειτουργία του συστήματος.

- Πληροφορία για την πρόσθεση Ψύκτη.

- Πληροφορία για την αφαίρεση Ψύκτη.

- Πληροφορία για την βλάβη του συστήματος.

- Πληροφορία για την βλάβη Ψυκτών.

- Πληροφορία για την κυκλική εναλλαγή.

- Δυνατότητα προσωρινής υπέρβασης του τρόπου λειτουργίας.

- Λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών ελέγχου. Θα παρέχεται το λογισμικό πακέτο για την δημιουργία, την τροποποίηση, και το φόρτωμα ειδικών εφαρμογών αυτοματισμού από τον Χειριστή. Με το λογισμικό αυτό θα μπορεί να δημιουργεί ρουτίνες αυτοματισμού και να τις φορτώνει την ίδια στιγμή που τρέχουν άλλες εφαρμογές. Το σύστημα θα έχει πλήρη λειτουργικότητα κατά την διάρκεια που γράφονται οι ρουτίνες ή μεταγλωττίζονται ή φορτώνονται.

Η γλώσσα προγραμματισμού αυτή θα έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

- Συντακτικό προγραμματισμού είτε τύπου BASIC με ελεύθερη μορφή εγγραφής ή με γραφικά εικονίδια.

- Η εγγραφή θα γίνεται σε πλήρη οθόνη με βοήθεια “ποντικιού” με ευκολίες όπως κόψε / κόλλησε, και βρες / αντικατάστησε.

- Η γλώσσα θα επιτρέπει εκτέλεση ανεξάρτητων στοιχείων προγράμματος. Κάθε στοιχείο θα μπορεί ανεξάρτητα να ενεργοποιεί ή όχι άλλα στοιχεία.

- Το λογισμικό πακέτο θα έχει την  δυνατότητα για την εξομοίωση και παρατήρηση ενδιάμεσων τιμών ή αποτελεσμάτων του προγράμματος και τέλος θα εκδίδει μηνύματα για την διόρθωση του συντακτικού της γλώσσας.

- Η γλώσσα προγραμματισμού θα υποστηρίζει όλες τις λογικές εκφράσεις (IF, THEN, ELSE, ), Αλγεβρικές 	εκφράσεις Boolean (AND, OR, NOT, NOR, XOR), και μαθηματικές εκφράσεις ( = , < , > , ).

- Η γλώσσα προγραμματισμού θα φέρει προκαθορισμένες μεταβλητές ώρας , ημέρας, εβδομάδας,  χρονικά διαστήματα, για την χρήση τους στους υπολογισμού του προγράμματος.

- Η γλώσσα προγραμματισμού θα φέρει επίσης προκαθορισμένες μεταβλητές που θα αντιπροσωπεύουν την κατάσταση και τα αποτελέσματα του προγράμματος Κ.Σ.Ε και θα είναι σε θέση να ενεργοποιούν ή όχι και να αλλάζουν τιμές  των αντικειμένων BACnet στο σύστημα.

# 8. Λογισμικό του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου Εγκαταστάσων

Το λογισμικό του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου Εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι εύκολο στην κατανόηση και στη χρήση, και το οποίο διαχειρίζεται και παρακολουθεί τις διαφορες τεχνικές που εφαρμόζονται στο κτίριο.

Τα διάφορα εξαρτήματα (Μονάδες ελέγχου του κτιρίου, σταθμοί ελέγχου με υπολογιστές), θα μπορούν πολύ εύκολα να συνδεθούν στο δίκτυο επικοινωνίας Ethernet του κτιρίου,. Η εύκολη πρόσβαση στο Κ.Σ.Ε.Ε. μέσω intanet/internet, θα είναι ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά.

Το λογισμικό υποστηρίζει τα βασικά πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπως Lontalk και BACnet.

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτείται επικοινωνία με άλλα πρωτόκολλα θα μπορεί να υποστηρίζει το Modbus interface.

Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει ομάδες προπρογραμματισμένων λειτουργιών όπως, έλεγχο διαχείρησης ψυκτικών συγκροτημάτων (Chiller Plant Control), διαχείρησης ανέσης χώρων, έλεγχο ενεργειακής κατανάλωσης, κ.λ.π.

Το λογισμικό θα πρέπει να διευθετεί την λειτουργία πολλαπλών χρηστών ταυτόχρονα. Η προσβασιμότητα στο σύστημα δεδομένων, θα περιορίζεται μέσω του κλειδάριθμου του χειριστή, (operator password). Πολλαπλοί χρήστες έχουν πρόσβαση σε όλα τα ισχύοντα συστήματα δεδομένων του συστήματος. Οποιοσδήποτε χειριστής, έχει την ικανότητα να εισέλθει σε οποιοδήποτε σταθμό λειτουργίας του συστήματος ελέγχου και να έχει πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα δεδομένα του συστήματος.

Το Σύστημα Ελέγχου θα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε υποσύστημα να μπορεί να λειτουργεί και σαν αυτόνομο, (stand-alone control). Ακόμη και στην περίπτωση διακοπής του δικτύου επικοινωνίας, ή ακόμη και στην περίπτωση βλάβης κάποιου ελεγκτή που βρίσκεται στο δίκτυο, το σύστημα θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί αυτόνομα και να παραμένει η εγκατάσταση υπο έλεγχο.

Η τεχνολογία του άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC control), χρησιμοποιείται για να παρέχει τον απαραίτητο έλεγχο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου.  Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την ενσωμάτωση  πλήθος από ελεύθερα προγραμματιζόμενους ελεγκτές καθώς και προπρογραμματισμένους ελεγκτές συγκεκριμένων εφαρμογών, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των εφαρμοσμένων τεχνικών και υποσυστημάτων που μπορεί να απαιτεί το κτίριο.

Για την επίτευξη της διαχείρισης και της εξοικονόμησης ενέργειας του κτιρίου θα παρέχονται οι πιο κάτω εφαρμογές λογισμικού. Η εγγραφή των εφαρμογών θα γίνεται στον σταθμό εργασίας.

Ασφάλεια Συστήματος.

Η πρόσβαση των Χειριστών θα ασφαλίζεται χρησιμοποιώντας κωδικούς πρόσβασης και ονόματα Χρηστών. Οι κωδικοί πρόσβασης θα περιορίζουν τους Χρήστες σε λειτουργίες και εφαρμογές που τους έχει επιτρέψει ο Διαχειριστής του Κ.Σ.Ε.Ε.  Θα καταγράφονται οι προσβάσεις  των Χειριστών  με ημερομηνία / ώρα εισόδου και εξόδου από το σύστημα. Το σύστημα θα παρέχει αυτοπροστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ατόμων με έξοδο από το σύστημα, μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Χρονικός Προγραμματισμός.

Θα παρέχεται η δυνατότητα για χρονικό προγραμματισμό κάθε αντικειμένου BACnet, ή ομάδας αντικειμένων BACnet στο σύστημα. Κάθε χρονοπρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις δυνατότητες για έναρξη, παύση, βέλτιστη έναρξη, βέλτιστη παύση, και νυκτερινή λειτουργία οικονομίας. Κάθε χρονοπρόγραμμα μπορεί να αποτελείται από έως 10 γεγονότα. Όταν μια ομάδα από μηχανημάτων προγραμματίζονται μαζί θα παρέχεται η δυνατότητα για χρονική καθυστέρηση σε κάθε μέλος. Κάθε χρονοπρόγραμμα θα αποτελείται από:

Εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα.

Θα παρέχονται χωριστά χρονοπρογράμματα για κάθε ημέρα της εβδομάδος.

Χρονοπρογράμματα εξαιρέσεων.

Θα παρέχεται η δυνατότητα στον Χειριστή να καθορίζει οποιαδήποτε ημέρα σαν εξαιρέσιμη. Αυτή η ημέρα θα υπερβαίνει το κανονικό χρονοπρόγραμμα και θα ορίζεται έως ένα έτος ενωρίτερα.  Όταν εκτελεσθεί η ημέρα αυτή, θα απορρίπτεται από το χρονοπρόγραμμα και θα  αντικαθίσταται από το κανονικό.

Προγράμματα αργιών.

Θα παρέχεται η δυνατότητα στον Χειριστή να καθορίσει έως 99 χρονοπρογράμματα αργιών ή ειδικών ημερών. Αυτά τα προγράμματα θα τοποθετούνται στο ετήσιο πρόγραμμα και θα επαναλαμβάνονται κάθε έτος. Ο Χειριστής θα μπορεί να καθορίσει και το χρονικό διάστημα κάθε περιόδου αργιών.

Βέλτιστος χρόνος έναρξης / παύσης.

Η πιο πάνω εφαρμογή χρονικού προγραμματισμού θα περιλαμβάνει την υποστήριξη αλγορίθμου για τον υπολογισμό βέλτιστου χρόνου έναρξης / παύσης των  μηχανημάτων παραγωγής ψυχρού ή θερμού νερού. Ο αλγόριθμος θα υπολογίζει την θερμική συμπεριφορά μιας ζώνης και θα ξεκινά τα μηχανήματα πριν την ώρα χρήσης  του κτιρίου ώστε να επιτύχει την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου,  στην συγκεκριμένη ώρα. Ο  αλγόριθμος θα υπολογίζει 	χωριστά για τις ζώνες που έχουν παραμείνει εκτός κλιματισμού πάνω από 24 ώρες. Ο αλγόριθμος αυτός θα μπορεί να τροποποιεί την ώρα έναρξης / παύσης και με βάσει την εξωτερική θερμοκρασία. Τέλος θα παρέχεται και ένα μέγιστο όριο πρωινής έναρξης για να εμποδίζει την έναρξη ενωρίτερα από την ρύθμιση αυτή.

Αναφορά Συναγερμών.

Ο Χειριστής θα μπορεί να καθορίσει την αυτόματη ενέργεια σε περίπτωση συναγερμού. Οι συναγερμοί θα 	καθοδηγούνται στους κατάλληλους σταθμούς εργασίας Η/Υ, με βάση την ώρα και άλλες συνθήκες. Ένας συναγερμός θα μπορεί να ξεκινήσει προγράμματα, να απογραφεί στην κατάσταση τάσεων, να εκτυπωθεί, να φέρει προκαθορισμένα μηνύματα και τέλος να εμφανίσει γραφικά.

Απομακρυσμένες επικοινωνίες.

Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα να καλεί τηλεφωνικά σε περίπτωση αναγγελίας συναγερμού. Οι δέκτες θα περιλαμβάνουν σταθμούς εργασίας και τηλε-ειδοποιητές που υποστηρίζει ο ΟΤΕ.

Περιορισμός ηλεκτρικής αιχμής.

Το πρόγραμμα ελέγχου περιορισμού της ηλεκτρικής ζήτησης θα επιτηρεί την ηλεκτρική κατανάλωση από μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας με παλμούς ή μορφοτροπείς ηλεκτρικής ισχύος, που θα είναι τοποθετημένοι στον Γενικό Πίνακα του Κτιρίου.Το πρόγραμμα αυτό, θα στηρίζεται σε προβλεπτικό αλγόριθμο κυλιόμενου παραθύρου. Η διάρκεια ολίσθησης και το χρονικό διάστημα σάρωσης  θα ρυθμίζονται ακριβώς όσο και της ηλεκτρικής εταιρείας ΔΕΗ. Το σύστημα ελέγχου θα έχει την δυνατότητα  περιορισμού της ηλεκτρικής αιχμής επαναρυθμίζοντας τα σημεία ρύθμισης όλων των μηχανημάτων και συσκευών κλιματισμού για να ελαττωθεί το ηλεκτρικό φορτίο, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα του εσωτερικού αέρα (διοξείδιο του Άνθρακα, σχετική υγρασία, κλπ.) Θα παρέχεται επίσης η δυνατότητα για την ένδειξη της λήξης χρέωσης δαπανών.

Διαχείριση της Προληπτικής Συντήρησης.

Το σύστημα θα επιτηρεί την κατάσταση των μηχανημάτων και θα δημιουργεί μηνύματα συντήρησης με βάση  την συμπλήρωση προκαθορισμένων ωρών λειτουργίας, αριθμού εκκινήσεων, και / ή ημερομηνιακών ορίων.

Παραλληλισμός Ψυκτικών Συγκροτημάτων (εάν προβλέπεται).

Θα παρέχεται το λογισμικό πακέτο για την διαδοχική λειτουργία ψυκτικών συγκροτημάτων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Η εφαρμογή αυτή θα εκτελεί τις πιο κάτω λειτουργίες:

-	Ο έλεγχος της εγκατάστασης παραλληλισμού θα περιλαμβάνει έως 25 ψύκτες κάθε είδους είτε φυγοκεντρικούς, ή ελικοειδείς περιστροφικούς, ή σπειροειδείς περιστροφικούς, ή παλινδρομικούς, ή απορρόφησης βρωμιούχου λιθίου / νερού, καθώς ορίζεται στην κατάσταση μηχανημάτων.

-	Το πρόγραμμα θα υποστηρίζει αμφότερα τα συστήματα μεταβλητής παροχής ή σταθερής παροχής νερού και συστήματα πρωτεύοντος - δευτερεύοντος (decoupled piping).

-	Το πρόγραμμα θα υποστηρίζει τον έλεγχο πολλαπλών ψυχροστασίων ανά εγκατάσταση.

-	Το πρόγραμμα θα ολοκληρώνει τα διαγνωστικά μηνύματα των ψυκτών με ενέργειες  ελέγχου εφεδρείας.

Επεξεργασία Γεγονότων

Τα γεγονότα του ελέγχου παραλληλισμού και των καταστάσεων θα καταγράφονται κατ΄ επιλογή του Χειριστή στον κατάλογο εγγραφών συναγερμών  και θα φυλάσσονται για μελλοντική διάγνωση βλαβών.

Ενδείξεις Συναγερμών

Οι οθόνες του προγράμματος θα δείχνουν μηνύματα  αναγγελίας συναγερμών του συστήματος Ψυκτών αλλά και των Ψυκτών χωριστά.

Έλεγχος P / I / D

Θα παρέχεται ένας αλγόριθμος ελέγχου 3 όρων (αναλογικός / ολοκληρωτικός / Διαφορικός), με δράση άμεση ή αντίστροφη (ψύξη ή θέρμανση).Ο αλγόριθμος θα υπολογίζει μια χρονικά μεταβλητή αναλογική τιμή για να οδηγήσει μια συνεχή έξοδο ελέγχου ή ένα δυαδικό βήμα ή μια σειρά βημάτων. Η ελεγχόμενη μεταβλητή. το σημείο ρύθμισης και οι σταθερές κέρδους του αλγορίθμου P/I/D, θα είναι επιλεγόμενες από τον Χειριστή.

Εκκίνηση με διάταξη που εναλλάσσεται.

Η εφαρμογή αυτή θα προμηθεύεται έτσι ώστε να εμποδίζει τα ελεγχόμενα μηχανήματα από ταυτόχρονη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος. Η σειρά με την οποία τα μηχανήματα (ή η ομάδα μηχανημάτων) θα εκκινεί, μαζί με τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ εκκινήσεων, θα είναι επιλεγόμενη από τον Χειριστή.

Υπολογισμοί του συστήματος.

Θα παρέχεται το λογισμικό που επιτρέπει να αθροίζονται παλμοί, προερχόμενοι από μετρητές στιγμιαίας παροχής νερού L/s ή από μετρητές ηλεκτρικής ισχύος (kW) και στην συνέχεια θα μετατρέπονται σε δεδομένα κατανάλωσης , και επιπλέον ενεργειακοί υπολογισμοί ψυκτικής ή θερμαντικής ισχύος και απόδοσης.

Προστασία από συχνές εκκινήσεις.

Θα παρέχεται ο αλγόριθμος για την προστασία των μηχανημάτων από συχνές εκκινήσεις όπου θα επιτρέπει στον Χειριστή να επιλέγει ελάχιστο χρόνο ΕΝΤΟΣ και ελάχιστο χρόνο ΕΚΤΟΣ για κάθε δυαδική έξοδο.

# 9. Κεντρικός Πίνακας Ελέγχου

Ο κεντρικός πίνακας ελέγχου θα πρέπει να είναι ένας έξυπνος πίνακας που θα ελέγχει τις δυνατότητες ενσωμάτωσης και δικτύωσης των προϊόντων που θα αποτελούν το BMS του κτιρίου. Θα πρέπει να διαχειρίζεται  ισότιμες βάσεις δεδομένων με προεγκατεστημένες λειτουργίες όπως τον έλεγχο ψυχροστασίου ή την καταγραφή δεδομένων.

Θα υποστηρίζει ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως BACnet™ και  Lontalk.

Θα έχει ενσωματωμένο  modem,  θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης οθόνης αφής VGA 320x240 pixels,  θα μπορεί να επικοινωνεί με το περιβάλλον μέσω θύρας Ethernet EIA-232 , θύρας BACnet™, καθώς και μέσω Lontalk . Τέλος θα έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τουλάχιστον μνήμη Flash 16MB, EEPROM 512B, SRAM 1MB και SDRAM 8 MB.

# 10. Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου (Α.Κ.Ε.)

Το σύστημα βασίζεται στην τεχνολογία των Απομακρυσμένων Κέντρων Ελέγχου Α.Κ.Ε. , που είναι εγκατεστημένα κοντά στις διάφορες εγκαταστάσεις, δίπλα στου.ς ηλεκτρικούς πίνακες κίνησης.

Τα Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου (Α.Κ.Ε.) αποτελούνται από προγραμματιζό- μενους ελεγκτές.

Οι προγραμματιζόμενοι ελεγκτές θα έχουν ικανοποιητικό αριθμό εισόδων και εξόδων, ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα επέκτασης του αριθμού των σημείων τους, μέσω της χρήσης καρτών επέκτασης.

Θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με οθόνης αφής, φιλική προς το χρήστη με χρήση εικονιδίων ανάλυσης 320Χ240 Pixels με δυνατότητα χρήσης της Ελληνικής γλώσσας.

Θα υποστηρίζουν ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως το πρωτόκολλο επικοινωνίας Lontalk.

Το κεντρικό σύστημα ελέγχου (ΚΣΕ), του κτιρίου θα αποτελείται από ένα  ή περισσότερα ανεξάρτητα Α.Κ.Ε. ώστε να διαχειρίζονται το σύνολο των πληροφοριών και την ολική στρατηγική ελέγχου.

Θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τουλάχιστον μνήμη RAM 512K,  ROM 2MB και flash EEPROM 256 Κ

Το κάθε  Α.Κ.Ε. , θα διατηρεί όλα τα BIOS και τις πληροφορίες προγραμματισμού, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τουλάχιστον 168  ώρες.

Οι δυνατότητες εισόδου / εξόδου των ΑΚΕ θα επιτρέπουν την σύνδεση των με διάφορες συσκευές ή όργανα ελέγχου με τις πιο κάτω 4 κατηγορίες :

·	Αναλογική είσοδος  (ΑΙ)

Θα είναι σήμα παρακολούθησης και μέτρησης της θερμοκρασίας, υγρασίας, κλπ και θα περιλαμβάνει σήματα της μορφής 0-10V DC, 4-20mA.

·	Αναλογική έξοδος (ΑΟ)

Θα είναι για τη μεταβολή θέσης και αμέσου ψηφιακού ελέγχου (ΑΨΕ) των συστημάτων ελέγχου. Θα περιλαμβάνει σήματα της μορφής 0-1V DC, 0-10V DC, 0-20V DC.

·	Δυαδική Είσοδος  (ΒΙ)

Θα είναι σήμα που δημιουργείται από την αλλαγή κατάστασης μίας επαφής χωρίς τάση.

·	Δυαδική έξοδος  (ΒΟ)

Θα είναι σήμα που προέρχεται από το ΑΚΕ, αλλάζοντας τη κατάσταση μίας επαφής εξόδου που χρησιμοποιείται για το ξεκίνημα - σταμάτημα των εγκαταστάσεων.

# 11. Επικοινωνίες

Το έργο αυτό θα αποτελεί ένα δια-δίκτυο BACnet.  Όλοι οι σταθμοί  εργασίας Η/Υ, οι Κεντρικοί Πίνακες Ελέγχου θα συμφωνούν με τον κανονισμό ASHRAE 135-1995 / BACnet. Κάθε συσκευή BACnet θα συνεργάζεται επάνω σε ενιαίο  πρωτόκολλο δικτύου συσκευών και δεδομένων  με την μέθοδο των αντικειμένων / ονομασιών και ιδιοτήτων. (OBJECTS, NAMES, PROPERTIES).

Θα παρέχονται όλα τα εξαρτήματα και παρελκόμενα για την ολοκλήρωση του δικτύου.

Οι ΚΠΕ, θα φέρουν θύρα επικοινωνίας για την σύνδεση των με τους σταθμούς εργασίας. Αυτή θα είναι κάρτα δικτύου Ethernet.

Για το απομακρυσμένο σταθμό εργασίας προβλέπεται εγκατάσταση συσκευής  modem ταχύτητας 56000 baud, για την επικοινωνία με οποιοδήποτε και όλους τους ΚΠΕ.

Οι δυνατότητες επικοινωνίας, που θα παρέχονται με το δια-δίκτυο θα έχουν σαν αποτέλεσμα εποπτεία και πέρασμα τιμών μέτρησης. που θα είναι διάφανες στην αρχιτεκτονική του δικτύου.

Η σύνδεση μιας συσκευής σταθμού εργασίας με οποιοδήποτε ΚΠΕ στο δίκτυο θα επιτρέπει στον Χειριστή να έχει εποπτεία σαν να ήταν συνδεδεμένος απ’ ευθείας στους άλλους πίνακες ελέγχου.

Όλες οι τιμές της βάσης δεδομένων κάθε πίνακα ελέγχου θα είναι εύκολα προσβάσιμες από οποιοδήποτε πίνακα ελέγχου στο διαδίκτυο. Το πέρασμα της τιμής μέτρησης θα εκτελείται αυτόματα από ένα πίνακα ελέγχου, όταν εισέλθει μια αναφορά στο όνομα του συγκεκριμένου σημείου που δεν υφίσταται στον πίνακα ελέγχου.

Τα ωρολόγια σε όλους τους κεντρικούς πίνακες ελέγχου θα συγχρονίζονται καθημερινά.

# 12. Όργανα Αυτοματισμού

## 12.1. Ηλεκτρονικοί Ωθητήρες Διαφραγμάτων  /  Βαλβίδων

Ο ωθητήρας θα έχει ηλεκτρονική διάταξη υπερφόρτωσης για να προστατεύεται  από φθορά  κατά την διάρκεια της περιστροφής του.

Όπου αυτό φαίνεται στα διαγράμματα, σε περιπτώσεις απώλειας ρεύματος, θα παρέχεται ενσωματωμένη διάταξη ανάταξης ελατηρίου κατά την επιστροφή στην κανονική θέση.

Όλοι οι περιστροφικοί ωθητήρες θα είναι κατάλληλοι για κίνηση και δεξιόστροφη και αριστερόστροφη. Οι γραμμικοί ωθητήρες θα επιστρέφουν στην  “μέσα” θέση.

Οι αναλογικοί ωθητήρες θα δέχονται συνεχές σήμα ελέγχου 0-10 V dc ή 4 - 20 mA και θα παρέχουν ένα σήμα ανάδρασης της θέσης των.

Οι ωθητήρες θα είναι κατάλληλοι για τροφοδοσία 24 V ac, και δεν 	θα απαιτούν πάνω 10 VA ηλεκτρική ισχύ. Οι ωθητήρες 	διαφραγμάτων και βαλβίδων 2 θέσεων θα τροφοδοτούνται με τάση 240 V ac και δεν θα απαιτούν πάνω από 11 VA.

Όλοι οι ωθητήρες που δεν φέρουν ελατήριο επαναφοράς θα φέρουν εξωτερικό χειριστήριο για την χειροκίνητη θέση των όταν ο ωθητήρας δεν τροφοδοτείται.

Όλοι οι αναλογικοί ωθητήρες θα φέρουν μικροδιακόπτη μεταγωγής δράσης από ευθεία σε ανάστροφη.

Οι ωθητήρες θα επιλέγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ροπής στρέψης που προτείνει ο κατασκευαστής των βαλβίδων ή διαφραγμάτων.

## 12.2. Βαλβίδες Ελέγχου

Οι βαλβίδες ελέγχου θα είναι τύπου 2 οδών ή 3 οδών για λειτουργία 2 θέσεων ή προοδευτική όπως ακριβώς καθορίζεται στα διαγράμματα αυτοματισμού.

Μέγιστη διαφορική πίεση λειτουργίας  - Ο ωθητήρας και το βύσμα των βαλβίδων θα είναι κατάλληλα για τις πιο κάτω ελάχιστες διαφορικές πιέσεις:

Βαλβίδες νερού:

2-οδες: 150% του μανομετρικού των αντλιών

3-οδες:  300% του δΡ σε πλήρη ανοικτή θέση ή 100% του μανομετρικού της αντλίας.

Βαλβίδες ατμού: 150% της πίεσης εισόδου του ατμού.

## 12.3. Βαλβίδες νερού

Το σώμα και το βύσμα της βαλβίδας θα κατασκευάζονται από υλικά  συνιστά ο κατασκευαστής των ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και την εφαρμογή που αναφέρεται στα σχέδια κλιματισμού με χαρακτηριστική “ίσων ποσοστών”.

Κριτήρια Διαστασιολόγησης:

Λειτουργία 2 θέσεων: μέγεθος ίσο με τον σωλήνα.

Προοδευτική Λειτουργία: Η πτώση πίεσης θα είναι ίση με το διπλάσιο της πτώσης πίεσης του στοιχείου. ή 50 % της διαφορικής πίεσης μεταξύ κυρίων σωλήνων προσαγωγής - επιστροφής,  ή 4 μ Σ.Υ , οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο.

3-οδες βαλβίδες προοδευτικής δράσης: Πτώση πίεσης ίση με το διπλάσιο της πτώσης πίεσης του στοιχείου  ή 4 μ. Σ.Υ κατά μέγιστο.

Τα μεγέθη των βαλβίδων από 1/2” έως 2”, θα είναι από ορείχαλκο ή από χυτοσίδηρο PN 16, τύπου έδρας  με ελατηριωτή φόρτιση του στελέχους, στεγανοποίηση από TEFLON, χαρακτηριστική “γρήγορου ανοίγματος” για τις βαλβίδες  2-θέσεων, και θα φέρουν αντικαθιστόμενο συνθετικό δίσκο έδρας ή ανοξείδωτη σφαίρα.

Τα μεγέθη 2+1/2” και πάνω θα είναι από χυτοσίδηρο ΡΝ 10 με οδηγούμενο βύσμα και στεγανοποίηση από  TEFLON.

Σε περίπτωση απώλειας ρεύματος οι βαλβίδες θα παίρνουν την κανονική τους θέση ως εξής:

Βαλβίδες ζώνης θερμού νερού: κανονικά κλειστές

Στοιχεία θερμού νερού σε ΚΚΜ: κανονικά κλειστές

Στοιχεία ψυχρού νερού σε ΚΚΜ: κανονικά κλειστές

## 12.4. Αισθητήρια θερμοκρασίας

Τα αισθητήρια θερμοκρασίας θα είναι τύπου RTD  ή Thermistor

Τα αισθητήρια θερμοκρασίας αεραγωγού θα είναι με σταθερό στέλεχος ή μεγάλους μήκους για μέσο όρο.

Τα αισθητήρια θερμοκρασίας εμβαπτίσεως θα παρέχονται με χωριστή εμβαπτιζόμενη θήκη με σπείρωμα. Για την μέτρηση διαφορικής θερμοκρασίας θα παρέχονται κατάλληλα αισθητήρια που θα παρέχουν ακρίβεια +/- 0.1 βαθμούς C.

Τα αισθητήρια θερμοκρασίας χώρου θα είναι εφοδιασμένα με κομβίο ρύθμισης θερμοκρασίας, μπουτόν υπέρβασης χρόνου και ακύρωσης και θύρα επικοινωνίας.

## 12.5. Αισθητήρια σχετικής υγρασίας

Τα αισθητήρια τύπου χώρου και αεραγωγού θα έχουν περιοχή μέτρησης από 20% έως 80% μα ακρίβεια +/-  5% RH.

Τα αισθητήρια τύπου εξωτερικού περιβάλλοντος θα έχουν περιοχή μέτρησης από 20% έως 95% RH και για συνθήκες θερμοκρασίας από - 40 έως 75 βαθμούς C.

Η παρέκκλιση των αισθητηρίων θερμοκρασίας δεν θα υπερβαίνει το 1% της πλήρους κλίμακας ετησίως.

Τα αισθητήρια θα έχουν γραμμική έξοδο σήματος. Το μηδέν και το εύρος της κλίμακας θα είναι ρυθμιζόμενα στο έργο.

Τα αισθητήρια μέτρησης θα αντέχουν σε σταθερές συνθήκες φόρτισης +/- 50% μεγαλύτερες από την περιοχή μέτρησης χωρίς φθορά.

Τα αισθητήρια πίεσης νερού, θα έχουν κατασκευασμένο το διάφραγμα  από ανοjείδωτο χάλυβα με ασφαλή πίεση λειτουργίας 10 Bar τουλάχιστο. Το αισθητήριο θα είναι πλήρες με έξοδο 4  -  20 mA, το απαιτούμενο στήριγμα και τις βαλβίδες αποστράγγισης. Θα είναι τοποθετημένο σε θέση επισκέψιμη για υποστήριξη.

Τα αισθητήρια διαφορικής πίεσης νερού θα έχουν κατασκευασμένο το διάφραγμα  από ανοξείδωτο χάλυβα με ασφαλή πίεση λειτουργίας 10 Bar  τουλάχιστο. Τα όρια υπέρβασης περιοχής μέτρησης και η μέγιστη αντοχή σε στατική πίεση θα είναι 20 bar. Το αισθητήριο θα είναι πλήρες με έξοδο 4  -  20 mA, το απαιτούμενο στήριγμα και τo εξάρτημα πολλαπλής 5  βαλβίδων.  Θα είναι τοποθετημένο σε θέση επισκέψιμη για υποστήριξη.

## 12.6. Θερμοστάτες κάτω ορίου

Οι θερμοστάτες ασφαλείας κάτω ορίου θα είναι τύπου πίεσης αερίου με αισθητήριο στοιχείο μήκους 6 μ. Το αισθητήριο θα αποκρίνεται στην χαμηλότερη θερμοκρασία που αντιλαμβάνεται κάθε τμήμα μήκους 30 εκ.

Η επαναφορά της εντολής του θερμοστάτη θα γίνεται μόνον χειροκίνητα.

## 12.7. Αισθητήρια διοξειδίου του άνθρακα

Τα αισθητήρια  θα είναι τύπου δωματίου ή αεραγωγού και θα τοποθετούνται σε θέσεις, όπως φαίνεται στα σχέδια.

Τα αισθητήρια θα παρέχουν ένα αναλογικό σήμα ανάλογο με την περιοχή μέτρησης των. Η περιοχή μέτρησης θα είναι τουλάχιστον  0 έως 2000 ppm.

Η ακρίβεια των αισθητηρίων θα είναι μεταξύ +/- 100 ppm.

## 12.8. Διαφορικοί πρεσσοστάτες - διακόπτες ροής

Οι διακόπτες ροής θα είναι είτε τύπου ελάσματος ή διαφορικοί πρεσσοστάτες.

Οι διακόπτες ροής με έλασμα (μόνον για νερό) θα έχουν μεταγωγική επαφή ισχύος 125 VA, ρυθμιζόμενη ευαισθησία και στεγανό περίβλημα συνδέσεων.

Οι διακόπτες ροής τύπου διαφορικού πρεσσοστάτη (για αέρα ή  νερό) θα έχουν μεταγωγική  επαφή ισχύος 125 VA, ρυθμιζόμενη περιοχή λειτουργίας και ευαισθησία κατάλληλη για την εφαρμογή των. Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν διακόπτες εντάσεως ρεύματος για ανίχνευση της ροής,

## 12.9. Βοηθητικά ρελέ

Τα βοηθητικά ρελέ θα είναι τύπου ράγας, για τάση 24 V ac και θα 	φέρουν διακόπτη μεταγωγικό AUTO-O-I.  Θα τοποθετούνται στους Πίνακες Κίνησης που ελέγχουν με σκοπό να προστατεύουν τα μικρορελέ των ΠΜΕ ή των ΜΕΕ.

## 12.10. Μετασχηματιστές.

Οι μετασχηματιστές που θα χρησιμοποιούνται για τα συστήματα ελέγχου θα είναι 220/24Vac. εξοπλισμένοι με αυτόματους  προστασίας πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώματος.

Η ισχύς εξόδου θα επιτρέπει ένα συντελεστή ασφαλείας 50%. και θα είναι κατάλληλοι για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 0 έως 50 βαθμούς C.

## 12.11. Διακόπτες εντάσεως ρεύματος

Θα είναι αυτοτροφοδοτούμενοι, στερεάς δομής, με ρυθμιζόμενο σημείο εντολής εντάσεως ρεύματος. Θα επιλέγονται με βάση το κατάλληλο ονομαστικό ρεύμα της εφαρμογής.

Θα φέρουν ενδεικτικό LED για την ένδειξη ενεργοποίησης τους.

## 12.12. Ηλεκτρικοί μορφοτροπείς

Θα παρέχονται τα πιο κάτω όργανα όπου φαίνονται στα σχέδια και στις καταστάσεις  σημείων  ελέγχου :

-	μέτρησης τάσης 380 V, έξοδος 0-20mA, περιοχή μέτρησης 0-380 V, αυτοτροφοδοτούμενο, κλάση 1, συχνότητα 50 ΗΖ,

-	μέτρησης έντασης 5 A, έξοδος 0-20mA, περιοχή μέτρησης 0-5 A, αυτοτροφοδοτούμενο, κλάση 1, συχνότητα 50 ΗΖ,

-	μέτρησης τάσης συνεχούς ρεύματος για συσσωρευτές 0-24 VOLT, τροφοδοσία 220 / 50 ΗΖ, κλάση 0,5,

-	μέτρησης συχνότητας σε τάση 380 V, έξοδος 0-20mA, περιοχή μέτρησης 45-55 ΗΖ, αυτοτροφοδοτούμενο, κλάση 1,

-	μέτρησης ενεργού ισχύος 3-φασικό φορτίο 380 V, 3 αγωγών , ανισορρόπητο,   έξοδος 0-20mA, τροφοδοσία 220 V , κλάση 0,5, σε συχνότητα 50 HZ,

-	μετασχηματιστές εντάσεως 1000:5, δυνατότητας 30 VA σε  κλάση 1 .

-	μετασχηματιστές εντάσεως 400:5, δυνατότητας 10 VA σε  κλάση 1 .