Δ.   	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	2

Δ1.	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	2

1.	Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων αποχέτευσης και ομβρίων	2

1.1. 	Γενικά	2

2.	Σωλήνες από σκληρό πλαστικό  (Αποχέτευσης-Αερισμού)	2

3.	PVC Σωλήνες υπόγειων δικτύων	3

3.1	Πάχη Σωλήνων	3

3.2	 Εγκατάσταση σωλήνων - Γενικές οδηγίες	3

3.3	 Τοποθέτηση των σωλήνων	3

3.4	 Σύνδεση	4

4.	Δίκτυο αερισμού από σωλήνες PVC	4

5.	Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες	4

6.	Υδρορροές από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες	5

7.	Τσιμεντοσωλήνες (αποχέτευση ομβρίων περιβάλλοντος χώρου)	5

8.	Ειδικά τεμάχια	5

8.1 	Ειδικά τεμάχια σωλήνων ΡVC	5

8.2	Ειδικά τεμάχια γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων	5

8.3	Υλικά και εξαρτήματα συνδέσων	6

9.	Εξοπλισμός δικτύου αποχέτευσης	6

9.1 	Σιφώνια δαπέδου	6

9.1.1 Σιφώνια Δαπέδου Πλαστικά	6

9.1.2 Σιφώνια Νεροχυτών Κουζίνας	6

9.2  Τάπες καθαρισμού	7

9.3  Παγίδες συνήθων λυμάτων	7

9.4	Αυτόματη δικλείδα αερισμού (μίκα)	7

9.5  Κεφαλές Αερισμού	7

9.6  Μηχανοσίφωνας	7

10.	‘Αντληση ακαθάρτων – λυμάτων και υδάτων (απονέρων)	7

10.1	Γενικά	7

10.2	Αντλίες	7

10.3	‘Οργανα αυτοματισμού και ελέγχου	8

10.4 	Φρεάτιο άντλησης	8

11.	Κτιστά φρεάτια αγωγών αποχέτευσης	8

12.	Φρεάτια αποχέτευσης από μπετόν ορθογωνικά	9

13.	Κυκλικά φρεάτια από μπετόν δικτύων αποχετεύσεων ή ομβρίων	10

14.	Συλλογή ομβρίων	10

14.1   Συλλεκτήρες ομβρίων - Κεφαλή υδρορροής	10

14.2 	Συλλεκτήρες ομβρίων αιθρίων	11

14.3	Στραγγιστές δαπέδου	11

14.4	Σχάρες καλύψεως αυλακιών	11

15.	Σύστημα Διαθέσεως Λυμάτων	11

15.1	Σηπτική δεξαμενή	11

15.2	Απορροφητικός βόθρος	12

16.	Μονάδα διαχωρισμού πετρελαίου (Βενζινοσυλλέκτης)	12

# Δ.   	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

# Δ1.	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

# 1.	Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων αποχέτευσης και ομβρίων

## 1.1. 	Γενικά

Τα δίκτυα σωληνώσεων αποχέτευσης-αερισμού λυμάτων και ομβρίων θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τον ελληνικό κανονισμό (Ε.Υ.Ε.), την αντίστοιχη ΤΟΤΕΕ και όπου χρειάζεται με το DIN 1986.

α.	Οι σωληνώσεις εντός των κτιρίων οριζόντιες ή κατακόρυφες θα κατασκευαστούν από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 686.

β.	Τα υπόγεια οριζόντια δίκτυα θα κατασκευαστούν από πλαστικούς σωλήνες κατά DIN 19534.

γ.	Τα εξωτερικά υπόγεια, οριζόντια δίκτυα θα κατασκευαστούν επίσης από σκληρό PVC κατά  DIN 19534 .

δ.	Το κατακόρυφο δίκτυο ομβρίων (υδρορροές) θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά DIN 2440.

ε.	Το εξωτερικό οριζόντιο δίκτυο ομβρίων θα κατασκευαστεί όπως και το δίκτυο λυμάτων.

Όλες οι οριζόντιες σωληνώσεις εντός κτιρίων θα τοποθετηθούν με κανονικότατη και ομοιόμορφη κλίση (βλέπε σχέδια) η οποία δεν θα είναι μικρότερη του 2%.

Ρητά απαγορεύεται η διάτρηση των πιο πάνω σωλήνων για να συνδεθούν ζωστήρες ή δακτύλιοι (σιδηρές επιφάνειες).

Τα ειδικά τεμάχια ταυ, ψι, καμπύλες θα είναι υπό γωνία 45° ή άλλη της έγκρισης της επίβλεψης.

Σε καμιά όμως περίπτωση δεν επιτρέπονται ειδικά τεμάχια κατά ορθή γωνία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής των δικτύων όλα τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων πρέπει να φράσσονται με προσωρινά κατάλληλα βύσματα έτσι ώστε να παρεμποδίζεται απόλυτα η είσοδος ξένων σωμάτων.

Όσοι σωλήνες διαπερνούν το δώμα (εξαερισμός) θα φέρουν στα σημεία διέλευσής του μέσα από την πλάκα διάφραγμα στεγανότητας από φύλλα μολύβδου βάρους τουλάχιστον 25 kg/m2, πάνω δε στο ανώτατο σημείο θα τοποθετηθεί κεφαλή αερισμού. Η εγκατάσταση από τον υδραυλικό θα γίνει σε συνεργασία με τον μονωτή της οροφής. Γενικά, ανάλογα με το είδος των σωληνώσεων που θα χρησιμοποιηθούν βασικό ρόλο θα έχουν στην κατασκευή οι οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής των.

# 2.	Σωλήνες από σκληρό πλαστικό  (Αποχέτευσης-Αερισμού)

α.	Οι σωλήνες του δικτύου αποχέτευσης θα είναι κατασκευασμένοι από PVC ΕΛΟΤ 686.

β.	Το πάχος των τοιχωμάτων των σωλήνων PVC θα είναι ως εξής:

| Εξωτ. Διαμ. (mm) | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 140 | 160 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πάχος τοιχ. (mm) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4,9 |

γ.	Τα ειδικά τεμάχια θα είναι από το ίδιο υλικό.

δ.	Η σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους και με τα ειδικά τεμάχια θα γίνει με συγκόλληση (κόλλα).

# 3.	PVC Σωλήνες υπόγειων δικτύων

## 3.1	Πάχη Σωλήνων

α.	Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατασκευής σύμφωνης με το DIN 19534 ή ΕΛΟΤ 476 σειρά 41 (Ενδεικτικός τύπος ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ HELIDUR-ED) και θα έχουν τα ακόλουθα πάχη:

| DΝ (ονομ.διάμ.) | OD (εξωτ.διάμ.) | Πάχος |
| --- | --- | --- |
| 100 | 110 | 3,0 |
| 125 | 125 | 3,1 |
| 160 | 160 | 3,9 |
| 200 | 200 | 4,9 |
| 250 | 250 | 6,1 |
| 315 | 315 | 7,7 |
| 355 | 355 | 8,7 |
| 400 | 400 | 9,8 |
| 500 | 500 | 12,2 |
| 630 | 630 | 15,4 |

Οι συνδέσεις μεταξύ των θα γίνονται με μούφες και ελαστικούς δακτυλίους.Οι σωλήνες θα σταθεροποιούνται εξωτερικά κάθε 2 μέτρα περίπου με λάμες σιδερένιες με πλαστική επικάλυψη . Στο κάτω μέρος θα τοποθετηθεί σενάζ από μπετόν που θα δίνει και την κατάλληλη κλίση . Στα σημεία όπου ο σωλήνας είναι τοποθετημένος σε βάθος μικρότερο από 120 cm και υπάρχει περίπτωση διέλευσης βαρέων οχημάτων ή βαριών αντικειμένων, ο σωλήνας θα εγκιβωτίζεται μέσα σε σκυρόδεμα αφού βεβαίως εξασφαλίζεται πλήρως ή κατά μήκος διαστολή .

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους αντίστοιχους κανονισμούς του DIN.  Στην τοποθέτηση των σωλήνων νοείται ότι συμπεριλαμβάνεται και η εκσκαφή, τοποθέτηση όπως και η πλήρωση του εδάφους με το κατάλληλο υλικό .

## 3.2	 Εγκατάσταση σωλήνων - Γενικές οδηγίες

Η προσέγγιση στην τάφρο των σωλήνων θα εκτελείται με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια, από ειδικευμένο προσωπικό, ώστε να αποφεύγεται φθορά των σωλήνων λόγω κρούσεων κ.λπ.

Αρχικά οι σωλήνες θα τοποθετηθούν κατά μήκος του χείλους της τάφρου θα επιθεωρούνται με προσοχή για εξακρίβωση ενδεχόμενων βλαβών και θα καθαρίζονται από κάθε τυχόν ξένη ουσία, κυρίως στα άκρα όπου γίνεται και η σύνδεση.

## 3.3	 Τοποθέτηση των σωλήνων

Γενικώς οι σωλήνες από σκληρό PVC  που προβλέπονται θα περιβάλλονται από λεπτό υλικό μη συνεκτικό (π.χ. άμμο). Συγκεκριμένα θα εδράζονται σε υποστρώματα άμμου πάχους 15 cm και θα καλύπτονται από άμμο σε διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια διατομών.

Οι σωλήνες πρέπει να έρχονται σε επαφή με το υπόστρωμα άμμου σε όλο το μήκος τους. Δεν θα στηρίζονται στις συνδέσεις.

Ετσι κατά την κατασκευή του υποστρώματος πρέπει στις θέσεις των συνδέσεων να αφήνονται φωλιές που θα γεμίζουν μετά την σύνδεση και δοκιμή των σωληνώσεων.

## 3.4	 Σύνδεση

Πριν από τη σύνδεση των σωλήνων η εσωτερική επιφάνεια της κεφαλής και η εξωτερική του άκρου του σωλήνα καθαρίζονται πλήρως.

Το φρεζαρισμένο άκρο του σωλήνα και σε βάθος περίπου 5-10 cm επικαλύπτεται με ελαφρότατο στρώμα λιπαντικής ουσίας (π.χ. υγρό σαπούνι) και γενικά οποιουδήποτε λιπαντικού που δεν περιέχει ουσίες που είναι δυνατόν να επιδράσουν δυσμενώς στο πλαστικό.

Το προετοιμασμένο μέρος του σωλήνα πιέζεται προς το εσωτερικό της κεφαλής, η οποία φέρει ήδη τον ελαστικό δακτύλιο, μέχρις ότου τερματίσει στο εσωτερικό μέρος της κεφαλής. Τότε σημαδεύεται το βάθος εισαγωγής και σύρεται ο σωλήνας κατά 1cm προς τα έξω. Το κενό που μένει μεταξύ του άκρου του σωλήνα και του άκρου της κεφαλής απαιτείται για την αντιμετώπιση της διαστολής των σωλήνων, κατά τη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών της εργασίας και ιδίως τη νύκτα το στόμιο του σωλήνα που τοποθετήθηκε τελευταίος θα φράσσεται με ξύλινο πώμα, ώστε να μην είναι δυνατή η διείσδυση στον σωλήνα χώματος, ξένων σωμάτων, ομβρίων υδάτων ή μικρών ζώων.

Η σύνδεση των σωλήνων με τα φρεάτια θα γίνεται μέσω των ειδικών συνδέσμων φρεατίων από τσιμέντο ή από ενισχυμένο πολυεστέρα (fiber glass), οι οποίοι θα ενσωματώνονται στα τοιχώματα των φρεατίων. Οι επιχώσεις των σωληνώσεων γίνονται κατά στρώματα των 20-30 cm που βρέχονται και στη συνέχεια κοπανίζονται. Μετά τη σύνδεση των σωλήνων γίνεται η μερική επίχωση αυτών με άμμο ή σε διαστάσεις που εμφαίνονται στα σχέδια και μετά τις δοκιμές των σωληνώσεων, ο Ανάδοχος θα κάνει την ολική επίχωση των ορυγμάτων.

# 4.	Δίκτυο αερισμού από σωλήνες PVC

Θα κατασκευαστεί από σωλήνες PVC κατά ΕΛΟΤ 686 στα ορατά ή επισκέψιμα τμήματά του.

Τα κεκλιμένα τμήματα του δικτύου αερισμού θα τοποθετούνται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην οροφή, ακολουθώντας τις οδεύσεις που φαίνονται στα σχέδια, και κατά τρόπον ώστε να μη σχηματίζουν παγίδες.

Οι δευτερεύοντες σωλήνες αερισμού πρέπει να έχουν κλίση που να πλησιάζει όσο το δυνατόν τις 45° και πάντοτε προς το σωλήνα αποχέτευσης.

Οι ενώσεις κεκλιμένων σωλήνων εξαερισμού με άλλους όμοιους ή κατακόρυφους, θα γίνονται τουλάχιστον 1 m πάνω από τη στάθμη του δαπέδου.

# 5.	Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες

- Θα είναι κατά DIN 2440 σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς, για πίεση λειτουργίας 10 Atm, με ονομαστικές διαμέτρους και πάχη τοιχωμάτων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

| - Ονομαστική Διάμετρος - Inches | - Πάχος Τοιχώματος - mm |
| --- | --- |
| - ½ | - 2,65 |
| - ¾’’ | - 2,95 |
| - 1 – 1 ½ | - 3,25 |
| - 2 – 2 ½ | - 3,65 |
| - 3 | - 4,05 |
| - 4 | - 4,50 |
| - 5 | - 4,85 |
| - 6 | - 4,85 |

# 6.	Υδρορροές από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες

Οι κατακόρυφες υδρορροές θα κατασκευαστούν από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους κατά ISO, ελληνικής κατασκευής με πράσινη ετικέττα ("υπερβαρέως" τύπου) DIN 2440.

Η σύνδεση των σωληνώσεων για τον σχηματισμό της κατακόρυφης υδρορροής θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση συνδέσμων (μούφες) γαλβανισμένων, με ενισχυμένα χείλη στην περιοχή του εσωτερικού σπειρώματος (κορδονάτα).

Οι σωληνώσεις θα στηριχθούν σε πυκνά διαστήματα με στηρίγματα διμερή, γαλβανισμένα.

Τέλος οι σωληνώσεις θα βαφτούν με δύο στρώσεις ελαιοχρώματος, απόχρωσης της επιλογής της επίβλεψης.

# 7.	Τσιμεντοσωλήνες (αποχέτευση ομβρίων περιβάλλοντος χώρου)

Οι τσιμεντοσωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων του περιβάλλοντος χώρου που βρίσκεται μέσα στα όρια αυτής της εργολαβίας, θα είναι κυκλικής διατομής και πάχους σύμφωνα με την υπάρχουσα τυποποίηση.

Οι τσιμεντοσωλήνες γενικά μέχρι διαμέτρου 40cm θα είναι άοπλοι, μεγαλύτερων δε διαστάσεων θα είναι οπλισμένοι, και εν πάσει περιπτώσει η αντοχής τους θα είναι τέτοια ώστε να ανταποκρίνονται στα φορτία τα οποία προβλέπεται να δέχονται κάθε φορά ανάλογα με τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν.

Οι τσιμεντοσωλήνες που βρίσκονται κάτω από οδοστρώματα θα εγκλωβισθούν με σκυρόδεμα των 250χλγ τσιμέντου σε όλο το μήκος τους. Η τοποθέτηση των τσιμεντοσωλήνων θα γίνει μέσα σε τάφρο της οποίας ο πυθμένας θα διαστρωθεί με σκυρόδεμα κατάλληλου πάχους για τη δημιουργία των κλίσεων. Κατά τα διαστήματα οι σωλήνες θα πακτώνονται με σκυρόδεμα ανά κανονικά διαστήματα ανάλογα με τη διάμετρό τους.

# 8.	Ειδικά τεμάχια

## 8.1 	Ειδικά τεμάχια σωλήνων ΡVC

- Ολα τα ειδικά τεμάχια οπως καμπύλες, Ψι, ημιταύ, ταύ καθαρισμού, τεμάχια αλλαγής διατομής σωλήνα κλπ. θα ειναι απο ΡVC της ιδίας ποιότητας και στο ιδιο πάχος με τους αντίστοιχους σωλήνες. Ολα τα τεμάχια θα εχουν “κεφαλή” στις εισόδους τους για την σύνδεση τους με τους σωλήνες.

- Ολα τα ειδικά τεμάχια θα ειναι σειράς παραγωγής.

## 8.2	Ειδικά τεμάχια γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων

- Για τις συνδέσεις των σιδηροσωλήνων μεταξύ τους, τις γωνίες, τις διακλαδώσεις, τις αλλαγές διατομής σωλήνα κλπ. θα χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα απο μαλακτό χυτοσίδηρο (μαγιάμπλ), με ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα) ανάλογης αντοχής.

- Ολα τα εξαρτήματα θα ειναι σειράς παραγωγής.

## 8.3	Υλικά και εξαρτήματα συνδέσων

- Η κόλλα που θα χρησιμοποιηθεί για τις συνδέσεις των σωλήνων ΡVC και των ειδικών τεμαχίων ΡVC θα ειναι κατάλληλη για τις συγκεκριμένες σωληνώσεις, θα έχει την ανάλογη ρευστότητα και δεν θα περιέχει αδιάλυτα σωματίδια ή άλλες προσμίξεις που θα επηρεάζουν την μηχανική αντοχή της συγκόλλησης ή της χημικής αντίστασης της. Η κόλλα δεν θα παρουσιάζει στρωματώσεις με διαλύτες με ανάδευση. Είναι επιτρεπτή η προσθήκη αδρανών πληρωτικών, εφ’ όσον η κόλλα πληρεί την παρούσα προδιαγραφή.

Ο επί μέρους διαλύτης δεν προδιαγράφεται διότι αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν πολλοί κατάλληλοι διαλύτες ΡVC. Συστήματα διαλυτών απο ψίγματα τετραυδροφουράνης και κυκλοεξανόνης εχουν κριθεί ικανοποιητικά για την παραγωγή κόλλας αποδεκτής από την παρούσα προδιαγραφή. Γενικά, οι κόλλες θα εχουν:

-	Περιεκτικότητα ρητίνης ΡVC κατ’ελάχιστον 10%.

-	Η κόλλα θα έχει την δυνατότητα να διαλύσει 3% κατά βάρος επί πλέον μίγμα συγκόλλησης, σε μορφή σκόνης ή πεταλλίδων, σε θερμοκρασία 23 ± 1°C χωρίς εμφανή δείγματα κρυστάλλωσης.

-	Ο βαθμός πηκτικότητας σε θερμοκρασία δωματίου θα ειναι κατ’ελάχιστο 90 MILLIPASCALSECOND.

-	Η αντοχή πλευρικής μετατόπισης (Lap shear strength) μετα πάροδο 2 ωρών από τη συγκόλληση θα ειναι 17,5 Atm, μετά πάροδον 16 ωρών θα ειναι 35 Atm και μετά πάροδον 72 ωρών θα ειναι 63 Atm.

-	Αντοχή υδροστατικής πίεσης μετα πάροδο δύο ωρών 28 Atm.

# 9.	Εξοπλισμός δικτύου αποχέτευσης

## 9.1 	Σιφώνια δαπέδου

### 9.1.1 Σιφώνια Δαπέδου Πλαστικά

- Θα αποτελούνται απο κυλινδρικό πλαστικό σώμα, κατάλληλο για υποδαπέδια τοποθέτηση. Το σώμα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο εσωτερικά ώστε να δημιουργείται παγίδα διαφοράς στάθμης τουλάχιστον 50 mm, μεταξύ του πυθμένα του δοχείου και του αγωγού εξόδου.

- Στο πλαστικό σώμα θα προσαρμόζεται κυλινδρικός λαιμός ρυθμιζόμενου ύψους. Παρεμβύσματα ελαστικά θα στεγανοποιούν τις επαφές του λαιμού με το σώμα. Τα χείλη του λαιμού θα προσαρμόζονται στο τελείωμα του δαπέδου και θα τοποθετείται ορειχάλκινη σχάρα περισυλλογής.

- Η όλη κατασκευή θα είναι σύμφωνη με το DIN 19599.

### 9.1.2 Σιφώνια Νεροχυτών Κουζίνας

- Θα είναι απο πολυαιθυλένιο, κυλινδρικό, λυομένο, με υποδοχές για σύνδεση με τον νεροχύτη και με το δίκτυο αποχέτευσης. Θα είναι κατάλληλα για νεροχύτες μιας ή δύο γουρνών ανάλογα με την περίπτωση που χρησιμοποιούνται.

## 9.2  Τάπες καθαρισμού

- Οι επίτοιχες τάπες καθαρισμού (wall cleanouts) για κατακόρυφες αποχετεύσεις (στήλες) και σωλήνες ομβρίων, θα είναι από το ίδιο υλικό και από τον ίδιο κατασκευαστή των σωλήνων που εξυπηρετούν.

- Οι επιδαπέδιες τάπες θα έχουν κορμό από PVC και κάλυμμα ανοξείδωτο ενδ. τύπου Dalner.

## 9.3  Παγίδες συνήθων λυμάτων

- Θα ειναι τύπου “Ρ” και θα παγιδεύουν νερό σε βάθος τουλάχιστον 50 ΜΜ. Η εσωτερική επιφάνεια τους θα ειναι λεία. Οι ορατές παγίδες θα ειναι απο κράμμα χαλκού επιχρωμιωμένου. Οι μη ορατές θα ειναι πλαστικές.

## 9.4	Αυτόματη δικλείδα αερισμού (μίκα)

- Η κεφαλή αυτή θα ειναι κατασκευασμένη απο αλουμίνιο, θα εχει διάμετρο στομίου 100mm και πάχος τοιχωμάτων τουλάχιστον 3 mm. Η ελεύθερη συνολική επιφάνεια της θυρίδας δεν πρέπει να ειναι μικρότερη των 36 cm². To φύλλο της μίκας πρέπει να καλύπτει την θυρίδα και να κινείται ελεύθερα.

## 9.5  Κεφαλές Αερισμού

- Οι κεφαλές αερισμού θα είναι κατασκευασμένες απο PVC .

## 9.6  Μηχανοσίφωνας

Η διάμετρος του μηxανοσίφωνα θα είναι ίση με αυτήν του γενικού αποxετευτικού αγωγού.

Ο μηxανοσίφωνας θα είναι όπως όλες οι παγίδες δαπέδου αυτοκαθαριζόμενος, με στόμιο και πώμα για επιθεώρηση και αποφραγή αυτού. Αμέσως προ του στομίου εισροής θα κατασκευαστεί φρεάτιο επίσκεψης απο κάποια πλευρά του οποίου θα αρxίζει ο σωλήνας προς την μίκα αερισμού. Ο μηxανοσίφωνας θα είναι πλαστικός .

# 10.	‘Αντληση ακαθάρτων – λυμάτων και υδάτων (απονέρων)

## 10.1	Γενικά

Προβλέπεται η κατασκευή στεγανού φρεατίου για τη συλλογή και άντληση ακαθάρτων – λυμάτων και των υδάτων των υπόγειων χώρων. Για την άντληση από κάθε φρεάτιο προβλέπεται δίδυμο αντλητικό συγκρότημα .

## 10.2	Αντλίες

Οι αντλίες είναι φυγοκεντρικές, υποβρύχιες και αναρροφούν από ύψος 15cm από τον πυθμένα. Οι αντλίες λυμάτων θα επιτρέπουν ελεύθερο πέρασμα στερεών μεγέθους τουλάχιστον Φ100mm και θα φέρουν στην αναρρόφηση κατάλληλα κοπτικά εξαρτήματα για τον τεμαχισμό των μεγάλων στερεών ακαθαρσιών.

Ο ενσωματωμένος κινητήρας κάθε ανλτίας είναι κλειστού τύπου, ΙΡ65, λειτουργεί με τριφασικό ρεύμα 50 περιόδων, τάσης 380V, με στεγανή είσοδο καλωδίου ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω ειδικού στυπιοθλίπτη.

Ο κινητήρας έχει θάλαμο λαδιού και τάπα πλήρωσης με μηχανικό στυπιοθλίπτη μεταξύ χώρου ελαίου και ηλεκτροκινητήρα.

Η ισχύς κάθε κινητήρα είναι επαρκής για συνεχή λειτουργία σε τυχαίο σημείο της χαρακτηριστικής της συνεργαζόμενης αντλίας .

Η περιέλιξη του ηλεκτροκινητήρα είναι πλήρως στεγανοποιημένη με κατάλληλο υλικό, ώστε να εξασφαλίζεται το αντλητικό συγκρότημα από οποιονδήποτε κίνδυνο καταστροφής του ηλεκτροκινητήρα και φέρει ενσωματωμένη θερμική προστασία.

Μηχανικοί στυπιοθλίπτες στεγανοποιούν το θάλαμο ελαίου μεταξύ χώρου αντλίας και χώρου ηλεκτροκινητήρα .

Κάθε αντλία συνοδεύεται από καταθλιπτικό αγωγό και ειδική φλάντζα σύνδεσης. Με αυτή επιτυγχάνεται απόλυτη επαφή και στεγάνωση της υποβρύχιας αντλίας με τον καταθλιπτικό αγωγό.

Το σύστημα είναι εφοδιασμένο με 2 συρταρωτές δικλείδες ελαστικής έμφραξης και 2 βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης και αθόρυβου κλεισίματος, της ίδιας διαμέτρου.

## 10.3	‘Οργανα αυτοματισμού και ελέγχου

Τοποθετούνται τα παρακάτω όργανα για την αυτόματη λειτουργία της εγκατάστασης :

- 5 υδραργυρικοί διακόπτες μέσα σε περίβλημα από πλαστική ύλη, με καλώδιο από PVC, από τους οποίους :

- 2 κατώτατης στάθμης για τη στάση των αντλιών,

- 2 ανώτατης στάθμης για την εκκίνηση των αντλιών, που τοποθετούνται ο ένας ψηλότερα από τον άλλο,

- 1 ανώτατης στάθμης κινδύνου, ο οποίος τοποθετείται σε σημείο ψηλότερα από τους προηγούμενους και διεγείρει ηχητικό σήμα (σειρήνα) στην περίπτωση που η στάθμη των υδάτων για οποιονδήποτε λόγο υπερβεί τη στάθμη ασφαλείας .

Οι διακόπτες λειτουργούν σε τάση 24 V.

- Hχητικό σήμα (σειρήνα) που τοποθετείται σε θέση που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη. Θα λειτουργεί με μπαταρίες και θα δίνει σήμα κινδύνου όταν διακοπεί η τάση ή συμβεί άλλη ανωμαλία.

- Επίσης η ηλεκτρολογική εγκατάσταση περιλαμβάνει ένα τοπικό στεγανό πίνακα ΙΡ54 που περιέχει εκτός από τα κυκλώματα τροφοδοσίας των αντλιών και το σύστημα αυτοματισμού.

Υπάρχει διάταξη αυτόματης εναλλαγής σειράς λειτουργίας των 2 αντλιών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των αντλιών . ‘Ολο το πιο πάνω σύστημα θα γίνει με την ευθύνη του κατασκευαστή των αντλιών .

## 10.4 	Φρεάτιο άντλησης

Το στεγανό φρεάτιο θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα στατικά σχέδια.

Επίσης θα φέρει :

-   	Κλίμακα εισόδου.

-   	Αλυσίδες ανοξείδωτες για το ανέβασμα των αντλιών.

-   	Χυτοσιδιρένια διπλά στεγανά καλύμματα.

-   	Καλάθι συγκράτησης των στερεών σωμάτων.

# 11.	Κτιστά φρεάτια αγωγών αποχέτευσης

α.	Φρεάτια για το δίκτυο αποxέτευσης θα κατασκευαστούν στον περιβάλλοντα xώρο στα σημεία εξόδου των στηλών αποxέτευσης και στα σημεία αλλαγής της διεύθυνσης του εξωτερικού δικτύου.

β.	Ο πυθμένας του φρεατίου θα στρωθεί με γκρο-μπετόν αναλογίας 200 kg τσιμέντου/m3, σε πάxος 12 cm, επί του οποίου θα διαμορφωθεί αυλάκι με ενσωμάτωση εντός του γκρο-μπετόν μισού τεμαxίου εφυαλομένου πυλοσωλήνα.

γ.	Τα στόμια των απορρεόντων, στο φρεάτιο αγωγών, θα τοποθετούνται ψηλότερα από το αυλάκι του εξερxόμενου αγωγού.

δ.	Τα τοιxώματα των φρεατίων θα κατασκευαστούν από δρομική πλινθοδομή με πλήρεις πλίνθους και τσιμεντοκονία 400 kg/m3 και άμμο θαλάσσης.

ε.	Τα τοιxώματα και πυθμένας του φρεατίου θα επιxριστούν με πατητή τσιμεντοκονία 600 kg/m3 με άμμο θαλάσσης, πάxους 2 cm  (αναλογία 1:2 τσιμέντου - άμμου θαλάσσης) και οι επιφάνειές τους θα λειανθούν με μιστρί.

ζ.	Οι διαστάσεις των φρεατίων εξαρτώνται από το βάθος αυτών και τον αριθμό των αγωγών που συμβάλλουν σε αυτά (βλέπε σxέδια).

Διαστάσεις                 Βάθος

20 x 20

30 x 30             }    έως 50 cm

30 x 40

40 x 50

50 x 60             }    απο 50 cm έως 1 m

60 x 70

70 x 80

80 x 90             }    μεγαλύτερο από 1 m

90 x 90

Τα φρεάτια καλύπτονται με διπλά xυτοσιδηρά καλύμματα διαστάσεων ομοίων προς την διατομή τους.

# 12.	Φρεάτια αποχέτευσης από μπετόν ορθογωνικά

α.	Τα φρεάτια διαμορφώνονται για επίσκεψη και καθαρισμό, κατά μήκος των υπογείων αποχετευτικών αγωγών και στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης ή διακλάδωσής τους.

β.	Το βάθος των φρεατίων θα είναι συνάρτηση της κλίσης των σωλήνων που συνδέονται σ'αυτά, η οποία (κλίση) δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1:100 για τα δίκτυα των ακαθάρτων.

γ.	Τα φρεάτια τύπου Α θα έχουν διπλό στεγανό χυτοσιδερένιο κάλυμμα και πλαίσιο, των ίδιων διαστάσεων με το φρεάτιο. Για την εξασφάλιση της στεγανότητας, μεταξύ καλυμμάτων και πλαισίων θα αλείφεται λίπος. Τα φρεάτια τύπου Β θα έχουν μονό χυτοσιδερένιο κάλυμμα διαστάσεων 600 χ 600 mm, CLASS A κατά DIN 1229, για εκτός των δρόμων κυκλοφορίας εγκατάσταση, και CLASS B κατά DIN 1229, για εγκατάσταση σε δρόμους κυκλοφορίας οχημάτων.

δ.	Ανάλογα με το βάθος του φρεατίου προβλέπονται τρεις τύποι φρεατίων :

(1) Φρεάτια βάθους μέχρι 0,9 m  (Τύπος Α).

(2) Φρεάτια βάθους μεγαλύτερου του 0,9 m  και μέχρι 2,7 m  (Τύπος Β).

ε.	Τα φρεάτια βάθους μέχρι 0,9 μ. θα είναι των διαστάσεων που αναγράφονται στα σχέδια λεπτομερειών και των ίδιων διαστάσεων θα είναι και το κάλυμμά τους (καθαρό άνοιγμα). Τα φρεάτια βάθους μεγαλύτερου του 0,9 m  και μέχρι 2,7 μ. θα είναι εσωτερικών διαστάσεων 0,90 χ 0,90 μ. καθ'όλο το ύψος τους. Ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους τα φρεάτια θα κατασκευάζονται όπως καθορίζεται παραπάνω.

στ.	Ο πυθμένας του ορύγματος στη θέση κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται με ισχνό σκυρόδεμα περιεκτικότητας 200 kg τσιμέντου ανά m3 , με ελάχιστο (μετά τη διαμόρφωση των παρακάτω αυλακιών) πάχος 12 cm, πάνω στο οποίο θα διαμορφώνεται αυλάκι, με ενσωμάτωση μέσα σ'αυτό μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα, ίσιου ή καμπύλου ή διακλάδωσης Υ (κομμένου κατά την έννοια του άξονά του), που θα προσαρμόζεται στεγανά με κανονική συναρμογή πάνω στους αποχετευτικούς αγωγούς που συναντιούνται στο ύψος του πυθμένα, από τους οποίους ο ένας πρέπει απαραίτητα να είναι ο γενικός αγωγός του κλάδου, έτσι ώστε να μην διακόπτεται η συνέχεια της ροής μέσα στο γενικό αγωγό, τα δε κενά, από το αυλάκι μέχρι τα πλευρικά τοιχώματα του φρεατίου, θα γεμίζονται με τσιμεντοκονία 600 kg/ m3 τσιμέντου και με κλίση προς το αυλάκι. Τα στόμια των υπόλοιπων αγωγών που χύνονται στο φρεάτιο από διάφορες διευθύνσεις, θα τοποθετούνται ψηλότερα από το αυλάκι του κύριου αγωγού.

ζ.	Τα τοιχώματα του φρεατίου, θα εδράζονται πάνω στη διάστρωση του πυθμένα με ισχνό σκυρόδεμα, και θα κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα των 300 kg τσιμέντου, με πολλή προσοχή, ώστε να μην μένουν κενά γύρω από τα στόμια των αγωγών που συνδέονται στο φρεάτιο. Τα τοιχώματα και ο πυθμένας του φρεατίου θα επιχρίζονται με τσιμεντοκονία αναλογίας 1 μέρους τσιμέντου προς 2 μέρη άμμου θαλάσσης, με λείανση της επιφάνειάς τους με μιστρί, χωρίς όμως να καλύπτονται τα αυλάκια που διαμορφώνονται πάνω στον πυθμένα με τα κομμένα πλαστικά τεμάχια.

# 13.	Κυκλικά φρεάτια από μπετόν δικτύων αποχετεύσεων ή ομβρίων

Θα κατασκευαστούν από προκατασκευασμένα μέρη από σκυρόδεμα, θα φέρουν χυτοσιδερένιο κάλυμμα κατά DIN 1218 Φ750mm και πλαίσιο καλύμματος κατά DIN 1215 ελεύθερου ανοίγματος 615mm.

Ο λαιμός θα είναι κωνικός Φ625/Φ1000mm και θα έχει ύψος 500mm. To βάθος των φρεατίων φαίνεται στα σχέδια.

Η όλη κατασκευή και εγκατάσταση φρεατίου θα έχει υδατοστεγή επικάλυψη και θα εφοδιαστεί με χυτοσιδερένια σκαλοπάτια κατά DIN 1211, ανοίγματα για συνδέσεις με τα δίκτυα καθώς και με τα απαιτούμενα συνδετικά τεμάχια.

# 14.	Συλλογή ομβρίων

## 14.1   Συλλεκτήρες ομβρίων - Κεφαλή υδρορροής

Οι συλλεκτήρες ομβρίων οροφής θα είναι απο αλουμίνιο με σπείρωμα για να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσηs με γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα, θα είναι για σύνδεση πλάγια ή κάθετη (two - way), θα έχουν στεγανωτικό δακτύλιο και βίδες για προσαρμογή και στερέωση της στεγανωτικής μεμβράνης και θα έχουν σχάρα επίπεδη για βατά δώματα ή συγκρατήρα χαλικιών .

## 14.2 	Συλλεκτήρες ομβρίων αιθρίων

Θα γίνουν απο προκατασκευασμένα μέρη απο σκυρόδεμα με xυτοσιδηρές εσxάρες φορτίου δοκιμής 150 ΚΝ (κλάση Β κατα DΙΝ 1213) διαστάσεων όπως φαίνονται στα σχέδια .

## 14.3	Στραγγιστές δαπέδου

Οι στραγγιστήρες δαπέδου θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε εσωτερικό (αποστράγγιση δαπέδου) ή εξωτερικό χώρο (απορροή ομβρίων).

Οι στραγγιστήρες θα είναι κατάλληλοι για κατηγορία Κ3 κατά DIN 19599 δηλαδή θα έχουν αντοχή σε μέγιστο φορτίο 300 KG.

Το σώμα των στραγγιστήρων θα είναι από PVC.

Οι στραγγιστήρες θα είναι εφοδιασμένοι (όπου απαιτείται) με εσωτερικό καλάθι συγκράτησης στερεών και θα έχουν ικανότητα απορροής 1,5 l/sec.

Οι στραγγιστήρες θα έχουν διαστάσεις και διάμετρο σωλήνα εξόδου σύμφωνα με τα σχέδια κατάλληλη για κάθετη ή πλευρική απορροή.

## 14.4	Σχάρες καλύψεως αυλακιών

Οι σχάρες θα κατασκευαστούν για καθαρό πλάτος αυλακιού 40cm. Οι σχάρες θα έχουν περιφερειακό πλαίσιο από σιδηρογωνιές 50x50x5 πάνω στις οποίες θα διαμορφωθεί ¨πατούρα¨ με συγκόλληση σιδηρογωνιών 30x20x4. Το πλαίσιο θα ¨δένεται¨ κάθε 50cm με σιδηρογωνιές επίσης 50x50x5 και θα έχει κάθε 50cm επίσης διατάξεις αγκυρώσεως (¨τζινέτια¨).

Οι σχάρες θα κατασκευαστούν με πλαίσιο από χαλύβδινες λάμες 30x4 και θα αποτελούνται από λάμες επίσης 30x4, σε αξονικές αποστάσεις 20mm. Οι σχάρες μετά την αποκατασκευή τους και πριν την τοποθέτησή τους θα γαλβανιστούν σε θερμό λουτρό.

# 15.	Σύστημα Διαθέσεως Λυμάτων

### 15.1	Σηπτική δεξαμενή

-	Στη σηπτική δεξαμενή γίνεται μια μερική μηχανική επεξεργασία των λυμάτων πριν την τελική τους διάθεση .

-	Η σηπτική δεξαμενή διαμορφώνεται έτσι ώστε τα λύματα να κινούνται κατά τον άξονα, οριζόντια, αργά και ομοιόμορφα . Κατά τη ροή αυτή υπόκεινται σε καθίζηση των στερεών ουσιών. Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται μία σχέση διαστάσεων πλάτους προς μήκος περίπου 1:3 .

-	Το βάθος των υγρών θα είναι 1,50m και θα υπάρχει ένα ελεύθερο ύψος, μεταξύ της μέγιστης στάθμης των υγρών και της πλάκας επικαλύψεως 0,30m .

-	Στην είσοδο και έξοδο της σηπτικής δεξαμενής τοποθετεούνται βυθισμένοι σωλήνες, κατασκευασμένοι με τεμάχια σωλήνων μορφής Ταυ, με προέκταση προς τα κάτω . Το βύθισμα των σωλήνων αυτών θα είναι της μεν εισόδου 30cm, της δε εξόδου 45cm.

-	Επί της πλάκας επικαλύψεως θα υπάρχουν δύο ανοίγματα επιθεώρησης πλευράς τουλάχιστον 60cm X 60cm , με διπλά χυτοσιδηρά καλύμματα και θέση τέτοια, ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος των σωλήνων από τη σηπτική δεξαμενή.

-	Τα τοιχώματα, ο πυθμένας και η οροφή του σηπτικού βόθρου θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 20cm, με επίστρωση τσιμεντοκονίας του πυθμένα και των τοιχωμάτων, ώστε να είναι απόλυτα υδατοστεγή .

-	Η σηπτική δεξαμενή πρέπει να κατασκευάζεται σε θέσεις που δεν θα υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν μολύνσεις .

-	Η ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση από πηγές υδρεύσεως είναι 15m ενώ η ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση από τα θεμέλια κτιρίων ή από τις γειτονικές oριογραμμές είναι 1m .

-	Απαγορεύεται η είσοδος ομβρίων υδάτων στη σηπτική δεξαμενή .

### 15.2	Απορροφητικός βόθρος

-	Μετά την επεξεργασία των λυμάτων στη σηπτική δεξαμενή (καθίζηση), αυτά οδηγούνται σε απορροφητικό βόθρο, οι διαστάσεις του οποίου εξαρτώνται από την απορροφητικότητα του εδάφους, την παράπλευρη βρεχόμενη επιφάνεια του βόθρου και τη μέγιστη ημερήσια απορροή λυμάτων .

-	Οι απορροφητικοί βόθροι πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 15 m από υδραγωγεία, 30m από φρεάτια ή πηγές νερού ή από τη θάλασσα και ικανοποιητική απόσταση από τα θεμέλια (ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους) ώστε να μην προκαλείται διάβρωση του εδάφους θεμελίωσης . Πάντως η απόσταση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2m (κτιριοδομικός Κανονισμός ΦΕΚ 59Δ/3-2-1989) .

-	 ‘Ολα τα εξαρτήματα, συσκευές, κατασκευές επιτόπου του έργου κλπ. της εγκατάστασης αποχέτευσης λυμάτων, πρέπει να είναι από υλικά κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, με κατάλληλη αντοχή, στεγανότητα, απορροφητικότητα σε νερό και αντοχή σε διάβρωση .

-	Τα τοιχώματα του βόθρου θα αποτελούνται από προκατασκευασμένους διάτρητους δακτύλιους οπλισμένου σκυροδέματος .

Μεταξύ των τοιχωμάτων και του εδάφους, θα τοποθετείται στρώμα χαλικιών, πάχους περίπου 30cm και σε ύψος μέχρι τη στάθμη του σωλήνα εισροής των λυμάτων .

Ο πυθμένας του βόθρου θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10cm. Το επάνω μέρος του καλύπτεται από μπετόν πάχους 20cm, ενώ θα υπάρχει και κατάλληλο φρεάτιο επιθεωρήσεως που θα κλείνει αεροστεγώς για αποφυγή δυσοσμιών .

## 16.	Μονάδα διαχωρισμού πετρελαίου (Βενζινοσυλλέκτης)

Θα χρησιμοποιηθεί ανοξείδωτη μονάδα κατά DIN 1999. Το κάλυμμά της θα είναι κλάσης Β. Η μονάδα θα είναι σύμφωνη με τα σχέδια ενδ. τύπου Bassika ή ισοδύναμο.